- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	ELEKTROINSTALACE	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Napojení + měření spotřeby elektrické energie	4

3.1.3	Etapizace stavby	4

3.1.4	Hlavní kabelové trasy	5

3.1.5	Rozvodnice	5

3.1.6	Ochranné pospojování	5

3.1.7	Ochrana proti přepětí	5

3.1.8	Zásuvkové okruhy	6

3.1.9	Zásuvkové okruhy určené pouze pro PC	6

3.1.10	Světelné okruhy	6

3.1.11	Legenda svítidel	6

3.1.12	Elektroinstalace	7

3.1.13	Renovace vnitřních povrchů	7

4.	Závěr	7

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení.

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá:

Seifert Marek

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí:

ELEKTROINSTALACE		-	Napojení

-	Etapizace

-	Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Ochranné pospojování

- Ochrana proti přepětí

- Zásuvkové okruhy

- Zásuvkové okruhy určené pouze pro PC

- Světelné okruhy

- Elektroinstalace

- Renovace vnitřních povrchů

# Technická zpráva

## ELEKTROINSTALACE

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

- Izolací						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Automatickým odpojením od zdroje			dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Zvýšená ochrana neživých částí :

- Hlavním pospojováním					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Doplňujícím pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Proudovým chráničem					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění.

Venkovní prostory

AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,

AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Vzhledem k tomu, že se vnější vliv AD4 vyskytuje pouze občas a není předpoklad, manipulace s elektrickým zařízením v době trvání tohoto vnějšího vlivu, je tento prostor zařazen jako prostor nebezpečný, dle ČSN 332000-4-41 ed. 2, změna Z1.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem, výlevkou, záchodem, …

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 . Vnější vlivy byly stanoveny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed.3 . Opatření vyplývající z vlivů , které nejsou dle čl.512.2 ČSN 332000-5-51 ed.3 normální .

Vnitřní prostory – přípravna jídel, jídelna

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD3,BE4,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy

(tab.32-NM1) .

Z hlediska vnějších vlivů: nebezpečí kontaminace.

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor , ve stavební konstrukci , volby materiálu ,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit .

- Instalovaný výkon – Pi = 55,3 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon – Pp = 32,3 kW

- Jmenovitý proud – In = 48,9 A

- Hodnota hlavního jističe před elektroměrem : 3x63A, charakteristika B

- Způsob měření : přímý

### Napojení + měření spotřeby elektrické energie

Místem napojení je sousední objekt tělocvičny. V tomto objektu je umístěna elektroměrová rozvodnice, ve které je umístěno měření spotřeby elektrické energie řešeného objektu.

S ohledem na v minulosti dodatečně umístěné HDS na objektu D a následnou selektivitu jištění doporučuji navýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem na 3x63A.

V místě napojení dojde ke sloučení tří stávajících elektroměrů pod jeden tak, aby řešený objekt měl jeden přívodní kabel a jedny pojistky v HDS/SP5/3x50A umístěné na objektu.

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem bude 3x63A, způsob měření bude jednotarifní, přímý.

Stávající přívodní kabely z rozvodny nn v tělocvičně přivedené k pojistkovým skříním jsou 2x AYKY 4x25mm2 a 1x CYKY 4x16mm2, dle proměření revizním technikem p.Macečkem dne 15.8.2018 mají všechny tři kabely vyhovující izolační stav a tudíž může být kterýkoliv z těchto kabelů použit jako hlavní přívodní kabel pro řešený objekt.

### Etapizace stavby

Vlastní realizace bude rozdělena do dvou etap:

1.ETAPA – pravá strana:

- Úprava v rozvodně nn – sjednocení měření spotřeby elektrické energie pod jeden elektroměr

- Osazení nové HDS/SP5/3x50A a demontáž stávajících tří kusů pojistkových skříní

- Osazení hlavní rozvodnice objektu RK, podružné rozvodnice R1.1 a provedení nového přívodního kabelu pro rozvodnici R1.2

- Provedení nové elektroinstalace z rozvodnic RK a R1.1 s tím je spojen i rozsah demontáží této etapy.

- Nutná koordinace s profesí SLP před zahájením elektromontážních prací!!!

- Provedení renovace vnitřních označených prostorů + usazení a oprava vnější fasády

2.ETAPA – levá strana:

- Provedení nové elektroinstalace z rozvodnice R1.2 s tím je spojen i rozsah demontáží této etapy.

- Napojení stávající rozvodnice RWC – zde nebude elektroinstalace prováděna, jelikož již byla provedena (2017)

- Montáž plastového žlabu v trase od rozvodnice R1.2 do m.č.106 – sekretariát pro potřeby profese SLP

- Nutná koordinace s profesí SLP před zahájením elektromontážních prací!!!

- Provedení renovace vnitřních označených prostorů + úprava „zkrácení“ stávajícího kazetového podhledu odebráním o jednu řadu do hloubi místnosti od oken

### Hlavní kabelové trasy

Kabelová trasa mezi objektem tělocvičny a řešeného pavilonu není předmětem této projektové dokumentace.

Hlavní kabelové trasy uvnitř pavilonu I budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v chodbách na kabelovém žlabu a v podhledu.

### Rozvodnice

Rozvodnice RK, R1.1 a R1.2 budou typizované zapuštěné rozvodnice v zapuštěném provedení.

Ve stávající HDS na venkovní fasádě objektu dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N, tento bod bude uzemněn na uzemňovací soustavu.

### Ochranné pospojování

OP bude umístěna poblíž každé projektované rozvodnice R. Do této skříňky bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do této skříňky bude provedeno vodičem CYA 25, popř. 16 mm2 zelenožluté barvy (uvedeno ve výkresové části), shodně bude dimenzován také propoj mezi  rozvodnicí a skříňkou OP a propoj mezi jednotlivými OP a HUB (EBB).  Hlavní vedení do HUB (EBB) od REH bude provedeno vodičem CYA 25 mm2, zbylé trasy budou provedeny vodiči CYA 6 mm2 zelenožluté barvy.

Na systém OP budou připojeny všechny vstupy a výstupy od jednotlivých médií.

### Ochrana proti přepětí

Bude použito ucelené řady přepěťové ochrany  jedné firmy, ochrana proti přepětí bude řešena jako třístupňová.

### Zásuvkové okruhy

V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením a ochrannými clonkami.

### Zásuvkové okruhy určené pouze pro PC

V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy určené pouze potřebám PC, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením a ochrannými clonkami.

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které budou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2, CYKY 5Jx1,5 mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy prováděno při vstupu do místností, popř. funkčně vymezených celků.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V.

Bude zřízeno nouzové osvětlení a také nouzové osvětlení s vyznačením únikové trasy za pomoci svítidel s piktogramy. Pro potřeby nouzového osvětlení budou použity nouzové invertéry, jenž budou nainstalovány do vybraných svítidel. K takto vybaveným svítidlům bude zapotřebí přivést nespínanou fázi pro potřeby navržených nouzových invertérů.

Předpokládá se použití zářivkových svítidel – kabinety, učebny, chodby a také LED svítidel – sociální zázemí.

### Legenda svítidel

V rámci tohoto projektu se uvažuje s těmito typy svítidel:

Základní osvětlení :

A – zářivkové svítidlo T16 4x14W, vestavné, elektronický předřadník, BD60

B - zářivkové svítidlo T26 2x58W, přisazené, elektronický předřadník, BD60

C - zářivkové svítidlo T26 1x58W, přisazené, elektronický předřadník, ALU

D – zářivkové svítidlo T26 1x58W, umístěné na výložnících, asymetrické, elektronický

předřadník

E – LED svítidlo 2500-840, elektronický předřadník, WH, 22,5W, 2500lm

F – LED svítidlo 1250-840, elektronický předřadník, WH, 11W, 1250lm

G - zářivkové svítidlo T26 2x58W, přisazené, elektronický předřadník, IP65

Nouzové osvětlení :

N.O. -  přisazené nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, 4W, 138lm, 35lm/W, extrémně

úzká optika pro dlouhé koridory,  50000h L70, IP40, 146x146x51mm, chodba 1.NP

N.O. - přisazené vysoce mechanicky odolné nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, 4W,

138lm, 35lm/W, extrémně široká open space optika pro velké plochy,  50000h L70,

IP65, IK09, 146x146x51mm, chodba („hala“) 1.NP+2.NP(109, 110, 203/1, 203/2)

N.O.- přisazený nouzový LED piktogram s vlastní baterií, 2W, 94/81lm, 31lm/W,

prizmatický polykarbonát,  50000h L70, IP65, IK03, 210 x 115 x 70 mm + piktogram

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace bude demontáž stávající elektroinstalace s následnou montáží nové vnitřní elektroinstalace.

### Renovace vnitřních povrchů

- Po přípravě staveniště dojde k odstranění stávajících obkladů

- Stavební odpad bude vyvezen na skládku

- Po bourání budou vyspraveny poškozené podkladní plochy v rozsahu cca.30%

- Poté se provedou nové omítkové vrstvy s finální povrchovou úpravou

- V rámci stavebních prací je nutno provádět koordinace s provozem školy

- Nutno předem určit prostor pro stavební kontejnery

- Úprava stávajícího kazetového podhledu odebráním o jednu řadu do hloubi místnosti od oken

# Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.

Součástí této projektové dokumentace je demontáž stávající elektroinstalace, montáž nové elektroinstalace, renovace vnitřních povrchů, po ukončení těchto uvedených prací vymalování bílou barvou celého pavilonu I.