## List1
Akce : Oprava technologie ÚT v předávací stanici
na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh
Investor : Statutární město Ostrava
Stupeň: DPS
Rekapitulace rozpočtu měření a regulace
Dodávka rozvaděče DT-1
Dodávka materiálu MaR
Dodávka montážního materiálu elektro
Celkem dodávky
Montážní práce elektro
Montážní práce měření a regulace
Zprovoznění, parametrizace regulátoru
Revize elektro
Celkem montážní práce
Celkem dodávka + montáž
Ceny bez DPH
| Vypracoval : Ing. Pawlas |  |  |  | 06/2017
Materiál MaR dodávka
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
Material | Ekvitermní regulátor, týdenní program, displej | ks | 1 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | Ekvitermní regulátor pro dva směšovací okruhy, týdenní program, displej | ks | 1 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | Snímač teploty venkovní , -50 až 70°C, IP54 | ks | 2 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | Příložné čidlo teploty, -30 až 130°C, IP42 | ks | 1 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | Čidlo teploty do jímky -30 až 130°C, IP65+jímka | ks | 2 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | Trojcestný směšovací ventil DN25, PN16, kvs=10 servopohon 230V/50 Hz | ks | 1 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | Trojcestný směšovací ventil DN40, PN16, kvs=25, servopohon 230V/50 Hz | ks | 2 |  |  | viz. specifikace materiálu
Celkem
Montážní materiál elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
341215500 | vodič JYTY 2A*1 | m | 33 |  |  | viz. specifikace materiálu
341215540 | vodič JYTY-O 4*1 | m | 38 |  |  | viz. specifikace materiálu
341110300 | kabel CYKY 3J*1.5 | m | 33 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | kabel H0VVF 5J*0,75 | m | 33 |  |  | viz. specifikace materiálu
341410260 | vodič CY 6 zžl. | m | 12 |  |  | viz. specifikace materiálu
Material | Krabice instalační do vlhka do 2,5 mm2 | ks | 1 |  |  | viz. specifikace materiálu
345721050 | Lišta 18*13 mm vkládací | m | 56 |  |  | viz. specifikace materiálu
365094630 | Žlab MARS 40x20 vč. podpěrek | m | 12 |  |  | viz.kabelová listina
Material | Svorka pro pospojování ZS4 komplet | ks | 8 |  |  | viz. specifikace materiálu
Součet
Pomocný materiál 5%
Součet
PPV 6%
Celkem
C21M | Práce elektro
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jed.cena | Celkem [ Kč ]
210860221 | Montáž JYTY 2x1 pevně uložený | m | 33 |  |  | viz. specifikace materiálu
210860222 | JYTY 4x1 pevně uložený | m | 38 |  |  | viz. specifikace materiálu
210810045 | CYKY 3x1,5 mm2 pevně uložený | m | 33 |  |  | viz. specifikace materiálu
210802446 | Šňůra H05VV-F 5 x 0,75 pevně | m | 33 |  |  | viz. specifikace materiálu
210800541 | Montáž vodičů CY do 6 mm2 | m | 12 |  |  | viz. specifikace materiálu
210020303 | Žlab pozink do 62x50 vč. podpěrek | m | 12 |  |  | viz.kabelová listina
210010107 | Lišta elektroinst. pevná vč.ohybů do 24x22 | m | 56 |  |  | viz. specifikace materiálu
210010351 | Krabice do vlhka do 4x2,5 mm2 | ks | 1 |  |  | viz.specifikace materiálu
210190002 | Montáž rozvaděče DT-1 | ks | 1 |  |  | viz.specifikace materiálu
210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm2 | ks | 34 |  |  | viz. specifikace materiálu
210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 12 |  |  | viz. specifikace materiálu
971033200 | Průraz zdí do 30 cm | ks | 3 |  |  | viz.dispozice
971033300 | Průraz zdí do 45 cm | ks | 1 |  |  | viz.dispozice
Součet
PPV 6%
Celkem
C36M | Práce MAR
Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní | ks | 2 |  |  | viz. specifikace materiálu
362410523 | Montáž čidla teploty | ks | 3 |  |  | viz. specifikace materiálu
360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | ks | 3 |  |  | viz. specifikace materiálu
360820501 | Manipulace v montážní zóně přístroje do 2 kg | ks | 3 |  |  | viz. specifikace materiálu
360810101 | Příprava a zakončení práce - přístroje do 2 kg | ks | 3 |  |  | viz. specifikace materiálu
360895021 | Zkoušky individuální tuzemské jednoduché | ks | 3 |  |  | viz. specifikace materiálu
360430051 | Montáž pohonu regulačního ventilu | ks | 3 |  |  | viz. specifikace materiálu
360480024 | Napojení čerpadla | ks | 3 |  |  | viz. specifikace materiálu
Součet
PPV 6%
Celkem
Rozvaděč DT-1 dodávka
| Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem | Pozice projektu
Rozbor | Rozvaděč DT-1 dodávka | ks | 1 |  |  | viz.specifikace materiálu
Rozbor | Rozvaděč DT-1 montáž | ks | 1 |  |  | viz.specifikace materiálu
Celkem
Položka |  | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž
|  |  |  | [ min ] | [ min ]
E-2000-1 | Vypínač A/40/1 | ks | 1 |  |  | viz.specifikace materiálu
E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 3 |  |  | viz.specifikace materiálu
E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň 10A s vf. filtrem | ks | 1 |  |  | viz.specifikace materiálu
K-1260-1 | Regulátor montáž | ks | 2 |  |  | viz.specifikace materiálu
P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 31 |  |  | viz.specifikace materiálu
P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 19 |  |  | viz.specifikace materiálu
P-4040-0 | Vývodka PG9, PG11, PG13,5 | ks | 14 |  |  | viz.specifikace materiálu
| Součet |  |  | min
Součet hodiny
Hodinová sazba
Celkem montáž
ROZVADĚČ DT-1 DODÁVKA MATERIÁLU
Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka
|  |  |  | dodávka [Kč] | [ Kč ]
MATERIÁL | Vypínač A/40/1 | ks | 1
MATERIÁL | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 3
MATERIÁL | Přepěťová ochrana 10A s vf. filtrem | ks | 1
MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 19
MATERIÁL | Vývodka PG9, PG11, PG13,5 | ks | 14
MATERIÁL | Oceloplechový rozvaděč 400/500/210 mm | ks | 1
Součet
Pomocný materiál, korýtka, vodiče
Celkem
ROZVADĚČ DT-2
Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž | Jedn. cena | Celkem dodávka
|  |  |  | [ min ] | [ min ] | dodávka
E-2020-1 | Vypínač A40/3 | ks | 1 | 44.94 | 44.94 | 875 | 875
E-2000-1 | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 16 | 17.37 | 277.92 | 135 | 2160
E-2000-1 | Jednofázový jistič B/10/1 10A | ks | 3 | 17.37 | 52.11 | 135 | 405
E-2000-1 | Jednofázový jistič C/0,5/1 0,5A | ks | 1 | 17.37 | 17.37 | 258 | 258
E-2000-1 | Pomocný kontakt BD-H | ks | 3 | 17.37 | 52.11 | 210 | 630
E-2006-1 | Proudový chránič s nadproud. ochranou B16-003/AC | ks | 1 | 30.21 | 30.21 | 1250 | 1250
E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 12 | 11.1 | 133.2 | 75 | 900
E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10 | ks | 1 | 30.21 | 30.21 | 2250 | 2250
F-0210-1 | Stykač modulární VS425, 25A, 4+0 | ks | 1 | 53.77 | 53.77 | 425 | 425
R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 31.6 | 31.6 | 380 | 380
J-3010-1 | Napájecí zdroj DR-60-24 230V AC/24V DC, 60W | ks | 1 | 28.31 | 28.31 | 950 | 950
J-3010-1 | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 32VA | ks | 1 | 28.31 | 28.31 | 460 | 460
D-1623-1 | Zásuvka modulární REG-SD/CZ 230V/16A | ks | 1 | 21.97 | 21.97 | 460 | 460
G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II MM9000013 | ks | 3 | 28.39 | 85.17 | 395 | 1185
C-0571-1 | Tlačítkový ovládač 0-I M216590 | ks | 1 | 17.29 | 17.29 | 285 | 285
G-5130-1 | Signálka LED 24V DC červená, MM900008 | ks | 1 | 19.27 | 19.27 | 240 | 240
H-2935-1 | Pomocné relé RT424024, cívka 24V DC+patice | ks | 14 | 44.65 | 625.1 | 320 | 4480
H-29354-1 | Pomocné relé RT424730, cívka 230V AC+patice | ks | 14 | 44.65 | 625.1 | 320 | 4480
K-1260-1 | Regulátor včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 | 76.57 | 76.57 | 0 | 0
P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 78 | 6.54 | 510.12 | 0 | 0
P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 105 | 6.54 | 686.7 | 10 | 1050
P-4040-0 | Vývodka PG9, PG11 | ks | 43 | 1.98 | 85.14 | 18 | 774
P-4040-0 | Vývodka PG13,5, PG16 | ks | 19 | 1.98 | 37.62 | 13 | 247
| Nástěnný rozvaděč 800/1200/300 mm | ks | 1 |  |  | 8790 | 8790
| Součet |  |  | min | 3570.11 |  | 32934
| Pomocný materiál, korýtka, vodiče | [5 empty] | 1250
| Součet hodiny |  |  |  | 59.501833 hod
| Hodinová sazba |  |  |  | 300.-Kč/hod
| Celkem |  |  |  | 17850.55 |  | 34184 | 52034.55