TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

| OBSAH: | 1.ÚVOD 2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3.POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE 4.MATERIÁL , MONTÁŽE, DEMONTÁŽE 5.ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA 6.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE 7.ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST 8.STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST |
| --- | --- |

# 1.ÚVOD

Projektová dokumentace řeší větrání prostorů veřejných WC a hygienického zázemí řidičů dopravního podniku. Požadavkem investora je zajištění řešení větrání s úhradou odsávaného vzduchu vzduchem přiváděným se zajištěním účinné  rekuperace tepla.

Projekt je zpracován v rozsahu pro realizaci.

## Podklady pro zpracování projektu vzduchotechniky

a) dokumentace stavební a technologické dispozice,

b) ČSN normy, Hygienické předpisy

c) Sbírka zákonů č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

d) Sbírka zákonů č.361/2007 o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci +         Sbírka zákonů č.68/2010, kterým mění nařízení vlády 361/2007 sb.

e) Zadání, konzultace

f) Nařízení EK 1253/2014, ekodesign

# 2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Meteorologické údaje

Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu:

Normální tlak vzduchu 		p= 98,1 kPa

Léto		teplota			te = 32 °C,

entalpie			ie = 61 kJ.kg-1,

Zima		teplota			te = -15 °C,

entalpie			ie = -16 kJ.kg-1.

## Množství odsávaného vzduchu v hygienickém zázemí

Mísa								50m3/h

Pisoár							25m3/h

Umývadlo							30m3/h

Sprcha							150m3/h

# 3.POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

## Zařízení č.1  - Větrání veřejných WC muži, ženy

Větrání veřejných WC muži/ženy je řešeno rovnotlace kompaktní vzduchotechnickou jednotkou vždy pro muže a jednou pro ženy.

V jednotce jsou prováděny tyto úpravy vzduchu:

Přívodní část klimajednotky:

· 1° filtrace třídy F7,

· rekuperace tepla v rotačním rekuperátoru,

· doprava přívodního vzduchu ventilátorem, EC motor

· doplněn do jednotky elektrický dohřívač – doplňkové zařízení výrobce jednotky

Odvodní část jednotky:

· 1° filtrace třídy G3,

· doprava odvodního vzduchu ventilátorem, EC motor

Vzduchový výkon přívodní části je 300 m3.h-1 a odvodní 300 m3.h-1.

Potrubní rozvod je řešen v úrovni 1.NP s přívodem vzduchu do prostoru s umývadly, odvod vzduchu v prostoru WC. Jednotky jsou umístěny ve skladu.

Sání a výfuk vzduchu do venkovní atmosféry je řešen nad střechou. Provoz zařízení je celoroční.

## Zařízení č.2  - Větrání WC personálu, WC invalidé

Větrání je řešeno v podtlaku malými radiálními ventilátory s výfukem do fasády. Úhrada odsávaného vzduchu je z přilehlých prostorů.

## Zařízení č.3  - Větrání bistra

Větrání je řešeno v podtlaku potrubním diagonálním ventilátorem s výfukem do fasády. V bistru není výroba teplých jídel. Ventilátor je s 2 vinutím motoru, možnost nižšího a vyššího odsávacího výkonu. Množství odsávaného vzduchu je patrné ze schematických značek na výkrese.

# 4. MATERIÁL , MONTÁŽE, DEMONTÁŽE

## Vzduchotechnické potrubí

VZT potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu sk. I s tloušťkou plechu odpovídající profilu potrubí. Přírubové spoje budou těsněny, obdobně spoje kruhového potrubí v souladu s ČSN EN 15 727. Potrubí standardně podpírat po 2-3m v souladu s ČSN EN 12 236.

## Montáž

Montáž provede kvalifikovaná firma s výrobcem zaškolenými montéry.

# 5.ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována  dodávka  energie.

## Elektrická energie

Rozvodná soustava: 3 PE+N stř.50 Hz 400V/TN-S,

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

samočinným odpojením vadné části

## Elektro

Eletro napájí vzt jednotky a ventilátory. Příkony jsou patrné z výkresové dokumentace - specifikace, napájení – 230V. Úhrada tepelné ztráty z provětrání po rekuperaci tepla je hrazena vytápěním (podlahové profese elektro).

## MaR

VZT jednotky vybaveny autonomní regulací a ovládacím panelem s možností denního programu.

# 6.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ  A TEPELNÉ IZOLACE

Dokumentace VZT je zpracována v souladu s PBŘ, řešeno v rámci jednoho požárního úseku.

Tepelná izolace je patrná z výkresové dokumentace – rozsah a typ izolace.

# 7.ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

## Zdravotní část

Množství přiváděného – odváděného vzduchu je v rozsahu dle hygienických směrnic.

## Hluk a chvění

Hlukové parametry v hygienickém zařízení nepřesáhne 60dB(A). Do venkovního prostředí nepřesáhne hluk 50dB(A).

## Bezpečnost práce

Při provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

8.STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Stavební úpravy vyplývají z instalace VZT – prostupy pro VZT potrubí střechou, obvodovou stěnou a příčkami.