- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	Rekonstrukce objektu na ul.Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	SP5 a její zapojení	3

3.1.3	Hlavní kabelové trasy	3

3.1.4	Ochranné pospojování	4

3.1.5	Měření spotřeby elektrické energie	4

3.1.6	Rozvodnice	4

3.1.7	Zásuvkové okruhy	4

3.1.8	Světelné okruhy	4

3.1.9	Svítidla	4

3.1.10	Elektroinstalace	5

4.	Závěr	5

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení pro objednatele POEL spol. s r.o..

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá :

Seifert Marek

- Předmět projektu

Dokumentace provedení stavby v rámci akce : Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh.

D.1.4.3 – ELEKTROINSTALACE

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

- Hlavní technické údaje

- Určení vnějších vlivů

- SP5 a její zapojení

- 	Hlavní kabelové trasy

-	Ochranné pospojování

- Rozvodnice

- Zásuvkové okruhy

- Světelné okruhy

- Svítidla

- Elektroinstalace

# Technická zpráva

## Rekonstrukce objektu na ul.Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

- Izolací						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Samočinným odpojením od zdroje			dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Zvýšená ochrana neživých částí :

- Hlavním pospojováním					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Doplňujícím pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Proudovým chráničem					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Příkonová bilance:

- Instalovaný výkon Pi = 34,9 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon Pp = 19,9 kW

- Jmenovitý proud   :   In = 30,2 A

### SP5 a její zapojení

Napájecím místem je vývod kabelové sítě ČEZ Distribuce a.s. a jeho ukončení v přípojkové pojistkové skříni SP5.

Tato pojistková skříň bude obsahovat výkonové pojistky, které budou opatřeny výkonovými pojistkovými vložkami 3 x NH 50A pro potřeby elektroinstalace řešeného objektu, z tohoto vývodu bude vyveden silový kabel typové řady CYKY 4Jx16mm2 + CYA 25mm2 zelenožluté barvy pro potřeby ochranného pospojování. Z této skříně je vyveden silový kabel typové řady CYKY 5Jx10mm2 + impulsní kabel CYKY 5Jx1,5mm2. Uvedené kabely jsou vedeny do elektroměrové rozvodnice RE, která bude umístěna v těsné blízkosti SP5 na venkovní fasádě objektu a také k podružné rozvodnici R1, jenž je umístěna uvnitř objektu.

### Hlavní kabelové trasy

V celém objektu budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

### Ochranné pospojování

HOP bude umístěna poblíž R1, na tuto bude připojeno hlavní ochranné pospojování objektu.

Na systém ochranného pospojování budou připojeny všechny vstupy a výstupy do objektu.

Hlavní vedení bude provedeno vodičem CYA 25mm2 zelenožluté barvy, shodně bude proveden také propoj mezi RE, R1 a HOP.

Zbylé trasy ochranného pospojování budou prováděny vodičem CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

### Měření spotřeby elektrické energie

Fakturační měření spotřeby řešeného objektu bude umístěno v elektroměrové rozvodnici RE umístěné na venkovní fasádě poblíž vstupu do objektu.

Měření spotřeby elektrické energie bude přímé, dvojtarifní, s hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 3x32A, charakteristika B - vedení.

V objektu bude umístěno podružné měření spotřeby elektrické energie, které bude umístěno v podružné rozvodnici R1.

### Rozvodnice

Na objektu bude umístěna pojistková skříň SP5, elektroměrová rozvodnice RE a podružná rozvodnice R1. Všechny uvedené rozvodnice budou umístěny na vyznačeném místě.

V elektroměrové rozvodnici RE dojde k rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N, tento bod bude zapotřebí uzemnit.

### Zásuvkové okruhy

V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením – bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem před zahájením prací.

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy.

Ovládání osvětlení bude prováděno spínači osvětlení 10A/230V – bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem před zahájením prací.

Světelné okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2 a CYKY 5Jx1,5 mm2.

### Svítidla

Ke svítidlům vybaveným nouzovým invertérem N.O. bude nutno přivést nespínanou fázi pro potřeby vestavěných nouzových modulů/invertérů.

Předpokládá se použití těchto typů svítidel:

A – Zářivkové svítidlo 2x49W, IP65, HF, IK08

ANO – Zářivkové svítidlo 2x49W, IP65, HF, IK08, nouzový invertér 1hodina

B – Kruhové LED svítidlo, přisazené, 13W, IP65, IK10, antivandal

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace bude demontáž stávající elektroinstalace a je také počítáno se silovým napojením všech prvků a profesí, které jsou nezbytné pro chod objektu (VZT, ÚT - elektrického vytápění, ZTI – ohřev vody + napájecí zdroje).

# Závěr

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.