## Titulni
BKBMetal, a.s.
 Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava
Specifikace materiálu
List of material
ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:
REV.: | ÚPRAVA / DESCRIPTION | DATUM / DATE | VYPRACOVAL / MADE BY
OBJEDNATEL / CLIENT: |  | TENTO DOKUMENT JE NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
SMO MOb Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava
AKCE / ACTIVITY: |  | VYPRACOVAL / MADE BY | ING. JAN ŠPUNDA
ZŠ Provaznická 831/64, Ostrava Hrabůvka - MODERNIZACE VÝDEJNY JÍDEL |  | KONTROLOVAL / CHECKED | ING. ADÉLA PRCHALOVÁ
|  | SCHVÁLIL / APPROVED | ING. VLASTA VARGOVÁ
|  | DATUM / DATE | 2019-08-05
|  | STUPEŇ / STAGE | DPS
|  | ZAKÁZKA / CONTRACT | 19-4414-01
|  | POČET A4 / NUMBER A4 | 5
OBSAH / TITLE: |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.:
Vzduchotechnika |  | BKB-SM-6461

## BKB-SM-6461
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika výdeje
1.1 |  | Vzduchotechnická kompaktní jednotka 1500/1500m3/hod, vnitřní provedení - hrdla nad jednotku | ks | 1 | 0 | 0
Sestava: Přívod - Tlumící vložka, klapka, filtr (kapsový F7), rekuperátor deskový - ZZT 80%, ventilátor (1.500m3/hod, 0,5kW), tlumící vložka. Odvod - tlumící vložka, filtr (kapsový M5), ventilátor (1.500m3/hod, 0,5kW), klapka, tlumící vložka. Kompaktní provedení, vnitřní provedení. Externí tl. ztráta 350/350Pa. Webové ovládání. Externí el ohřívač, nom. výkon 6kW řízený společnou MaR. Obecné požadavky: standardně určena pro vnitřní prostředí, plášť pozink plech (minerální izolace), mechanická stabilita třídy D1 (M), termická izolace třída T2(M), faktor tepelných mostů TB2(M) dle EN1886, ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech, zařízení ve shodě s ErP2018. Velikost jednotky v souladu s omezeným prostorem pro umístění
1.2 |  | neobsazeno
1.3 |  | Protidešťová žaluzie na kruh315, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.4 |  | Tlumič hluku potrubní KR315-1000 (tl. Ztráta do 30Pa, vložený útlum 10-15dB) | kpl | 4 | 0 | 0
1.5 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 6 | 0 | 0
1.6 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 6 | 0 | 0
1.7 |  | neobsazeno
1.8 |  | Montáž pozice 1.1-1.6 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.9 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 3 | 0 | 0
1.10 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.11 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže (KR315) | bm | 45 | 0 | 0
1.12 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
PŘÍMÉ CHLAZENÍ
1.13 |  | Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím řízením 0 ~ 10 V, minimální výkonový rozsah 14% - 100%, výkon nominální - 6 kW, včetně konzoly. | ks | 1 | 0 | 0
1.14 |  | Řídící box pro pozici Ch1.1 | ks | 1 | 0 | 0
1.15 |  | Modul omezení výkonu pro pozici Ch1.1 | ks | 1 | 0 | 0
1.16 |  | Elektronický expanzní ventil | ks | 1 | 0 | 0
1.17 |  | neobsazeno
1.18 |  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | bm | 20 | 0 | 0
1.19 |  | Komunikační kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
1.20 |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 2 | 0 | 0
1.21 |  | Montáž, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
1.22 |  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
1.23 |  | Napojení silových přívodů elektro | ks | 1 | 0 | 0
1.24 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Přímé chlazení (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Vzduchotechnika výdeje - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
MaR 1 |  | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladící okruh, vzdálený ovládač, napojení přepíncích klapek (4ks), kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební část
|  | Průraz ve stěně (skle) KR 315 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 12 | 0 | 0
|  | Stavební část - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 15 | 0 | 0
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 10 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 6cm včetně Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku, kompletní venkovní potrubí zař. č. 1 | m2 | 9 | 0 | 0
|  | Izolace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže
|  | Demontáž stávající VZT a potrubí - nutná prohlídka stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
|  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd. | hod | 4 | 0 | 0
|  | Komplexní vyzkoušení | hod | 2 | 0 | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0

## Pomocny (hidden)
CisloDok | BKB-SM-6461
Objednatel | SMO MOb Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava
ObjednatelAdr
ObjednatelMesto
Zakazka | 19-4414-01
ZakazkaBKB | BKB 19-4414
Akce | ZŠ Provaznická 831/64, Ostrava Hrabůvka - MODERNIZACE VÝDEJNY JÍDEL
Obsah | Vzduchotechnika
Vypracoval | Ing. Jan Špunda
Kontroloval | Ing. Daniel Ryba
Schvalil | Ing. Vlasta Vargová
Datum | 2019-08-05
Stupen | DPS
PocetA4 | 9