Technická zpráva

| Stavebník: | SMO - městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka |
| --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih |
| Objekt: | SO 601.3 Kamerový systém |
| Stupeň: | DSP+DPS |
| Vypracoval: | Hochmann Vladimír |
| Schválil: | Ing. Holáň Jaroslav |
| HIP: | Ing. Tomáš Kuzník |
| Datum: | 11/2019 |
| Číslo zakázky: | 49 040 |

Obsah

1	Úvod	3

2	Technické řešení	3

Kabelové trasy	3

3	Bezpečnostní předpisy	3

4	Závěr	4

# Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší slaboproudé rozvody v prostorech stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava – Jih“. Souběžně s těmito slaboproudými rozvody budou prováděny rozvody jiných profesí popsaných v jiných částech projektu.

Předmětem této části projektové dokumentace je nová slaboproudá elektroinstalace dotčeného objektu, včetně uzemnění.

# Technické řešení

Součástí této PD bude provedení kabeláže pro kamerový systémy. Z rozváděče R2 budou vedeny kabely FTP cat.5e k jednotlivým kamerám K1 – K10 a WIFI hotspot (2ks) umístěné na tramvajových nástupištích. Ke kameře K9 bude přiveden kabel FTP cat.6. U kamer bude ponechána rezerva 1m, u rozváděče R2 bude ponechána rezerva 10m.

Kamery, WIFI hotspot a rozváděč R2 budou součástí dodávky společnosti OVANET.

Datové kabely budou v podchodu uloženy v podhledu a v PVC trubce 8040 (pr.40mm), k jednotlivým kamerám bude kabel uložen v PVC trubce. Na tramvajových nástupištích budou využity stávající PVC trubky.

## Kabelové trasy

Kabelové rozvody podchodu budou uloženy v podhledu, volně v PVC trubce 8040 (2ks). K jednotlivým kamerám a zařízením budou jednotlivé kabely uložené v PVC trubce.

Při volbě trasy kabelu je nutno respektovat polohu instalačních zón dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.

Všechny trasy kabelů je nutno koordinovat s ostatními dodavateli stavby.

V místě křížení tras kabelů UTP budou provedeny 4 ks revizních otvorů (odnímatelná část v podhledu) 600x600mm, otvory zajistí stavby.

# Bezpečnostní předpisy

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými ČSN. Manipulaci s rozváděči a s el. zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá" přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky (revize) dle platných norem a předpisů. Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci. Dále musí být obsluhy seznámeny s umístěním hlavního vypínače. Zvlášť musí být poučeny o první pomoci při úrazech el. proudem, povinných opatřeních při požáru apod.

Při hašení požáru v blízkosti el. zařízení nebo požáru samotného el. zařízení se smí používat jen těchto hasicích přístrojů:

1. Sněhového dle ČSN EN 3-7+A1

2. Práškového dle ČSN EN 3-7+A1

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel.

Provozovatel zhotoví požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el. zařízení a jak se budou při požáru vypínat.

Předpokladem pro bezpečný  a trvalý provoz el. zařízení je  správná obsluha  a údržba el. zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Znalost předpisů u těchto pracovníků je ověřována dle vyhlášky č. 50/78 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při práci na el. zařízení je nutno dodržovat všechny související bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení, jakož i ČSN a platnou legislativu. Je zakázáno pracovat s vadnými ochrannými a pracovními pomůckami a mechanizmy. Je nutno dodržovat zejména "Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních".

# Závěr

Provedení elektromontážních a montážních prací, včetně použitých materiálů a zařízení, musí odpovídat platným ČSN a předpisům. Veškeré změny je nutno odsouhlasit s projektantem a stavebníkem. Tyto změny zakresli provádějící montážní organizace do jednoho pare technické výkresové dokumentace a předá stavebníkovi.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými příslušnými předpisy a nařízeními. Dodavatel je zodpovědný za bezpečnost práce svých zaměstnanců a za dodržování bezpečnostních opatření. Na staveništi budou známy možnosti spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby.

Před uvedením do provozu je nutné vypracovat dle ČSN 33 2000-6 ed.2 výchozí revizi. Lhůty provádění kontrol a pravidelných revizí el. zařízení co 4 roky.