Technická zpráva

| Stavebník: | SMO - městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka |
| --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih |
| Objekt: | SO 601.2.2 Veřejné osvětlení |
| Stupeň: | DSP+DPS |
| Vypracoval: | Hochmann Vladimír |
| Schválil: | Ing. Holáň Jaroslav |
| HIP: | Ing. Tomáš Kuzník |
| Datum: | 11/2019 |
| Číslo zakázky: | 49 040 |

Obsah

1	Úvod	3

2	Základní technické údaje	3

3	Vnější vlivy	3

4	Energetická bilance	4

5	Technické řešení	4

Napojení VO na distribuční síť NN	4

Rozváděč RE	4

Rozváděč R1	4

Světelně technický výpočet	5

Osvětlení	5

Nouzová a bezpečnostní svítidla	6

Ochrana proti přepětí	6

Elektroinstalace	6

6	Bezpečnostní předpisy	6

7	Závěr	7

8	České technické předpisy	7

# Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody veřejného osvětlení v prostorech stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava – Jih“. Souběžně s těmito silnoproudými rozvody budou prováděny rozvody jiných profesí popsaných v jiných částech projektu.

Během stavebních prací bude provoz v podchodu pro veřejnost uzavřen. Veřejnost bude využívat dočasně vybudovaných tramvajových zastávek u křižovatky ul. Horní x ul. Provaznická. Osvětlení podchodu po dobu realizace stavebních prací bude zajištěno realizátorem stavebních prací.

# Základní technické údaje

Rozvodná soustava: 		3NPE, stř., 50Hz, TN-C-S

Provozní napětí:	 	400/230V

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Základní ochrana:		- zábranou, krytím a izolací

Ochrana při poruše: 		- automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Doplňková ochrana:	- proudovým chráničem

Stupeň dodávky elektrické energie (ČSN 34 1610):		3

# Vnější vlivy

Projektovaná elektrická zařízení jsou navržena a zvolena v souladu s ČSN 33200-5-51 ed.3 s ohledem na vnější vlivy, jímž mohou být vystavena.

V objektu jsou vnější vlivy jednoznačné a dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou považovány za normální, tudíž dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5 není nutné zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů. Vnější vlivy (nebo její části) dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5 není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem.

# Energetická bilance

| Energetická bilance objektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka profese | Popis spotřebiče | Instalovaný příkon Pi | Koeficient soudobosti | Výpočtový příkon Pp |
|  |  | (kVA) | β | (kVA) |
| Silnoproud | Osvětlení | 1,12 | 1,0 | 1,12 |
|  | Rezerva | 2,00 | 1,0 | 1,00 |
|  | Celkem Pi | 3,12 |  | 3,12 |
|  | Napěťová hladina (V) | 400 | V |  |
|  | Soudobý příkon Pp (kW) | 3,12 | kW |  |
|  | Celkový koeficient soudobosti βcelk | 1,0 |  |  |
|  | Výpočtový příkon Pp (kW) | 11,97 | kW |  |
|  | Předpokládaná roční odebraná práce | 132199,808 | kWh |  |

# Technické řešení

## Napojení VO na distribuční síť NN

Prostor podchodu bude napojen na elektrickou energii zemní kabelovou přípojkou 0,4kV ze stávající pojistkové skříně SP5, která je umístěná na ul. Horní, před budovou Finančního úřadu. Z SP5 bude vyveden kabel CYKY-J 4x25, ukončený v novém rozváděči RE. V SP5 budou osazeny pojistky 3x PH01 50A gG. Přípojka NN a rozváděč RE bude v majetku SMO-městský obvod Ostrava – Jih.

## Rozváděč RE

Rozváděč RE je navržen jako skříňový oceloplechový rozváděč v provedení k osazení na podlahu o rozměrech 2100x600x400mm, krytí IP40. V RE budou instalována fakturační měření pro VO (Ostravské komunikace a.s.), kamery (Ovanet a.s.) a stavební elektroinstalace (SMO-městský obvod Ostrava-J). Provedení fakturačních elektroměrů bude provedeno dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

V měřené části rozváděči RE bude instalován hlavní vypínač (na DIN liště jako první vypínací prvek), a jističe pro napájení osvětlení technického zázemí, zásuvek a schodišťových plošin, uvnitř rozváděče bude schéma a náležitý popis všech vypínacích a jistících prvků. Z RE bude napojen kabelem CYKY rozváděč R1 k napojení veřejného osvětlení podchodu, schodišť a tramvajových nástupišť.

Rozváděč RE bude v majetku SMO-městský obvod Ostrava – Jih.

## Rozváděč R1

Rozváděč R1 je navržen jako skříňový oceloplechový rozváděč v provedení k osazení na podlahu o rozměrech 2100x600x400mm, IP40. V R1 budou instalovány jističe a ovládací prvky veřejného osvětlení. Pro spínání veřejného osvětlení budou použity stávající spínací hodiny talento 892 plus, které jsou nyní nainstalovány ve stávajícím rozváděči RH / pole 3.

V rozváděči R1 bude instalován hlavní vypínač A63/3 (na DIN liště jako první vypínací prvek), a jističe a ostatní přístroje k napájení a ovládání veřejného osvětlení, uvnitř rozváděče bude schéma a náležitý popis všech vypínacích a jistících prvků.

Do rozvaděče bude napojen havarijní propoj náměstí CYKY 3Jx2,5.

Rozváděč R1 bude umístěn v rozvodně podchodu a bude napojen novým kabelem CYKY-J 4x10 z RE.

Z R1 budou napojena tato svítidla:

- okruh 1.1 – osvětlení podchodu – napojeno 20 svítidel

- okruh 1.2 – osvětlení schodiště – napojeno 10 svítidel

- okruh 1.3 – osvětlení schodiště – napojeno 10 svítidel

- okruh 1.4 – osvětlení tram. nástupiště směr Dubina – svítidla nejsou součásti této PD

- okruh 1.5 – osvětlení tram. nástupiště směr Ostrava – svítidla nejsou součástí této PD

- okruh 1.6 – rezerva

- okruh 1.7 – rezerva

- havarijní propoj 1.8

Rozváděč R1 bude v majetku OK, a.s. včetně napájecího kabel CYKY-J 4x10 z RE.

## Světelně technický výpočet

Světelný výpočet pro podchod a schodiště je přiložen k této technické zprávě jako příloha.

Použitá svítidla

V podchodu budou požitá vestavná svítidla fy Vyrtych:

Typ: STAFORD – LED-3500-4K NEREZ, světelný zdroj LED 2555lm, 24,0W

Typ: STAFORD – LED-3500-4K NEREZ MULTI, světelný zdroj LED 2555lm, 24,0W + nouzová modul pro 1hod provozu

Na schodištích budou použita přisazená svítidla fy Vyrtych:

Typ: RAMBO-II LED-500-4K NEREZ, světelný zdroj LED 3015lm, 34,0W

Typ: RAMBO-II LED-500-4K NEREZ MULTI, světelný zdroj LED 3015lm, 34,0W + nouzový modul pro 1hod provoz

## Osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12665, 12464-1 a souvisejících norem. Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je provedeno výpočtem osvětlovací soustavy.

V prostoru podchodu a schodišť budou instalována LED svítidla v přisazeném nebo zapuštěném provedení, dále svítidla budou v provedení NEREZ a antivandal. Intenzita osvětlení je navržena tak, aby střední hodnota Em byla vyšší než požadovaná dle ČSN EN 12464-1.

Prostor podchodu a schodišť je navržen na intenzitu 100lx.

Pro odbočení budou využity přístrojové krabice umístěné na kabelových žlabech, spoje v krabicích budou provedeny prostřednictvím bezšroubových svorek. Krabice budou přístupné pro servisní úkony, krycí podhled žlabů a odbočovacích krabic je navržen v provedení s možností dodatečné demontáže každé lamely samostatně.

Do rozváděče R1 budou napojeny okruhy osvětlení tramvajových nástupišť, které jsou realizovány jiným projektem a nejsou součástí této PD. Napájecí kabely pro osvětlení nástupišť jsou provedeny do stávajícího rozváděče RH / pole 3.

Instalovaná svítidla VO budou v jednotlivých okruzích rovnoměrně rozfázována na fáze L1, L2, L3.

Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY-J uložené volně v kabelových žlabech (PVC/kovové trubce). Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s nimi související.

## Nouzová a bezpečnostní svítidla

Řešení systému nouzového a bezpečnostního osvětlení objektu vychází z obecně platných norem a nařízení pro tuto oblast, a zvláště pak s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

  - doba trvání osvětlení z baterií bude min. 1 hodina. Výpočet hodnot osvětlení a stanovení počtu svítidel bylo navrženo v souladu s normou pro nouzové a bezpečnostní osvětlení ČSN EN 1838 (osy úniku 1 lx).

  - Svítidla s nouzovým modulem budou napojena z rozváděče R1. Tato svítidla budou mít instalována 1-hodinový nouzový modul svítící při výpadku el. energie.

Návrh nouzového osvětlení je navržen dle požadavků norem ČSN EN 1383.

## Ochrana proti přepětí

Přepěťové ochrany budou namontovány ve dvou stupních. První a druhý stupeň “tř. I a tř.II” bude instalován v rozváděči R1. Třetím stupeň „tř. III“ nebude v instalaci VO realizován.

## Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely s měděnými žilami. Kabelové rozvody podchodu budou uloženy v podhledu, volně v kabelovém žlabu s následným zakrytím podhledem z hliníkových lamel. Kabelové rozvody schodišť budou uloženy ve vkládací PVC liště. K jednotlivým svítidlům budou jednotlivé kabely uložené v PVC trubce. Přívodní kabely k svítidlům budou řešeny kabely CYKY 5x2,5.

Při volbě trasy kabelu je nutno respektovat polohu instalačních zón dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.

Všechny trasy kabelů je nutno koordinovat s ostatními dodavateli stavby.

U přívodních a odcházejících kabelů je nutné dodržet tento sled fází:

1. fáze L1 – černá

2. fáze L2 – hnědá

3. fáze L3 – šedá

4. N - modrá

5. PE - zelenožlutá

# Bezpečnostní předpisy

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými ČSN. Manipulaci s rozváděči a s el. zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá" přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky (revize) dle platných norem a předpisů. Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci. Dále musí být obsluhy seznámeny s umístěním hlavního vypínače. Zvlášť musí být poučeny o první pomoci při úrazech el. proudem, povinných opatřeních při požáru apod.

Při hašení požáru v blízkosti el. zařízení nebo požáru samotného el. zařízení se smí používat jen těchto hasicích přístrojů:

1. Sněhového dle ČSN EN 3-7+A1

2. Práškového dle ČSN EN 3-7+A1

Zařízení bude provozováno dle stávajícího provozního řádu, platného na území města Ostrava. Servisní práce spojené s výměnou a údržbou svítidel na schodišťových koridorech projektant předpokládá pomocí instalace mobilní systémové lešeninové konstrukce umožňující instalaci do takovéhoto výškově členitého prostoru. V případě potřeby nižších výšek dosahu (v blízkosti východových částí z podchodu, resp. nástupišť tramvajových zastávek) pak pomocí hliníkového skládacího žebříku, který je od výroby přizpůsoben pro použití na schodech.

Provozovatel zhotoví požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el. zařízení a jak se budou při požáru vypínat.

Předpokladem pro bezpečný  a trvalý provoz el. zařízení je  správná obsluha  a údržba el. zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Znalost předpisů u těchto pracovníků je ověřována dle vyhlášky č. 50/78 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při práci na el. zařízení je nutno dodržovat všechny související bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení, jakož i ČSN a platnou legislativu. Je zakázáno pracovat s vadnými ochrannými a pracovními pomůckami a mechanizmy. Je nutno dodržovat zejména "Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních".

# Závěr

Provedení elektromontážních a montážních prací, včetně použitých materiálů a zařízení, musí odpovídat platným ČSN a předpisům. Veškeré změny je nutno odsouhlasit s projektantem a stavebníkem. Tyto změny zakresli provádějící montážní organizace do jednoho pare technické výkresové dokumentace a předá stavebníkovi.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými příslušnými předpisy a nařízeními. Dodavatel je zodpovědný za bezpečnost práce svých zaměstnanců a za dodržování bezpečnostních opatření. Na staveništi budou známy možnosti spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby.

Před uvedením do provozu je nutné vypracovat dle ČSN 33 2000-6 ed.2 výchozí revizi. Lhůty provádění kontrol a pravidelných revizí el. zařízení co 4 roky.

# České technické předpisy

ČSN 33 2030		Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 3320 ed.2			Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN 33 2000-4-41 ed.3		Elektrické instalace nízkého napětí - Ochrana před

úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2		Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení. - Ochrana

před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Ochrana proti

nadproudům

ČSN 33 2000-5-54 ed.3		Elektrické instalace nízkého napětí - Uzemnění a

ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-1 ed. 2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51:  Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 0050-601 až 604		Výroba, přenos a rozvod elektrické energie.

ČSN EN 62305-1÷5		Ochrana před bleskem

ČSN EN 50110-1 ed.2		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 0165			Předpisy pro značení vodičů

ČSN 33 1500		Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 ed.2		Revize