Technická zpráva

| Stavebník: | SMO - městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka |
| --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih |
| Objekt: | SO 601.2.1 Silno a slaboproudá elektroinstalace |
| Stupeň: | DSP+DPS |
| Vypracoval: | Hochmann Vladimír |
| Schválil: | Ing. Holáň Jaroslav |
| HIP: | Ing. Tomáš Kuzník |
| Datum: | 11/2019 |
| Číslo zakázky: | 49 040 |

Obsah

1	Úvod	3

2	Základní technické údaje	3

3	Vnější vlivy	3

4	Energetická bilance	4

5	Technické řešení	4

Dodávka elektrické energie	4

Rozváděč RE	4

Osvětlení	4

Zásuvkové rozvody	5

Připojení ostatních el. spotřebičů	5

Ochrana proti přepětí	5

Elektroinstalace	5

Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

Uzemnění	6

Hromosvod	6

6	Bezpečnostní předpisy	6

7	Závěr	7

8	České technické předpisy	7

# Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší silnoproudé rozvody elektro 0,4kV v prostorech stavby „ Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava – Jih“. Souběžně s těmito silnoproudými rozvody budou prováděny rozvody jiných profesí popsaných v jiných částech projektu.

Předmětem této části projektové dokumentace je nová silnoproudá elektroinstalace dotčeného objektu, včetně uzemnění.

# Základní technické údaje

Rozvodná soustava: 		3NPE, stř., 50Hz, TN-C-S

Provozní napětí:	 	400/230V

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Základní ochrana:		- zábranou, krytím a izolací

Ochrana při poruše: 		- automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Doplňková ochrana:	- proudovým chráničem

Stupeň dodávky elektrické energie (ČSN 34 1610):		3

# Vnější vlivy

Projektovaná elektrická zařízení jsou navržena a zvolena v souladu s ČSN 33200-5-51 ed.3 s ohledem na vnější vlivy, jímž mohou být vystavena.

V objektu jsou vnější vlivy jednoznačné a dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou považovány za normální, tudíž dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5 není nutné zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů. Vnější vlivy (nebo její části) dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5 není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem.

# Energetická bilance

| Energetická bilance objektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka profese | Popis spotřebiče | Instalovaný příkon Pi | Koeficient soudobosti | Výpočtový příkon Pp |
|  |  | (kVA) | β | (kVA) |
| Silnoproud | Osvětlení | 1,81 | 0,85 | 1,54 |
| Silnoproud | Zásuvkové rozvody a ostatní | 29,3 | 0,1 | 2,92 |
| Stavba | Čerpací stanice | 1,50 | 0,75 | 1,12 |
| Stavba | Schodišťové plošiny | 2,6 | 0,4 | 1,04 |
|  | Ostatní | 1,00 | 0,7 | 0,7 |
|  | Rezerva | 2,00 | 0,5 | 1,00 |
|  | Celkem Pi | 38,21 |  | 8,32 |
|  | Napěťová hladina (V) | 400 | V |  |
|  | Soudobý příkon Pp (kW) | 8,32 | kW |  |
|  | Celkový koeficient soudobosti βcelk | 1,0 |  |  |
|  | Výpočtový příkon Pp (kW) | 11,97 | kW |  |
|  | Předpokládaná roční odebraná práce | 132199,808 | kWh |  |

# Technické řešení

## Dodávka elektrické energie

Prostor podchodu bude napojen na elektrickou energii zemní kabelovou přípojkou 0,4kV ze stávající pojistkové skříně SP5, která je umístěná na ul. Horní, před budovou Finančního úřadu.  Z SP5 bude vyveden kabel CYKY-J 4x25, ukončený v novém rozváděči RE. V SP5 budou osazeny pojistky 3x PH01 50A gG.

## Rozváděč RE/3

Rozváděč RE je navržen jako skříňový oceloplechový rozváděč v provedení k osazení na podlahu o rozměrech 2100x600x400mm. V RE budou instalována fakturační měření pro VO (Ostravské komunikace a.s.), kamery (Ovanat a.s.) a elektroinstalace (SMO-městský obvod Ostrava-Jih). Provedení fakturačních elektroměrů bude provedeno dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

V RE bude umístěna měřená části rozváděče R3, kde bude instalován hlavní vypínač (na DIN liště jako první vypínací prvek), a jističe pro napájení osvětlení technického zázemí, zásuvek a schodišťových plošin, uvnitř rozváděče bude schéma a náležitý popis všech vypínacích a jistících prvků.

RE bude umístěn v rozvodně podchodu a bude napojen novým kabelem CYKY-J 4x25 z pojistkové skříně SP5.

## Osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12665, 12464-1 a souvisejících norem. Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je provedeno výpočtem osvětlovací soustavy.

Svítidla jsou charakterizována základními parametry podle interiéru místností, požadované intenzity osvětlení a vnějších vlivů.

Nad vstupními dveřmi (nebo stropě) do technických místností bude instalováno venkovní LED svítidlo, napojené kabelem CYKY-J 3x1,5 z rozváděče RE. Ovládání svítidla bude pomocí vypínače č.1 u vstupních dveří. Ovládací prvky budou v provedení na omítku a budou umístěny ve výšce 1200 mm od podlahy.

Pro odbočení budou využity přístrojové krabice umístěné na kabelových žlabech, spoje v krabicích budou provedeny prostřednictvím bezšroubových svorek.

Rozvody NN budou provedeny kabely CYKY-J(O) 3x1,5mm2 uložené volně v kabelových žlabech. Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s nimi související.

## Zásuvkové rozvody

Zásuvkové okruhy budou provedeny kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2. Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,3m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.

Zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.

Jednotlivé kabely zásuvkových rozvodů vedené k zásuvkám z hlavní kabelové trasy budou uloženy v PVC trubce. Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s nimi související.

## Připojení ostatních el. spotřebičů

Ostatní zařízení napojená z rozváděče RE:

1 – Rozváděč R2 bude napojen kabelem CYKY-J 3x4 přes samostatný fakturační elektroměr (rozváděč R2 bude součástí dodávky kamerového systému - OVANET a.s.).

2 – Rozváděče RKJ čerpací stanice bude napojen kabelem CYKY-J 5x4. Rozváděč RKJ a zařízení čerpací stanice není součástí dodávky této PD.

3 - Rozváděče R4 – R7 pro schodišťové plošiny budou napojeny kabely CYKY-J 3x2,5. Rozváděče R4 - R7 budou součástí dodávky schodišťových plošin.

4 – Orientační zvukový modul OZM bude napojen kabelem CYKY-J 3x1.5. OZM je v přisazeném provedení a bude instalován na podhled.

## Orientační zvukový modul OZM

Orientační zvukový modul ELVOS OZM představuje novou generaci informačních a orientačních zařízení pro nevidomé. Modul pomocí akustického trylku spouštěného dálkově nevidomou osobou nebo periodicky vestavěným automatem usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci.

Připojení:

Orientační zvukový modul ELVOS OZM je elektrické zařízení třídy II a napájí se ze sítě NN – 230V a nebo z malého napětí 12V nebo 24V AC/DC.

Nastavení:

Po odklopení krycích panelů a odšroubování 4 šroubů otevřete krabice modulu. Uvnitř se nacházejí všechny nastavovací prvky:

- Svorkovnice pro připojení napájení označená štítkem s uvedením napájecího napětí

- Potenciometr pro nastavení hlasitosti trylku

- 4-násovný DOP-přepínač k nastavení vlastností:

- Přepínač č.1,2: druh trylku:

OFF-OFF: trylek „i-á“

OFF-ON: trylek „i-á nízký“

ON-OFF: trylek „brlm“             - NASTAVIT TENTO TRYLEK

ON-ON: trylek „mlrb“

- Přepínač č. 3: OFF: bez zpoždění, ON: zpoždění 2s

- Přepínač č.4 v základní verzi nepoužívat

- Zelená kontrolka: zařízení zapnuto a v provozu

- Červená kontrolka: příjem povelu a jeho zpracování

Po zapnutí modul 3x pípne a zablikají kontrolky – tak je možné ověřit funkci i bez dálkového ovladače.

Oba orientační zvukové moduly ELVOS OZM instalované v této části podchodu budou mít nastaven trylek „brlm“.

## Ochrana proti přepětí

Přepěťové ochrany budou namontovány ve dvou stupních. První a druhý stupeň “tř. I a tř.II” bude instalován v rozváděči RE. Třetím stupeň „tř. III“ nebude v rámci této PD instalován.

## Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely s měděnými žilami. Silový napájecí rozvod CYKY-J 4x25 pro rozváděč RE bude proveden ve stávající trase původního kabelu AYKY a bude uložen v zemi.

Kabelové rozvody podchodu budou uloženy v podhledu, volně v kabelovém žlabu. K jednotlivým spotřebičům, zásuvkám, vypínačům atd. budou přivedeny jednotlivé kabely uložené v PVC trubkách. Přívodní kabely k jednotlivým zařízením jsou řešeny kabely CYKY.

Při volbě trasy kabelu je nutno respektovat polohu instalačních zón dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.

Všechny trasy kabelů je nutno koordinovat s ostatními dodavateli stavby.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, automatickým odpojením od zdroje. Tato ochrana je zvýšena o doplňkové pospojování. Místní pospojování musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení a vodivých předmětů náchylných k přivedení potenciálu (kovová potrubí vody, kanalizace, kovové spotřebiče apod.). Pospojování se provede vodičem CY 4 se žlutozelenou izolací. Pro vyrovnání potenciálu - ochranné pospojování budou na ochrannou přípojnici připojeny:

- všechny kovové instalace (technologie i objektu)

- vodovodní potrubí

- PE svorkovnice rozváděče RE/3

- PE svorkovnice rozváděče R1

- PE svorkovnice rozváděče R2

- ocelové výztuže (pokud jsou přístupné)

atd.

V místnosti rozvodny bude instalována ve výšce 0,5m svorkovnice HOP napojená vodičem FeZn 3x40mm na strojený zemnič.

V místnosti čerpací stanice bude instalována podružná svorkovnice PAS ve výšce 0,5m, která bude napojena vodičem CYA 16 z/ž z HOP.

## Uzemnění

Pro uzemnění elektrických zařízení bude vytvořen strojený zemnič tvořený páskem FeZn 30x4mm.

Zemnič bude uložen do země ve výkopu souběžně s napájecím kabelem CYKY-J 4x25. Zemnič bude mít min. krytí 0,6m a bude napojen do svorkovnice HOP v rozvodně.

Naměřený odpor by neměl být větší jak 0,2 Ω.

Pasivní ochrana proti účinkům koroze musí být provedena u všech spojů zemničů a uzemňovacích přívodů asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí antikorozní páskou, nebo použitím drátů s izolací apod. Protikorozní ochrana musí být dále provedena u uzemňovacích přívodů:

na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi

na přechodu do půdy nejméně 30 cm pod povrchem a 20 cm nad povrchem.

## Hromosvod

Provedení hromosvodu není součástí této PD.

# Bezpečnostní předpisy

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými ČSN. Manipulaci s rozváděči a s el. zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá" přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky (revize) dle platných norem a předpisů. Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci. Dále musí být obsluhy seznámeny s umístěním hlavního vypínače. Zvlášť musí být poučeny o první pomoci při úrazech el. proudem, povinných opatřeních při požáru apod.

Při hašení požáru v blízkosti el. zařízení nebo požáru samotného el. zařízení se smí používat jen těchto hasicích přístrojů:

1. Sněhového dle ČSN EN 3-7+A1

2. Práškového dle ČSN EN 3-7+A1

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel.

Provozovatel zhotoví požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el. zařízení a jak se budou při požáru vypínat.

Předpokladem pro bezpečný  a trvalý provoz el. zařízení je  správná obsluha  a údržba el. zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Znalost předpisů u těchto pracovníků je ověřována dle vyhlášky č. 50/78 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při práci na el. zařízení je nutno dodržovat všechny související bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení, jakož i ČSN a platnou legislativu. Je zakázáno pracovat s vadnými ochrannými a pracovními pomůckami a mechanizmy. Je nutno dodržovat zejména "Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních".

# Závěr

Provedení elektromontážních a montážních prací, včetně použitých materiálů a zařízení, musí odpovídat platným ČSN a předpisům. Veškeré změny je nutno odsouhlasit s projektantem a stavebníkem. Tyto změny zakresli provádějící montážní organizace do jednoho pare technické výkresové dokumentace a předá stavebníkovi.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými příslušnými předpisy a nařízeními. Dodavatel je zodpovědný za bezpečnost práce svých zaměstnanců a za dodržování bezpečnostních opatření. Na staveništi budou známy možnosti spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby.

Před uvedením do provozu je nutné vypracovat dle ČSN 33 2000-6 ed.2 výchozí revizi. Lhůty provádění kontrol a pravidelných revizí el. zařízení co 4 roky.

# České technické předpisy

ČSN 33 2030		Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 3320 ed.2			Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN 33 2000-4-41 ed.3		Elektrické instalace nízkého napětí - Ochrana před

úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2		Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení. - Ochrana

před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí - Ochrana proti

nadproudům

ČSN 33 2000-5-54 ed.3		Elektrické instalace nízkého napětí - Uzemnění a

ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-1 ed. 2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51:  Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 0050-601 až 604		Výroba, přenos a rozvod elektrické energie.

ČSN EN 62305-1÷5		Ochrana před bleskem

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky

ČSN 33 0165			Předpisy pro značení vodičů

ČSN 33 1500		Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 ed.2		Revize