Obsah:

1.	Účel a rozsah projektu	2

1.1	Projekt řeší	2

1.2	Projekt neřeší	2

2.	Podklady pro projekt	2

3.	Základní technické údaje	3

3.1	Napěťová soustava	3

3.2	Instalované příkony, požadavky pro napájení	3

3.2.1	Instalované příkony	3

3.2.2	Stupeň dodávek elektrické energie	3

3.3	Zkratové poměry	3

3.4	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím	3

3.5	Prostory a vnější vlivy  z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem	3

3.6	Ochranné pospojování	4

3.7	Ochrana proti blesku	4

4.	Technické řešení	4

4.1	Napájení VZT	4

4.2	Provedení el. instalace zařízení VZT	4

4.3	Kabelové rozvody	5

4.4	Uzemnění	5

5.	Ochrana a péče o životní prostředí	5

6.	Bezpečnostní předpisy	6

# Účel a rozsah projektu

Projekt řeší elektroinstalaci vzduchotechniky nově instalované do kuchyně mateřské školky na ulici Mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce dle projektu „Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka.

Investor:	MŠ Mjr. Nováka

ul. Mjr. Nováka 1455/34

700 30 Ostrava-Hrabůvka

## Projekt řeší

- Napájení VZT ze stávajícího distribučního rozváděče 3NPE 50Hz 400/230V RMŠ-3

- Kabeláž pro silové a řídící napájení el. zařízení dle projektu VZT

- Kabelové trasy pro silové a řídící kabely

- Zapojení řídící jednotky ventilace (referenčně RD5)

- Zapojení elektrického ohřívače (referenčně EPO 666x300/9,0)

- Zapojení čidla CO2 (referenčně NL-CO-R)

- Ochranné pospojování

- Ochranu proti blesku venkovní jednotky VZT.

## Projekt neřeší

- Stávající elektroinstalaci kuchyně

- Dimenzování ventilace (je řešeno v projektu VZT)

- Hromosvody - jsou stávající

# Podklady pro projekt

Podkladem pro vypracování dokumentace byly:

.

- projekt „Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka“

- prohlídka stávajícího stavu elektroinstalace kuchyně

- půdorysné výkresy objektu

# Základní technické údaje

## Napěťová soustava

Část stávající:

3~PEN 400/230V st. 50Hz / TN-C-S		Stávající rozvaděč RMŠ-3

3~NPE 400/230V st. 50Hz / TN-S		nové 3f vývody VZT

## Instalované příkony, požadavky pro napájení

Potřebné napájecí napětí:	3~PEN 400/230V st. 50Hz / TN-S

### Instalované příkony

Z rozváděče RMŠ-3 :

Nově instalovaný příkon:	Pi= 16,6kW

Jištění přívodu VZT jednotky:	16A char.C

Jištění přívodu VZT ohřívače:	16A char.C

Přívodní kabely:	           CYKY 5Cx2,5mm2

### Stupeň dodávek elektrické energie

Stupeň dodávek el.energie č.3.

Napájení je přivedeno z jednoho napájecího zdroje bez zajištění.

## Zkratové poměry

Zkratová odolnost rozváděče:	max.10kA

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí v případě poruchy bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (HD 60364-4-41:2007)

střídavé sítě TN s uzemněným uzlem:

automatickým odpojením od zdroje dle čl. 411

doplňujícím ochranným pospojováním dle čl. 415.2

## Prostory a vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 je ve všech kódech určování vnějších vlivů normální kromě těchto vyjmenovaných.

V kuchyni AA5, AB4, prostory nebezpečné.

Ve venkovním prostředí  AA7, AB7,AD3  prostory zvlášť nebezpečné.

## Ochranné pospojování

Kovové konstrukce zařízení musí být vodivě spojeny a připojeny na sběrnici PE v napájecím
rozváděči RMŠ-3, ze kterého bude vyveden zelenožlutý vodič CYA10mm2.

K tomuto vodiči budou vodivě připojeny všechny nově instalované vodivé části VZT jak v kuchyni tak i venku.

## Ochrana proti blesku

Stávající dvoupatrová budova MŠ má provedenu ochranu proti blesku pomocí mřížové jímací soustavy na rovné střeše objektu v e výši cca 7m.

Dle ČSN EN 62305 bylo ověřeno metodou valivé koule (r=30m), že venkovní zařízení VZT umístěný dle projektu ventilace se nachází v ochranném prostoru stávající jímací soustavy a splňuje požadovanou hladinu ochrany LPL II.

# Technické řešení

## Napájení VZT

Jako místo napájení VZT bude použít stávající distribuční rozváděč kuchyně 3NPE 400/230V TNC-S s označením RMŠ-3.

Z něj budou vedeny dva napájecí kabely CYKY5Cx2,5 pro silové napájení ventilační jednotky a elektrického ohřívače, které budou jištěny novými 3-pólovými jističi C16A.

Jednotka VZT je již vybavená hlavním vypínačem, kterým je možno tuto jednotku odpojit při opravách a revizích. Musí mít krytí odpovídající venkovnímu prostředí – IP44.

Elektrický ohřívač bude mít předřazen 3-p/16A vypínač IP43.

Napájecí kabely budou vedeny po povrchu v samostatné kabelové trase vytvořené z plastové instalační lišty vkládací 50x50mm.

## Provedení el. instalace zařízení VZT

V rozvaděči RMŠ-3 je pro elektroinstalaci provedeno rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a samostatný střední vodič N. V rozvodech elektroinstalace dále nesmí dojít k jejich spojení a musí být dodrženo jejich barevné značení.

V rozváděči RMŠ-3 jsou umístěny dva nové 3-pólové jističi C16A pro jištění napájecích přívodů, které jsou provedeny kabely CYKY5Cx2,5.

Jeden bude napájet VZT jednotku A100 (referenčně Duplex 5500 multi ECO-N), které už má provedeny vnitřní zapojení el. přístrojů uvnitř VZT jednotky.

Druhý přívod bude napájet el. ohřívač (referenčně EPO-V 600x300/9,0).

VZT jednotka obsahuje řídící jednotku RD5 400V-EC, které řídí všechny vnitřní i venkovní el. přístroje potřebné pro řízení celého systému VZT.

Ovládací jednotka:

Pro ovládání je využit ovládač  -CP Touch, který bude umístěn v kuchyni a s regulační jednotkou RD5 bude propojen kabelem SYKFY 2x2x0,5mm2.

Poblíž ovládače -CP Touch bude umístěno tlačítko Nouz. vypnutí SB01 napojené také na -RD5.

El. ohřívač -EH100 je také přes řídící svorky ovládán z regulační jednotky RD5 kabelem SYKFY 2x2x0,5mm2.

Do jednotky -RD5 je dále třeba napojit také čidlo teploty vzduchu -TA2 za el. ohřívačem a čidlo koncentrace CO2  -ACO2, které jsou potřeba pro regulaci soustavy VZT.

## Kabelové rozvody

Kabely budou vedeny po povrchu zdi a VZT v plastových lištách vkládacích 50x50mm.

Budou vedeny odděleně napájecí a řídící kabely.

Napájecí kabely budou typu CYKY5Cx2,5 a řídící kabely typu SYKFY 2x2x0,5mm2.

## Uzemnění

Pro ochranné uzemnění a pospojování bude použit izolovaný vodič CYA10 zelenožluté barvy vedený z PE sběrnice v rozváděči RMŠ-3 souběžně s napájecími kabely a bude propojovat všechny vodivé části VZT zařizení.

# Ochrana a péče o životní prostředí

Stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.289/95Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů.

Stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud však při realizaci stavby dojde ke vzniku nějakého odpadu pak ve znění zákona č.185/2001Sb bude o něm vedena evidence a bude předložena při kolaudaci stavby. Odpady budou tříděny  a na skládky budou odvezeny pouze ty části odpadu, jejichž další využití již není možné. Tyto části odpadu budou předány pouze oprávněné osobě, která provozuje takováto zařízení pro uskladnění.

# Bezpečnostní předpisy

Bude provedeno doplňující ochranné pospojování, které elektricky spojuje kovové části VZT a blízkého okolí (potrubí, topení, vodivé konstrukce…).

Použité normy:

Projektové řešení elektrické části odpovídá platným předpisovým a zřizovacím normám ČSN, zejména ČSN 332000-5-51 ed.3, ČSN 332000-4-41, ČSN 33 2130 ed.2, ČSN EN 60204-1 ed.2 a dalších souvisejících norem.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena samočinným odpojením od zdroje v sítích  TN-S, TN-C-S a TN-C dle ČSN 33 2000-4-41.