- Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení:

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zařízení pro nucené větrání kuchyně v mateřské škole na ul. Mjr. Nováka v Ostravě – Hrabůvce je technologické vybavení místnosti a zaměření stavebního stavu kuchyně v rozsahu nutném pro návrh vzduchotechnického zařízení.

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující zákonné předpisy a normy:

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č.274/2003 Sb. změna zákona č.258/2000 Sb.

- Zákon č.183/2006 Sb. – Stavební zákon ve znění pozdějších změn a doplňků

- Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb.

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č.68/2010 Sb. změna nařízení vlády č.361/2007 Sb.

- Nařízení vlády č.93/2012 Sb. změna nařízení vlády č.361/2007 Sb.

- Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb.

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.217/2016 Sb., kterým se mění NV č.272/2011 Sb.

- ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

- ČSN EN 12599 – Větrání budov – Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN EN 15423 – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN EN 1366-2 – Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – požární klapky

- ČSN EN 779 – Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání

- ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- Energetické údaje:

- Venkovní výpočtová teplota v zimním období		–15 °C, 90 % r.v.

- Venkovní výpočtová teplota v letním období		+34 °C, 40 % r.v.

- Elektrická soustava		50 Hz, 3 x 230/400 V,

- Vnitřní výpočtová teplota v zimním období		+22 °C

- Vnitřní výpočtová teplota v letním období		+26 °C až +28 °C

- Relativní vlhkost vnitřního prostředí		40 až 70 %

- Nucené větrání kuchyně, vzduchový výkon VZT zařízení:

Místnost je vybavena vzduchotechnickým zařízením pro přívod, úpravu a odsávání vzduchu. Na travnaté ploše vedle objektu MŠ je instalována vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení vybavená filtry přiváděného a odsávaného vzduchu třídy F7 a M5, ventilátory s EC motory a výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu s projektovanou účinností 92 % (64,8 kW) při výpočtových podmínkách. Pro dosažení projektované teploty přiváděného vzduchu +22 °C je v potrubí přívodního vzduchu instalován elektrický ohřívač s celkovým výkonem 9 kW. Vzduchový výkon zařízení je 5400 m3/h. Vzhledem k tomu, že jsou v kuchyni instalovány plynové spotřebiče, bude větrání mírně přetlakové, aby byl zajištěn přívod ≈100 m3/h spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče.

Výpočet výkonu vzduchotechnického zařízení vychází z instalovaných technologických zařízení.  Pod stávajícím odsávacím akumulačním zákrytem je instalována varná plotna s odhadovaným výkonem 20 kW, 4 plotýnkový sporák s tepelným výkonem 21,5 kW a dvě varné stoličky s výkonem 2 x 5 kW, které budou nahrazeny stoličkami s výkonem 2 x 13 kW. Samostatně je instalován elektrický konvektomat. V částečně odděleném prostoru jsou umístěny dřezy pro ruční mytí nádobí.

  - Vzduchové výkony pro odsávání technologických zařízení kuchyně:

| Zařízení | Přívod [m3/h] | Odvod [m3/h] |
| --- | --- | --- |
| Varný ostrov | 3100 | 3100 |
| Konvektomat | 800 | 800 |
| Mytí nádobí a příprava | 1500 | 1500 |
| Spalování ZP max. 7,2 m3/h | 100 | - |
| Celkem | 5500 | 5400 |

  - Provoz vzduchotechnického zařízení:

Vzduchotechnická jednotka je vybavená systémem měření a regulace. Zařízení umožňuje nastavit časový režim provozu, případně ruční spouštění a vypínání s nastavením požadovaného výkonu. Pro zvýšení provozní bezpečnosti bude v kuchyni instalováno čidlo CO2. Systém měření a regulace umožňuje uvedení jednotky do provozu při zvýšené koncentraci CO2 v místnosti. Napojení čidla na systém MaR VZT jednotky je řešen v samostatné části projektové dokumentace.

Vzduchotechnické zařízení bude uváděno do provozu nejpozději při zapnutí některého plynové spotřebiče nebo konvektomatu. Po ukončení provozu technologických zařízení a/nebo úklidu kuchyně je vhodné nechat vzduchotechnické zařízení v provozu na omezený výkon alespoň 30 minut pro snížení vlhkosti v kuchyni.

- Vedení vzduchu:

Vzduchotechnická potrubí skupiny I jsou zhotovená z pozinkovaného plechu. V potrubí pro přívod i odsávání vzduchu do VZT jednotky jsou instalovány tlumiče hluku. Pro snížení hlučnosti je výfukový nástavec VZT jednotky zevnitř vylepen samolepícími deskami ze syntetického kaučuku tl. 32 mm.

Vzduchotechnická potrubí pro přívod upraveného vzduchu jsou v interiéru tepelně izolována jednovrstvou izolací z pěnového polyetylenu tl. 30 mm laminovaného hliníkovou fólií. Ve venkovním prostředí jsou všechna vzduchotechnická potrubí izolována jednovrstvou izolací z pěnového polyetylenu tl. 40 mm laminovaného hliníkovou fólií s oplechováním hliníkovým plechem.

Jako koncové prvky jsou navrženy vyústky s regulací v provedení pro přívod a odvod vzduchu.

- Demontáže:

Je demontován stávající odsávací ventilátor včetně ohebného potrubí.

- Stavební úpravy:

V travnaté ploše vedle objektu MŠ jsou instalovány opěrné patky pro nosný rám VZT jednotky a uložení vzduchotechnického potrubí. Dvě okenní křídla jsou upravena pro vedení vzduchotechnických potrubí. V komíně je zaslepen otvor pro prostup stávajícího odsávacího potrubí.

- Závěr:

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby splňovala požadavky na ekodesign podle nařízení komise EU č. 1253/2014 v rozsahu odpovídajícím současnému stavu legislativy.

Ověření způsobilosti instalovaného vzduchotechnického zařízení bude provedeno dle ČSN EN 12599. Přípustné nejistoty technických parametrů jsou uvedeny v tabulce 2 této normy.

Při montáži vzduchotechnického zařízení musí být provedena ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem – podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Pokud budou instalována jiná zařízení než referenční typy, nesmí být jejich výkonové, provozní a hlukové parametry horší, než u referenčních typů.

Vypracoval: Ing. Petr Madrý

Telefon:       608 277 329

e-mail:         pmadry@seznam.cz