## Titulni list
BKBMetal, a.s.
 Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava
Rozpočet
ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:
REV.: | ÚPRAVA / DESCRIPTION | DATUM / DATE | VYPRACOVAL / MADE BY
OBJEDNATEL / CLIENT: |  | TENTO DOKUMENT JE NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka
AKCE / ACTIVITY: |  | VYPRACOVAL / MADE BY | ING. JAN ŠPUNDA
Modernizace jídelny a výdejny jídel, Odborářská 677/72, Ostrava - Hrabůvka Vzduchotechnika |  | KONTROLOVAL / CHECKED | ING. DANIEL RYBA
|  | SCHVÁLIL / APPROVED | ING. ALEŠ KOŇAŘÍK
|  | DATUM / DATE | 2018-12-01
|  | STUPEŇ / STAGE | DPS
|  | ZAKÁZKA / CONTRACT | 18-4279
|  | POČET A4 / NUMBER A4 | 8
OBSAH / TITLE: |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.:
Rozpočet |  | BKB-RO-2422

## BKB-RO-2422
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s. a toto zařízení je použito v projektu z důvodů prostorové instalace. V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s.
Zařízení č.1 - Odvětrání výdeje
1.1 |  | Střešní ventilátor 500m3/hod, 230V, 50Hz, 102W (např RF 40/22-2E) | ks | 1 |  | 0
1.2 |  | Střešní nástavec s integrovaným tlumičem hluku a střešní základnou | ks | 1 |  | 0
1.3 |  | Podtlaková klapka pro ventilkátor 1.1 | ks | 1 |  | 0
1.4 |  | Úprava digestoře - napojená KR200 | kpl | 1 |  | 0
1.5 |  | neobsazeno
1.6 |  | Montáž pozice 1.1-1.4 | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.7 |  | Přechod 355/355-KR200 | ks | 1 |  | 0
1.8 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.9 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR200) | bm | 3 |  | 0
1.10 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Odvětrání výdeje - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Odvětrání mytí
2.1 |  | Střešní ventilátor 500m3/hod, 230V, 50Hz, 102W (např RF 40/22-2E) | ks | 1 |  | 0
2.2 |  | Střešní nástavec s integrovaným tlumičem hluku a střešní základnou | ks | 1 |  | 0
2.3 |  | Podtlaková klapka pro ventilkátor 2.1 | ks | 1 |  | 0
2.4 |  | Úprava digestoře - napojená KR200 | kpl | 1 |  | 0
2.5 |  | neobsazeno
2.6 |  | Montáž pozice 2.1-2.4 | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
2.7 |  | Přechod 355/355-KR200 | ks | 1 |  | 0
2.8 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.9 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR200) | bm | 3 |  | 0
2.10 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.2 - Odvětrání mytí - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.3 - Vzduchotechnika sálu
3.1 |  | Vzduchotechnická jednotka v sestavě: přívod - ventilátor (2.650m3/hod), vodní ohřívač (8,5kW, voda 80/60°C), přímý chladič - (R410A-12kW) rekuperátor - ZZT 87%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (2.650m3/hod), komory nad sebou. Obecné požadavky: - vnitřní provederní - sendvičové panely s 50mm minerální izolace - mechanická stabilita třídy D2 (M) dle EN1886 - netěstnost skříně L2(M) dle EN1886 - termická izolace třída T3(M) dle EN1886 - faktor tepelných mostů TB3(M) dle EN1886 - ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech. Shoda s ErP 2018 | ks | 1 |  | 0
3.2 |  | neobsazeno
3.3 |  | Venkovní jednotka inverter 12W | ks | 1 |  | 0
3.4 |  | Komunikační modul k venkovní jednotce | ks | 1 |  | 0
3.5 |  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | bm | 8 |  | 0
3.6 |  | Komunikační kabeláž | bm | 8 |  | 0
3.7 |  | Doplnění chladiva | kg | 1 |  | 0
3.8 |  | Konzola pod venkovní jednotku, pozink | ks | 1 |  | 0
3.9 |  | Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
3.10 |  | neobsazeno
3.11 |  | Protidešťová žaluzie do potrubí 500/500 | ks | 2 |  | 0
3.12 |  | Regulační klapka kruhová d315, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
3.13 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425/150, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 10 |  | 0
3.14 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425/150 odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 10 |  | 0
3.15 |  | neobsazeno
3.16 |  | Kulisový tlumič hluku 500x500-900 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 20-30dB) | kpl | 1 |  | 0
3.17 |  | Kulisový tlumič hluku 500x500-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 20-30dB) | kpl | 4 |  | 0
3.18 |  | neobsazeno
3.19 |  | Montáž pozice 3.1-3.17 | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.3 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
3.20 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (15%tvar), vč. montáže | bm | 13 |  | 0
3.21 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.3 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.22 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 400 do 500mm, vč.montáže (KR450) | bm | 9 |  | 0
3.23 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč.montáže (KR315) | bm | 45 |  | 0
3.24 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.3 - Vzduchotechnika sálu - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.4 - Vzduchotechnika sociálního zázemí
4.1 |  | Axiální ventilátor 150- odvod 150,210m3/h, 230V/50Hz, 25W, 0,2A, ErP2018 | ks | 2 |  | 0
4.2 |  | Samočinná žaluzie na potrubí KR150 | ks | 2 |  | 0
4.3 |  | neobsazeno
4.4 |  | Montáž pozice 4.1-4.2 | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.4 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
4.5 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR150) | bm | 2 |  | 0
4.6 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.3 - Potrubí celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.3 - Vzduchotechnika soc.zázemí - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
MaR 1 |  | Regulátor výkonu (5 stupňů, vypínání) pro ventilátor 1.1 | kpl | 1 |  | 0
MaR 2 |  | Regulátor výkonu (5 stupňů, vypínání) pro ventilátor 2.1 | kpl | 1 |  | 0
MaR 3 | REMAK | kompletní MaR pro pol.č.4.1 - řídicí jednotka VCS, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladící okruhy, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m. | kpl | 1 |  | 0
MaR 4 |  | Napojení pol.č.4.1 - světelný okruh | kpl | 2 |  | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 160 |  | 0
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 125 |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku. | m2 | 14 |  | 0
|  | Izolace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební práce
|  | Dotěsnění upravovaných otvorů VZT . | kpl | 7 |  | 0
|  | Odstranění okna - montážní otvor - dozdění potrubních rozvodů | kpl | 1 |  | 0
|  | Stavební - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže
|  | Demontáž a likvidace stávající VZT výdejny vč. jednotek na střeše (2x) a odpojení | kg | 120 |  | 0
|  | Demontáže - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
|  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd. | hod | 4 |  | 0
|  | Komplexní vyzkoušení | hod | 4 |  | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0