;

Technická zpráva

A. Obecné informace

Dokumentace řeší zhotovení nových přívodů z HDS, hlavních stoupacích vedení, výměnu hlavních jističů před elektroměry, nové vybavení elektroměrových rozvaděčů na jednotlivých patrech, rozvaděčů společných prostor, instalaci elektrických přívodů do jednotlivých bytů, novou elektroinstalaci osvětlení na patrech před byty, před výtahy, na schodišti a v komorách.  Nově bude provedena instalace svorkovnice hlavního pospojování a přepěťových ochran. Předmětem projektu je také navržení systému domovních zvonků, telefonů a zvonkových panelů. Projekt neřeší okruhy slaboproudé, rozvod rozhlasového a televizního signálu, hromosvodnou soustavu.

B.	Technické informace

B.1	Napěťové soustavy :

3PEN ~ 50Hz 400V/230V TN-C		- stávající HDS, stoupačky

3NPE ~ 50Hz 400V/230V TN-C-S	- rozvaděče RE,

1NPE ~ 50Hz 230V TN-S		- rozvaděče RB v bytech, při celkové rekonstrukci        elektroinstalace v bytech

1NPE ~ 50Hz 230V TN-C-S	- rozvaděče RB v bytech, při částečné rekonstrukci elektroinstalace v bytech

1PEN ~ 50Hz 230V TN-C	- rozvaděče RB v bytech, při zachování původní elektroinstalace v bytech

B.2	 Požadavky na základní ochranu

– izolací, kryty, přepážkami – dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

B.3	Požadavky na ochranu při poruše

- ochranné uzemnění

- ochranné pospojování

- ochranné opatření- automatické odpojení v případě poruchy

- doplňková ochrana proudovými chrániči- dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.3 a 415.1

B.4	Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:normální

B.5      Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : normální

Protokol o stanovení vnějších vlivů a určení prostor podle působení těchto vlivů je vyhotoven

a je součástí tohoto projektu.

B.6	Instalovaný výkon

Instalovaný výkon : 1xHDS – 79 bytů x 7 kW  Pi = 553 kW

Soudobý výkon : 1xHDS – Pi = 553 kW x koef.soudobosti = 553 x 0,30  Ps = 165,9 kW

B.7	Stupeň dodávky el. energie

Požadovaný stupeň dodávky – stupeň 3

Bez nároku na zvýšení instalovaného výkonu.

C.	Technický popis

C.1	Obecně

Hlavní stoupací vedení a hlavní ochranné pospojování.

Z HDS budou provedeny tři nové odvody. Dva nové odvody budou provedeny  ke stoupacímu vedení a bude provedeno spojení s nově vybudovanou přípojnicí hlavního ochranného pospojování (HOP). Jeden nový odvod z HDS bude proveden pro výtahy.

Přívod č.1 – z HDS do RE 0 přívod pro výtahy)

Přívod č.2 – z HDS do RE 1 (1.NP až 8.NP)

Přívod č.3 – z HDS do RE 9 (9.NP až 17.NP)

Vedle rozvaděčů RE 1  a  RE 9  bude nově provedena instalace pojistkových odpojovačů a přepěťových ochran. Přepěťové ochrany a pojistkové odpojovače musí být umístěny a  provedeny podle připojovacích podmínek ČEZ. Prováděcí firma si musí včas nechat schválit umístění přepěťových ochran a pojistkových odpojovačů.

Stávající stoupací vedení bude demontováno včetně stoupačkových svorkovnic. Do přívodu a odvodu v HDS nebude zasahováno.

Rozvadeče měření spotřeby budou repasovány, bude v nich nově provedena svorkovnice stoupacího vedení, nově budou instalovány svorkovnice ochranného a středního vodiče. Bude provedena výměna jističů před elektroměry za nové se stejnou ampérickou hodnotou. RS svorky budou vyměněny za nové.  Krycí plechy jističů budou upraveny a natřeny – je nutno zajistit možnost montáže plomby. Musí být provedeno vyrovnání a seřízení dveří rozvaděčů tak, aby šly lehce otvírat a zavírat a aby se daly snadno zajistit rozváděčovým zámkem.

Po rekonstrukci musí být obnoveny protipožární přepážky ve stoupačkách na jednotlivých

patrech.

V rozvaděči RE 1 (1.NP) je napojen přívod pro poskytování datových a telekomunikačních služeb  PODA. Tento odvod bude ponechán stávající - není součástí projektu.

V rozvaděči RE 1 (1.NP) jsou napojeny přívody pro nebytové prostory „Nehtová modeláž“ a „Sklad“. Tyto odvody budou ponechány stávající - nejsou součástí projektu.

Rozvaděč společných prostor RZ 1 (1.NP) bude repasován, nově vybaven jističi a RS svorkami. Tento rozvaděč bude napojen třífázovým přívodem z rozvaděče RE 1.

Rozvaděč společných prostor RZ 2 (1.PP) bude repasován, nově vybaven jističi, a RS svorkami. Tento rozvaděč bude napojen třífázovým přívodem z rozvaděče RE 0.

Rozvaděč ventilace ROV 14 a ROV 12a  (17.NP) jsou odpojeny z RE 17. Odběrné místo už je zrušeno.

Rozvaděč nouzového osvětlení RN 20 (1.PP) bude odpojen z rozvaděče RZ 1. Nouzové osvětlení bude napojeno nově z RZ 1.

Přívody pro jednotlivé bytové rozvodnice budou provedeny 5-žilovým kabelem. Samostatně bude do každého bytu veden vodič ochranného pospojování zž 6 mm2.

Kabel i ochranný vodič bude uložen ve vyfrézované drážce a následně zaomítán. Část těchto přívodních kabelů k bytům je vedeno přes komory – zde bude kabel uložen v elektroinstační liště.

Součástí rekonstrukcí rozvaděčů  bude dále vyčištění, úprava stávajícího krycího plechu, nové nátěry rozvaděčů vevnitř i zvenčí a označení rozvaděčů tabulkami:

01181 s napěťovou soustavou 230/400V

81090 Nehasit vodou ani pěnovými přístroji.

C.2	Elektroinstalace společných prostor

Na schodišti i chodbách bude provedena nová elektroinstalace. Kabely budou uloženy ve vyfrézovaných drážkách a zaomítány.

Osvětlení schodiště bude zajištěno vždy jedním svítidlem s vestavěným infraspínačem na každém patře dle výkresu. Stávající svítidla a tlačítka budou demontována. Otvory po tlačítkách budou zaomítány.

Osvětlení chodby před výtahy bude zajištěno dvěma LED svítidly s vestavěnými čidly pohybu (umístění na stropě – dle výkresu). Stávající svítidla budou demontována.

Osvětlení každé chodby před byty bude zajištěno dvěma svítidly s vestavěnými čidly pohybu (umístění na stropě – dle výkresu). Stávající svítidla budou demontována.

Osvětlení chodby před výtahy bude navíc zajištěno osvětlením LED svítidlem. Tento okruh bude napojen přes spínač v rozvaděči RZ 1. Kdykoli při poruše čidel před výtahy se tato svítidla dají zapnout trvale.

Nová nouzová svítidla budou vybavena baterií s autonomností 1 hod. Elektroinstalace pro nouzové osvětlení bude nová. Stávající svítidla demontujte a znovu napojte na nový rozvod. Kabely budou zafrézovány a zaomítány.

Osvětlení chodeb napojte a rozdělte rovnoměrně mezi tři fáze v rozvaděči RZ 1.

D.	Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí bude provedena svodiči přepětí u základního rozvodu el. energie. Na přívodu do objektu je nainstalována přepěťová ochrana kombinovaná I. a II. třídy za pojistkovým odpojovačem.  Do bytového rozvaděče bude instalována přepěťová ochrana III. třídy. Tímto je provedena ochrana základních rozvodů před přepětím.

V tomto projektu NENÍ řešena ochrana proti přepětí pro výtahy – měla by provést servisní firma výtahu v rozvaděči výtahu (pro silnoproud a řídící elektroniku), dále není řešena ochrana rozvodů rozvaděče TV-R, telefonních rozvodů, kabelové televize, internetu, kamerových systémů atd.)

E.	Související normy, zákony a předpisy, které je nutno dodržovat při rekonstrukci

elektroinstalace a při uvádění do provozu :

ČSN 33 0165			- Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 2000-1 (I/2003)		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Rozsah

platnosti

ČSN 33 2000-4-41 ed.2,Z1	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43 (III/2003)	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 ed.2		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Odpojování

a spínání

ČSN 33 2000-4-481		- výběr opatření na ochranu před úrazem el.proudem podle

vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		- výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-5-52			- výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		- dovolené proudy v el. rozvodech

ČSN 33 2000-5-53			- spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54			- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Uzemnění

a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-551		- Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559		- Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61 ed.2		- Revize –výchozí revize

ČSN 33 2130 ed. 2			- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 34 3100			- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 								  el. zařízeních

ČSN 34 7401			- Silové vodiče

ČSN 34 7402			- Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN 73 6005			- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 62305-1			- Předpisy pro ochranu před bleskem a přepětím

Soupis materiálu B. Četyny 2

- Společné prostory

A1.      	Hlavní přívod

1.1		Pojistka nožová Gg PH1 – 125 A							3 ks

1.2		Pojistka nožová Gg PH1 – 125 A							3 ks

1.3		Pojistka nožová Gg PH1 -  80 A							3 ks

A2.      	Hlavní pospojování

2.1     	Přípojnice potenciálového vyrovnání, dop. EVPS-SEZ(OBO-Betterman)	1 ks

2.2     	Zemnící pásek FeZn 30/4	nebo kulatina Ø 8 mm				15 m

A3.      	Hlavní domovní vedení a vedení ve stoupačce

3.1     	Svorkovnice pro stoupací vedení (HSV-35 nebo 6323-95)			18 ks

3.2     	Slaněný vodič H07V-K-95 mm2,izolace černá nebo hnědá			270 m

3.3     	Slaněný vodič H07V-K-95 mm2,izolace zž					90 m

3.4     	Slaněný vodič H07V-K-25 mm2,izolace zž					52 m

3.5     	Vodič CY 6 mm2, izolace zž pro ochranné pospojování			33 m

3.6     	Svorka pro ochranné pospojování potrubí ZSA 16 Elektro Bečov		6 ks

3.7		Kabel 1-CYKY  4B x 95mm2 (vedení z HDS do RE 1 – I.NP)      		18 m

3.8		Kabel 1-CYKY  4B x 95mm2 (vedení z HDS do RE 1 – I.NP)      		18 m

3.9		Kabel CYKY  4Bx35mm2 (vedení z HDS do RE 0 – I.PP) pro výtahy	15 m

3.10     	Kabel CYKY 4B  x 10 mm2 (pro RV3- výtah)					80 m

3.11     	Kabel CYKY 4B  x 10 mm2 (pro RV4- výtah)					80 m

3.12	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 (pro VK na patrech - komory)			90 m

3.13	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 (rezerva)						90 m

3.14	Žlab  dop.THORSMANN								10 m

A.4	Rozvaděče

4.1	Rozvaděč RE 0 – 1.PP  (1 ks)

a.		Svorkovnice pro stoupací vedení 6323-95 SEZ Dolný Kubín			1 ks

b.		Jistič 3.fáz.,char. B  50/3, 10kA  dop. LTN	(pro výtahy)			1 ks

c.		Svorky RS										5 ks

d.		Svorkovnice 7 x 16 N modrá							1 ks

e.		Svorkovnice 7 x 16 PE zelená							1 ks

f.		DIN lišta 40 cm									1 ks

g.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace č.					10 m

h.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace m.				3 m

i.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				3 m

j.	Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, úprava krycího plechu,

nátěry vnitřní i venkovní, označení rozvaděče nálepkami, popisy

4.2		Rozvaděč RE 1 (1 ks)

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  25/1, 10kA dop. LTN (3byty+ Neb. prostor) 		4 ks

b.		Jistič 1.fáz.,char. B  20/1, 10kA dop. LTN (Neb. prostor)			1 ks

c.		Jistič 3.fáz.,char. B  25/3, 10kA dop. LTN (pro spol. prostory)		1 ks

d.		Svorkovnice pro stoupací vedení (HSV-35 nebo 6323-95)			1 ks

e.		Svorkovnice 15 x 16 PE zelená							2 ks

f.		Svorkovnice 15 x16  N modrá							2 ks

g.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení SV 35					1 ks

h.		DIN lišta 60 cm									1 ks

i.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					24 m

j.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				9 m

k.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace - č				12 m

l.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

m.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

n.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

o.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					6 m

p.		Svorky RS										11 ks

r.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, nové čelo rozvaděče (cca 9 500Kč)

označení rozvaděče nálepkami, popisy

4.3          Rozvaděč RE 2 – RE 16 (15 ks)

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  25/1, 10kA dop. LTN (byty)			 	6 ks

b.		Svorkovnice 15 x 16 PE zelená							2 ks

c.		Svorkovnice 15 x 16 N modrá							2 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení SV 35					1 ks

e.		DIN lišta 40 cm									1 ks

f.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					18 m

g.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				9 m

h.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

i.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

j.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

k.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					9 m

l.		Svorky RS										6 ks

m.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, úprava krycího plechu,

nátěry vnitřní i venkovní, označení rozvaděče nálepkami, popisy

horní pole - rozvaděč VK (15 ks)

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  10/1, 10kA dop. LTN (komory) 			 	1 ks

b.		Kryt jističe 2 modulový, plombovatelný						1 ks

c.		Svorky RS										3 ks

d.		DIN lišta 20 cm									1 ks

e.		Demontáž vloženého rozvaděče							1 ks

4.4	Rozvaděč RE 17  (1 ks)

a. 		Jistič 1.fáz.,char. B  25/1, 10kA dop. LTN (byty)  			 	1 ks

b.		Svorkovnice 7 x 16 PE zelená							2 ks

c.		Svorkovnice 7 x 16 N modrá							2 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení SV 35					1 ks

e.		DIN lišta 40 cm									1 ks

f.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					3 m

g.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				1 m

h.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

i.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

j.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

k.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					1 m

l.		Svorky RS										1 ks

m.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, úprava krycího plechu,

nátěry vnitřní i venkovní, označení rozvaděče nálepkami, popisy

horní pole - rozvaděč VK (1 ks)

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  10/1, 10kA (komory, rez.) 			 		2 ks

b.		Kryt jističe 2 modulový, plombovatelný						1 ks

c.		Svorky RS										3 ks

d.		DIN lišta 20 cm									1 ks

e.		Demontáž vloženého rozvaděče							1 ks

4.5	Rozvaděč ROPP 1 (1 ks –1.NP) – ochrany proti přepětí

a.		Zapuštěný rozvaděč DCK Holoubkov SP 100/NV se zámkem D

a možností zaplombování 325 x 290 x 120 bez výzbroje(900Kč)		1 ks

b.		Kombinovaný svodič přepětí FLP B+C MAXI V/3 Saltek			1 ks

c.		Pojistkový odpojovač OPV 22 s pojistkami 125 A				1 ks

d.		Kabel CYKY 4B x 95 mm2 (nebo propojovací vodiče)				4 m

4.6		Rozvaděč ROPP 9 (1 ks- 9.NP) – ochrany proti přepětí

a.		Zapuštěný rozvaděč DCK Holoubkov SP 100/NV se zámkem D

a možností zaplombování 325 x 290 x 120 bez výzbroje(900Kč)		1 ks

b.		Kombinovaný svodič přepětí FLP B+C MAXI V/3 Saltek			1 ks

c.		Pojistkový odpojovač OPV 22 s pojistkami 125 A				1 ks

d.		Kabel CYKY 4B x 95 mm2 (nebo propojovací vodiče)				4 m

4.7		Rozvaděč RZ 1 (1ks)

a.		Vypínač ASN 50/3									1 ks

b.		Jistič 1.fáz.,char. B  6/1, 10kA dop. LTN						2 ks

c.		Jistič 1.fáz.,char. B  10/1, 10kA dop. LTN					23 ks

d.		Jistič 1.fáz.,char. B  16/1, 10kA dop. LTN					3 ks

e.		Spojovací vodiče 6 mm2, barvy izolace –č					15 m

f.		Jednopólová měděná propojovací lišta s kontakty u okraje lišty		0.60 m

g.		Kabel CYKY 5J x 10mm2								2 m

h.		Soumrakový spínač  dop.ELKO SOU-1 + fotosenzor SKS			1 ks

i.		Stykač modulový  4F 25A, 230V, dop. Schrack BZ326461			1 ks

j.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace – č					3 m

k.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace – m					3 m

l.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace – zž					3 m

m.		Svorkovnice 7 x 16 PE zelená							1 ks

n.		Svorkovnice 15 x 16 PE zelená							2 ks

o.		Svorkovnice 15 x 16  N modrá							2 ks

p.		DIN lišta 120 cm									1 ks

r.		Vypínač jednofázový na DIN lištu16 A/1NO, E 221-10			2 ks

s.		Svorky RS										32 ks

t.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

úprava krycího plechu,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

4.8		Rozvaděč RZ 2 (1ks)

a.		Vypínač ASN 50/3									1 ks

b.		Jistič 1.fáz.,char. B  32/3, 10kA dop. LTN					2 ks

c.		Jistič 1.fáz.,char. B  6/1, 10kA dop. LTN						3 ks

d.		DIN lišta  60 cm									1 ks

e.		Svorky RS										10 ks

f. 		Svorkovnice  pro stoupací vedení 6323-95 SEZ Dolný Kubín		1 ks

g.     	Svorkovnice 7 x 16 PE zelená							1 ks

h.  		Svorkovnice 7 x 16 N modrá							1 ks

i.		Spojovací vodiče 10 mm2, barvy izolace –č					8 m

j.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

úprava krycího plechu,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

A.5	Osvětlení společných prostor

5.1	Osvětlení před byty a rozvaděči (1.NP-17.NP)

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED, IP 20, 16W NW,  4 000 K

(doporučuji LED MANA, Greenlux)						34 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							170 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				34 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						52 m

e.		Demontáž nástěnného svítidla							17 ks

f.		Demontáž zářivkového tělesa							17 ks

g.		Víčko na krabici(dem. tlačítka a následná mont. víčka) dop VLK 80/R	34 ks

5.2	Osvětlení před byty (1.NP-17.NP)

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED, IP 20, 16W NW,  4 000 K

(doporučuji LED MANA, Greenlux)						34 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							170 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				34 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						120 m

e.		Demontáž nástěnného svítidla							17 ks

f.		Demontáž zářivkového tělesa							17 ks

g.		Víčko na krabici(dem. tlačítka a následná mont. víčka) dop VLK 80/R	34 ks

5.3	Osvětlení před výtahy (1.NP-17.NP)

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED, IP 20, 16W NW,  4 000 K

(doporučuji LED MANA, Greenlux)						34 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							170 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				34 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						120 m

e.		Demontáž nástěnného svítidla							34 ks

f.		Víčko na krabici(dem. tlačítka a následná mont. víčka) dop VLK 80/R	34 ks

5.4	Osvětlení chodby před výtahy  (1.NP- 17.NP) – stálé svícení

a.		Svítidlo LED (dopor.LED svítidlo Ecolite, BL 12W-BI, 230V, 4000K	)	17 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							66 m

c.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						52 m

5.5	Osvětlení  na schodišti – patra (1.NP-18.NP)

a.		Svítidlo s mikrovlným čidlem (doporučuji Steinel RS PRO LED P1,

9,5W, 1010 lm)									18 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							70 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				18 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						54 m

5.6	Nouzové osvětlení před byty a rozvaděči (1.NP-17.NP)

a.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							85 m

b.		Nouzové svítidlo LED 6-8W, IP 65, 1 hod., SE (dop. svítidlo

INFINITA RTI  IP65 LED SE  fy. Beghelli – záruka na zdroj 10let		17 ks

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				17 ks

d.		Demontáž starých svítidel								17 ks

5.7	Nouzové osvětlení před byty  (1.NP-17.NP)

a.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							90 m

b.		Nouzové svítidlo LED 6-8W, IP 65, 1 hod. (mont.)				17 ks

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				17 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						60 m

e.		Demontáž stáv. nouzových svítidel						17 ks

5.8	Nouzové osvětlení před výtahy  (1.NP-17.NP)

a.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							90 m

b.		Nouzové svítidlo LED 6-8W, IP 65, 1 hod. (mont.)				17 ks

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				17 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						60 m

e.		Demontáž stáv. nouzových svítidel						17 ks

5.9	Nouzové osvětlení na schodišti (1.NP-18.NP)

a.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							95 m

b.		Nouzové svítidlo LED 6-8W, IP 65, 3 hod. (mont.)				18 ks

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				18 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						64 m

5.10	Nouzové osvětlení v suterénu (1.PP)

a.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 (výměna)						32 m

b.		Nouzové svítidlo LED 6-8W, IP 65, 3 hod. (výměna)				4 ks

c.		Krabice do vlhka s vývodkami, světle šedá					1 ks

d.		Příchytka řadová NIEDAX 6723						 	70 ks

5.11	Osvětlení před hlavním vstupem

a.		Svítidlo s mikrovlným čidlem (doporučuji Steinel RS PRO LED P1,

9,5W, 1010 lm)									1 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							6 m

c.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						4 m

d.		Zhotovení průrazu pro kabel (zeď – zdivo 20 cm)				1 ks

5.12	Osvětlení stálé před výtahy v 1.NP

a.		Zapojení zářivky pro LED trubici							1 ks

b.		Zářivková trubice LED dop.ECOPLANET – LEDTUBE 120/20W/4000	1 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							8 m

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						5 m

5.13	Osvětlení vestibulu (1.NP)

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED, IP 20, 16W NW,  4 000 K

(doporučuji LED MANA, Greenlux)						1 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							10 m

c.		Demontáž svítidla									4 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						15 m

e.		Oprava zdi po odmontování svítidel (kachličky)				4 ks

5.14	Vedení pro soumrakový spínač

a		Montáž fotosenzoru  (materiál 4.7- pol.h.)					1 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							11 m

c.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						6 m

5.15	Osvětlení před  zadním vstupem

a.		Demontáž , zapojení a opětná montáž svítidla s čidlem			1 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							15 m

c.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						6 m

5.16	Osvětlení komor (1.NP – 17.NP)

a.		Svítidlo pro interiéry LED, 12 W, 230V, 4 000 K, 1 000 lm

dop.LED svítidlo Ecolite, BL 12W-BI, 230V, 4000K				81 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							516 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  					95 ks

d.		Vypínač č.1 pod omítku								81 ks

e.		Krabice přístrojová KP 68								81 ks

f.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						306 m

5.17	Osvětlení v suterénu část 1. a 2.

a.		Svítidlo LED-18W, 230V, 4000K,1300 lm, IP54 (výměna)

dop.LED-BL 18W-SED, 230V, 4000K,1300 lm, IP54,Ecolite			17 ks

b.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED, IP 20, 16W NW,  4 000 K		4 ks

c.		Vypínač č.1, do vlhka  , IP 44, (výměna)						3 ks

d.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							122 m

e.		Krabice do vlhka s vývodkami, světle šedá					10 ks

f.		Příchytka řadová NIEDAX 6723						 	500 ks

5.18	Osvětlení v suterénu část 3. a 4.

a.		Svítidlo LED-18W, 230V, 4000K,1300 lm, IP54, (výměna)			20 ks

b.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu LED, IP 20, 16W NW,  4 000 K

(doporučuji LED MANA, Greenlux)						4 ks

c.		Vypínač č.1, do vlhka , IP 44, (výměna)						11 ks

d.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							138 m

e.		Krabice do vlhka s vývodkami, světle šedá					15 ks

f.		Příchytka řadová NIEDAX 6723						 	580 ks

5.19	Oprava systému domácích telefonů (hlavní vstup)

a.		Tablo  stříbrné (bezkontaktní čipy, třídrátový systém, dop.LASKOMEX)	1 ks

b.		Jednotka elektroniky 								1 ks

c.		Napáječ 6 - 12V									1 ks

d.		Modul pro jmenovky stříbrný							2 ks

e.		Stříška třímodulová horizontální stříbrná 					1 ks

f.		Domácí telefon bílý s dvojím zvoněním						80 ks

g.		Bezkontaktní čip umožňující vstup do domu					170 ks

h.		Kabel stíněný 3 x 2 x 0,5 mm2 (stoupačky a do bytů)				1340 m

i.		Elektrický zámek 5-8V								1 ks

j.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  					14 ks

k.		Vícepolová svorkovnice 								3 ks

l.		Zvonkové tlačítko 									80 ks

m.		Generátor druhého zvonění							1 ks

n.		Krabice bez vývodek IP 55, 220x170x80					1 ks

o.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						150 m

p.		Zhotovení průrazu přes panel (25 cm) + zapojení tel.				80 ks

A.6	Přívodní vedení do bytů (79 bytů)

6.1          Kabel CYKY  5J x 6 mm2 								730 m

6.2	Vodič CYA 6 mm2 žz								730 m

6.3	Elektroinstalační lišta KOPOS EKD 100 x 40 HD				60 m

6.4	Frézování a zaomítání drážek v panelu

pro jeden kabel									150 m

pro dva kabely									32 m

pro tři kabely										90 m

A.7	Montáže

7.1    	Elektrická přívodní vedení do jednotlivých bytů bude uloženo do vyfrézovaných 				drážek a zaomítáno. V komorách povede v elektroinstalační liště.

A.8   	Demontáže

8.1       	Jedná se o rekonstrukci přívodního, stoupacího vedení a přívodních vedení do všech

bytových jednotek, demontáže současné elektroinstalace  budou provedeny v rozsahu

montáže nových zařízení.

A.9   	Malby

9.1       	Vymalování na bílo (stropy, boční stěny a sklepy)   26 Kč/m2		2 750 m2

9.2	Penetrace	8 Kč/m2								2 750 m2

9.3       	Vymalování v barevném odstínu (boční stěny do výše 1,3m) 36 Kč/m2	   635 m2

9.4       	Vymalování v barevném odstínu omyvatelnou barvou

(schody na schodišti – vnitřní bok schodů)   180 kč/m2			     75 m2

9.5       	Provedení válečkového soklu, barevný odstín 20 kč/m2	   		   635 m2

9.6       	Provedení linky nad soklem  14 kč/m						   742 bm

9.7       	Lokální opravy omítek před výmalbou (praskliny,díry apod.) 5 kč/m2         3 385 m2

A.10	Osvětlení strojovny výtahu

a.		Svítidlo LED-18W, 230V, 4000K,1300 lm, IP54 (výměna)

dop.LED-BL 18W-SED, 230V, 4000K,1300 lm, IP54,Ecolite			4 ks

b.		Svítidlo halogenové dop.VANA 150-V 150/B fy Panlux			2 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							28 m

d.		Krabice ACIDUR 16 vodo 6455-11 P šedá					2 ks

e.		Elektroinstalační lišta dop. KOPOS LHD 40 x 40 HF HD			11 m

f.		Elektroinstalační lišta plastová , vkládací 18 x 13 mm				20 m

g. 		Vypínač č.1 do vlhka 3553 – 01929B  ABB(výměna)				2 ks