DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE OBJEKTU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE

Zak.č.: JK 439-2

SEZNAM  PŘÍLOH

D.1.4.VS ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

| D.1.4.VS-01 | - | TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- | --- |
| D.1.4.VS-02 | - | PŮDORYS 1.NP |
| D.1.4.VS-03 | - | SCHÉMA PŘEDÁVACÍ STANICE |

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE OBJEKTU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE

Zak.č.: JK 439-2

Technická zpráva

D.1.4.VS. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

# v.č.									D.1.4.VS-01

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE OBJEKTU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE

Zak.č.: JK 439-2

Technická zpráva

vytápění staveb

Podklady a zadání:

Při zpracování projektu se vycházelo z požadavků investora a stavebních výkresů objektu . V průběhu zpracování byla dokumentace průběžně koordinována ze stavební částí a ostatními profesemi. Projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami, směrnice a následujícími předpisy:

Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Nařízení vlády č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby.

ČSN 73 0802 – „ Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty“

Nařízení vlády č. 268/2011 Sb., kterým se stanoví technické podmínky požární ochrany stavby.

Zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády č.272/2011 ze dne 24.8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ze dne 28.12.2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č.309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Vyhláška 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhláška č. 237/2014- kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž (2014)

ČSN EN 12831 (060206) – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (2005)

ČSN EN 12828 (060205) – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav (2014)

ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení (2014)

Úvod:

Objekt se nachází v krajině s oblastní teplotou te= - 15oC,  průměrná venkovní teplota v otopném období + 3.1 oC, počet otopných dnů v roce 274. Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN12831 a ČSN 730540 a pro tyto hodnoty součinitele prostupu tepla:

UN stěna vnější 							0,25 Wm-2K-1

UN stěna vnější tělocvična						0,29 Wm-2K-1

UN střecha								0,16 Wm-2K-1

UN střecha tělocvična							0,21 Wm-2K-1

UN podlaha								0,8 Wm-2K-1

Uw Okna, dveře							1,1 Wm-2K-1

Potřeba tepla pro vytápění						52 kW

Potřeba tepla pro TV							140 kW

Stávající zdroj tepla

Objekt je napojen teplovodní přípojkou  s tepelným spádem 75/55o C fy Veolia na centrální zdroj. Protože dojde k zateplení objektu, dojde ke snížení tepelných ztrát, je stávající přípojka vyhovující. Stávající předávací stanice je rovněž dodávkou fy Veolia a je vyhovují pro vytápěný objekt.

Výkon výměníku na teplovodní straně – 68 kW

Výkon výměníku na straně ohřevu TV – 148 kW ( rychloohřev)

Z výměníku jsou vedeny dva topné okruhy, jeden pro vytápění haly a druhý, pro vytápění zázemí.

Dopouštění vody do systému je řešeno z primární strany. Nucený oběh je zajištěn pomocí čerpadla Wilo Stratos 30/1-8.

Úpravy zdroje tepla

Objekt bude napojen teplovodní přípojkou  s maximální teplotou 70o C ( hodnota uvedena panem Bártou z fy Veolia v emailu z 27.4.2016) fy Veolia na centrální zdroj. Dodávka výměníkové stanice je ukončena kulovými kohouty DN 50. Od nich bude proveden nový rozvod do dvou rozdělovačů a sběračů, ze kterých budou provedeny čtyři ekvitermně regulované okruhy. Regulace těchto okruhů je nezávislá na regulaci předávací stanice.Tyto okruhy budou zajišťovat i tlakovou  ztrátu výměníku. Tlaková ztráta výměníku je 4 kPa C pro max.  průtok 2,2 m3/hod ( hodnota uvedena panem Bártou z fy Veolia v emailu z 27.4.2016)  . Po instalaci nových okruhů bude stávající čerpadlo na sekundární straně demontováno – domluveno s panem Bártou dne 21.4.2016 na stavbě. Doplňování topné vody do systému je zajištěno z primární strany.

Teplovodní strana

Pojištění systému:

Proti zvětšení objemu topné vody v systému vytápění bude systém pojištěn  expanzní nádobou s membránou o objemu 80 l, 0,6 MPa.

Na expanzním potrubí bude osazen tlakoměr a kulový kohout se zajištěním  1“ pro údržbu expanzní nádoby a pojistný ventil DN 25 ot. Př. O,6 MPa.

Na výstupu z předácí stanice  je osazen stávající pojistný ventil ot. Př. 0,6 MPa..

Úpravna vody:

Topná voda je doplňována z primární části.

Rozvody na teplovodní straně:

Protože investor požaduje měřit spotřebu tepla samostatně pro masérnu se zázemím, pro zázemí venkovní tělocvičny a pro tělocvičnu se zázemím, bude rozvod z předávací stanice veden do dvou kombinovaných rozdělovačů a sběračů .

Okruhy pro vytápění  :

Z jednoho rozdělovače a sběrače budou vedeny dva ekvitermně regulované okruhy:

- okruh pro tělocvičnu

- okruh pro zázemí tělocvičny

Oba okruhy budou měřeny jedním měřičem tepla.

Z druhého rozdělovače a sběrače budou vedeny opět dva okruhy:

- okruh pro masérnu ( kromě solné jeskyně , kde je realizováno elektrické podlahové vytápění)

- okruh  pro zázemí venkovního hřiště.

Každý okruh bude měřen samostatným měřičem.

Tepelný spád systému je  70/50o C. Nucený oběh pro každý okruh je zajištěn pomocí čerpadla  s měnitelnými otáčkami .  Regulace pro každý okruh je zajištěna pomocí trojcestného směšovacího ventilu. Vyregulování je zajištěno pomocí vyvažovacího ventilu .

Okruh pro VZT:

Okruh není realizován .

Okruh pro TV:

Je zajištěn rychloohřevem v předávací stanici.

Otopná tělesa:

Jako otopná tělesa budou použita ocelová desková tělesa v provedení ventilkompakt .Ve sprchách budou použita tělesa v pozinkovaném provedení. Tělesa ventilkompakt budou napojena na rozvod přes uzavírací šroubení pro tělesa ventilkompakt  s vypouštěním. Ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné budovy.

Uložení potrubí:

Potrubí v 1.NP bude vedeno pod stropem nebo nad podlahou.

Potrubí pod stropem bude uloženo na objímkách, které budou kotveny do střešní konstrukce. Potrubí bude vedeno osově cca 200 mm pod stropem .

Potrubí nad podlahou bude uloženo v objímkách, které budou kotveny do obvodového pláště. Potrubí bude vedeno osově cca 100 mm nad podlahou.

Kompenzace potrubí bude přirozená pomocí L,Z  a Ukompenzátorů. Umístění pevných bodů je zakresleno v půdoryse. Na nejvyšších místech bude provedeno odvzdušnění.

Tabulka pro vzdálenost uložení měděného potrubí

| Potrubí Ø d | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 64 | 76,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,25 | 2,75 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,25 |

Tabulka pro vzdálenost uložení ocelového potrubí

| Potrubí Ø d | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,2 |

| Potrubí Ø d | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr | 4,6 | 5,3 | 5,5 | 6,0 |

Regulace okruhů vytápění:

Viz. projekt elektro, MaR.

Měření spotřeby tepla:

Investor požaduje provést měření spotřeby tepla pro jednotlivé topné okruhy.Pro měření budou použity kompaktní měřiče s Qn= 0,1 , Qn=0,4 a Qn=2,7. Montáž měřičů musí být provedena dle požadavků výrobce.

Tepelné izolace:

Izolace potrubí je navržena podle vyhlášky MPO ČR č. 193/2007. Jako izolace volně vedených potrubí je navržena tepelná izolace s ochrannou povrchovou vrstvou z kašírované hliníkové fólie. Součinitel tepelné vodivosti je při střední teplotě 80 oC 0,038 W/mK.

| DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tl. Izolace | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Bude provedena izolace rozvodů v technické místnosti, pokud budou rozvody vedeny ve  zdivu nebo podlahách  budou opatřeny izolací tl. 9 mm.

Kombinovaný rozdělovač sběrač  bude izolován izolací tl. 100 mm.

Bude provedena izolace armatur.

Nátěry:

Rozvody pod izolacemi budou natřeny základním syntetickým nátěrem, ostatní rozvody dvojnásobným syntetickým nátěrem.

Zkoušky zařízení:

Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení vyzkoušeno.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení , u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit na minimální hydraulický odpor.

Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech ( vypouštění, filtry, odkalovací nádoby) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou dle ČSN 07 7410.

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis.

Zkouška těsnosti:

Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Soustava se zkouší vodou na nejvyšší dovolený přetlak. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví.li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50o C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

Provozní zkoušky:

- dilatační:

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný  zápis. Zkouška se provádí za účasti investora.

- topná

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

- správná funkce armatur

- rovnoměrné ohřívání topných těles

- dosažení technických předpokladů projektu

- správná funkce regulačních a měřících zařízení

- správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla

- nejvyšší výkon zdrojů tepla

- výkon zdrojů tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu

- dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečná provoz a topnou zkoušku za úspěšnou jestliže:

- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310

- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830

- výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu

- soustava je seřízena podle projektové dokumentace

- v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

Topná zkouška trvá 72 hodin.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v otopném období a v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku opakovat.

Zařízení bude provedeno v souladu s ČSN 060310 a ČSN 060830.

Požadavky na ostatní profese:

Elektro + MaR:

Napojení 4 x oběhová čerpadla o výkonu cca 50 W, napojení 4 trojcestných směšovacích ventilů se servopohonem, napojení 3 měřičů tepla a regulace 4 regulačních okruhů.

Bezpečnost práce

Při všech pracích budou dodrženy platná nařízení  a předpisy BOZP.

BOZP na staveništích řeší zákon č. 309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, vyhlášky č. 23/2008 SB. O technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhláška č.246/2001 Sb o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru  ( vyhláška o požární prevenci), vyhláška č. 87/2000 Sb. Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky:pracovní oděv, koženou pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní rukavice, ochrannou přilbu, chrániče sluchu, respirátory, záchranné pásy a nástavná lana pro práce ve výškách, ochranné brýle, štíty a rukavice pro pálení autogenní soupravou, od výšky 1,5 m musí být pracovníci zajištěni proti pádu.

Veškeré instalace musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN a EN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy ( bezpečnost práce, požární ochrana), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním práce smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

Při realizaci je nutno dodržovat stanovené technické a technologické postupy, stanové příslušnými normami. Při montáži je nutné dodržovat zásadu, aby stavba a její okolí nebylo obtěžováno hlukem a zvýšenou prašností.

Provedení stavby i jednotlivých dílů musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

Pokyny pro montáž

Při realizaci díla je montážní organizace povinna se řídit ustanoveními vyhlášky č. 324/1990 Sb. „ Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, nař. vl. č. 495/2001 Sb. „ Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a dále stavebním zákonem v plném znění.

Stavbyvedoucí realizační organizace musí být osoba splňující podmínky stanovené zák.č. 183/20006 Sb.

Montáž zařízení je nutno provádět podle montážních návodů vydaných výrobci jednotlivých zařízení.

Protipožární opatření

Rozvody potrubních systémů budou řešeny v souladu s normou ČSN 73 0872

Technické údaje:

Roční spotřeba tepla  vytápění 		   	 400 GJ

Roční spotřeba tepla  teplá voda 				130 GJ

V Opavě, červen 2016 	Vypracoval: Ing. Jiří Krajcar