DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE OBJEKTU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE

Zak.č.: JK 439-2

SEZNAM  PŘÍLOH

VZDUCHOTECHNIKA

|  | D.1.4.VZT-01 |  |  | - | TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.1.4.VZT-02 |  |  | - | PŮDORYS 1.NP |
|  | D.1.4.VZT-03 |  |  | - | PŮDORYS STŘECHY |
|  | D.1.4.VZT-04 |  |  | - | ŘEZY |

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE OBJEKTU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE

Zak.č.: JK 439-2

Technická zpráva

Vzduchotechnika

V.Č.									D.1.4.VZT - 01

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE OBJEKTU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE

Zak.č.: JK 439-2

Technická zpráva

Vzduchotechnika

Obsah:

- Úvod

- Podklady a zadání

- Systém a dimenzování

- Seznam zařízení

- Popis zařízení

- Energie

- Protihluková opatření

- Protipožární opatření

- Potrubí

- Konstrukční a montážní připomínky

- Návaznost na ostatní profese

- Požadavky na stavbu

- Bezpečnost práce

- Pokyny pro montáž

- Uvedení do provozu

- Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení

1. Úvod

Obsah projektu:

- stupeň projektové dokumentace – dokumentace  pro provádění stavby

- projekt obsahuje:

technickou zprávu

výkresovou část

- Členění na jednotlivá zařízení – viz. kap. 4

Projekt vzduchotechniky řeší teplovzdušné větrání a chlazení  malé tělocvičny a tělocvicny, větrání hygienických zařízení a zázemí venkovního hřiště podtlakové větrání hygienických zařízení.

2. Podklady a zadání:

Při zpracování projektu se vycházelo z požadavků investora a stavebních výkresů objektu . V průběhu zpracování byla dokumentace průběžně koordinována ze stavební částí a ostatními profesemi. Projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami, směrnice a následujícími předpisy:

- ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení “

- Zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- ČSN 73 0872 „ Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení “

- ČSN 730548 „ Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách  osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- Vyhláška č. 6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- Nařízení vlády č.148/2006 ze dne 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ze dne 28.12.2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Stupně ochrany krytem ČSN EN 60529

- ČSN EN 378-1Bezpečnostní a environmentální požadavky Část 1

V rámci vzduchotechnických zařízení budou zajištěny následující funkce, odpovídající výše uvedeným podmínkám a požadavkům investora:

- Teplovzdušné větrání hygienických zařízení

- Teplovzdušné větrání  zázemí venkovního hřiště

- Teplovzdušné větrání a chlazení velké tělocvičny

- Teplovzdušné větrání a chlazení malé tělocvičny

- Klimatizace tělocvičny a malé tělocvičny

- Podtlakové větrání hygienických zařízení

Základní údaje:

Větrací zařízení jsou dimenzována na výpočtové parametry venkovního vzduchu:

Léto:						zima:

teplota te = 30oC			teplota te = -21o C

vlhkost fíe = 40%			vlhkost fíe = 80%

entalpie = 56 kJ/kg			entalpie = - 11 kJ/kg

nadmořská výška: 350 m.n.m.

normální tlak vzduchu = 100 kPa

Požadované parametry vnitřního prostředí:

léto:

teplota ti = dle vnějších podmínek, u zařízení s chlazením 26±2 oC

zima:

teplota ti = 20 oC

- přípustná hladina hluku:dle  naříz. vlády č.148/2006 ze dne 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Navazující profese:

Chod VZT je závislý na dalších profesích:

- elektro –napojení ventilátorů, klapek, směšovacího uzlu

- ZTI – odvod kondenzátu

3. Systém a dimenzování

Vzduchotechnická zařízení jsou členěna na tyto systémy:

- Teplovzdušné větrání–zařízení č.1,2 pracuje v zimním období s venkovním, teplotně upraveným vzduchem

- Teplovzdušné větrání a chlazení–zařízení č.3,4 pracuje v zimním a letním

období s venkovním, teplotně upraveným vzduchem

- Podtlakové větrání – zařízení č 6 nasává vzduch z okolních prostor a odvádí do venkovního prostředí

- Cirkulační chlazení – Zařízení č. 5 pracuje s cirkulačním vzduchem.

Dimenzování:

Zařízení č.1,2,3,4,5 bude dimenzováno s ohledem na:

Vyhláška č. 6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ze dne 28.12.2007 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Tepelná a vlhkostní zátěž

4. Seznam zařízení

Zařízení č.				název

- Teplovzdušné větrání  hygienických zařízení 27 - 35

- Teplovzdušné větrání zázemí venkovního hřiště

- Teplovzdušné větrání a chlazení malé tělocvičny

- Teplovzdušné větrání a chlazení velké tělocvičny

- Klimatizace velké a malé tělocvičny

- Podtlakové větrání hygienických zařízení a kuchyně

5. Popis zařízení

5.1 Hrazení tepelných ztrát

Tepelné ztráty  jsou hrazeny ústředním vytápěním pomocí otopných těles  .

5.2 Nasávání a výfuk

Čerstvý vzduch pro zařízení je nasáván přes protiděšťovou žaluzii. Odvodní vzduch je vyfukován nad střechu.

5.3. Navržené elementy

Zařízení jsou navržena z elementů odpovídajících standartu.

5.4 Popis jednotlivých zařízení

Jednotlivé popisy zařízení uvádí:

- funkce zařízení

Zařízení 1 – Teplovzdušné větrání hygienických zařízení  27 - 35

Pro větrání je navržena nástřešní rekuperační jednotka – podrobně viz. technický popis. Jednotka je navržena na  1040 m3/hod, Δp= 300 Pa. Velikost  vxšxh = 555x1065x2560, hmotnost 312 kg .  Příkon 2 x 0,78 kW, 230 V.Hladina akustického výkonu 56 dB(A).  Jednotka je umístěna na střeše objektu.

Jednotka je ve složení:

Přívod: uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí , filtrační komora EU 4, deskový  rekuperátor ,  přívodní ventilátor s frekvenčním měničem

Odvod: filtrační komora EU 4, odvodní  ventilátor s frekvenčním měničem  , deskový rekuperátor ,uzavírací klapka se servopohonem

Venkovní vzduch je nasáván  přes protidešťovou žaluzii a je veden do jednotky. Na vstupu do jednotky je umístěna uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí. V jednotce je vzduch filtrován filtrem třídy EU 4 a přes deskový rekuperační výměník,  přívodní ventilátor a elektro ohřívač DN 250 - 3 kW je  veden do větraných prostor . V zimním období je vzduch v rekuperačním výměníku předehříván a poté dohříván v elektro ohřívači.   V letním období je vzduch veden by-passem mimo deskový rekuperátor.  Z jednotky je vzduch veden do šaten. Jednotlivé větve jsou osazeny regulátory konstantního průtoku. Distribuce je zajištěna talířovými ventily. Odvodní vzduch je ve sprchách odsáván  přes talířové ventily. V případě, že budou provedeny podhledy, bude provedeno napojení talířových ventilů hlukově izolovanými hadicemi.   Odsávacího potrubí je vedeno do VZT jednotky. Z jednotky VZT je  vzduch veden k přetlakové klapce .

Veškeré potrubí na střeše objektu a v objektu po ohřívač bude tepelně izolováno izolací z minerální vlny  tl. 60 mm s povrchovou úpravou pozinkovaným plechem.

Regulace zajišťuje kompletní chod jednotky a je součástí dodávky jednotky. Ovládání bude z místa recepce.

Zařízení 2 – Teplovzdušné větrání zázemí venkovního hřiště

Pro větrání je navržena nástřešní rekuperační jednotka – podrobně viz. technický popis.. Jednotka je navržena na  905 m3/hod , Δp= 300 Pa. Velikost  vxšxh = 555x1065x2560, hmotnost 309 kg .  Příkon 2 x 0,78 kW, 230 V.Hladina akustického výkonu 53 dB(A).  Jednotka je umístěna na střeše objektu.

Jednotka je ve složení:

Přívod: uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí , filtrační komora EU 4, deskový  rekuperátor ,  přívodní ventilátor s frekvenčním měničem

Odvod: filtrační komora EU 4, odvodní  ventilátor s frekvenčním měničem  , deskový rekuperátor ,uzavírací klapka se servopohonem

Venkovní vzduch je nasáván  přes protidešťovou žaluzii a je veden do jednotky. Na vstupu do jednotky je umístěna uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí. V jednotce je vzduch filtrován filtrem třídy EU 4 a přes deskový rekuperační výměník,  přívodní ventilátor a elektro ohřívač DN 250 - 3 kW je  veden do větraných prostor . V zimním období je vzduch v rekuperačním výměníku předehříván a poté dohříván v elektro ohřívači.   V letním období je vzduch veden by-passem mimo deskový rekuperátor.  Z jednotky je vzduch veden do šaten. Jednotlivé větve jsou osazeny regulátory konstantního průtoku. Distribuce je zajištěna talířovými ventily. Odvodní vzduch je ve sprchách odsáván  přes talířové ventily.  V případě, že budou provedeny podhledy, bude provedeno napojení talířových ventilů hlukově izolovanými hadicemi. Odsávací potrubí je vedeno do VZT jednotky. Z jednotky VZT je  vzduch veden k přetlakové klapce .

Veškeré potrubí na střeše objektu a v objektu po ohřívač bude tepelně izolováno izolací z minerální vlny  tl. 60 mm s povrchovou úpravou pozinkovaným plechem.

Regulace zajišťuje kompletní chod jednotky a je součástí dodávky jednotky. Ovládání bude z místa recepce.

Zařízení 3 – Teplovzdušné větrání  a chlazení malé tělocvičny

Pro větrání je navržena nástřešní rekuperační jednotka – podrobně viz. technický popis. Jednotka je navržena na 2250 m3/hod,  Δp= 300 Pa . Velikost  vxšxh = 685x1065x2560, hmotnost 386 kg .  Příkon 2 x 2,5 kW, 230 V.Hladina akustického výkonu 61 dB(A).  Jednotka je umístěna na střeše objektu.

Jednotka je ve složení:

Přívod: uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí , filtrační komora EU 4, deskový  rekuperátor , přímý chladič,  přívodní ventilátor s frekvenčním měničem

Odvod: filtrační komora EU 4, odvodní  ventilátor s frekvenčním měničem  , deskový rekuperátor ,uzavírací klapka se servopohonem

Venkovní vzduch je nasáván  přes protidešťovou žaluzii a je veden do jednotky. Na vstupu do jednotky je umístěna uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí. V jednotce je vzduch filtrován filtrem třídy EU 4 a přes deskový rekuperační výměník, přímý chladič o výkonu 7,33 kW,  přívodní ventilátor a elektro ohřívač vel. 500x 250 - 6 kW  je  veden do větraných prostor . V zimním období je vzduch v rekuperačním výměníku předehříván a poté dohříván v ohřívači.   V letním období je vzduch veden by-passem mimo rekuperátor a zchlazen na přímém chladiči.  Z jednotky je vzduch veden do malé tělocvičny. Distribuce je zajištěna textilní vyústkou ve tvaru úseč kruhu 630 x 200 mm. Celková délka 11 000 mm, druhý konec zaslepení, použitelný přetlak 100 kPa. Materiál tkanina 100% polyester, hmotnost 200 g/m2, tloušťka 0,3 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost ( osnova/útek) 1830/1020 N ( ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost – třída B – s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až + 1100C – barva dle výběru architekta.Montážní materiál – hliníkové profily.

Odvodní vzduch je odsáván  přes dvojité  vyústky s regulací R1.  Odsávacího potrubí je vedeno do VZT jednotky. Z jednotky VZT je  vzduch veden k přetlakové klapce .

Veškeré potrubí na střeše objektu a v objektu po ohřívač bude tepelně izolováno izolací z minerální vlny  tl. 60 mm s povrchovou úpravou pozinkovaným plechem. Veškeré přívodní potrubí v objektu bude izolováno izolací izolacemi na bázi synt. kaučuk tl. 9 mm, λ=0,038W/m, μ≥7000 tl. 9 mm proti kondenzaci.

Regulace zajišťuje kompletní chod jednotky a je součástí dodávky jednotky. Ovládání bude z místa recepce.

Zařízení 4 – Teplovzdušné větrání  a chlazení tělocvičny

Pro větrání je navržena nástřešní rekuperační jednotka – podrobně viz. technický popis. Jednotka je navržena na 4500 m3/hod. Velikost  vxšxh = 990x1065x2560, hmotnost 504 kg .  Příkon 2 x 3,3 kW, 230 V.Hladina akustického výkonu 69 dB(A).  Jednotka je umístěna na střeše objektu.

Jednotka je ve složení:

Přívod: uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí , filtrační komora EU 4, deskový  rekuperátor , přímý chladič,  přívodní ventilátor s frekvenčním měničem

Odvod: filtrační komora EU 4, odvodní  ventilátor s frekvenčním měničem  , deskový rekuperátor ,uzavírací klapka se servopohonem

Venkovní vzduch je nasáván  přes protidešťovou žaluzii a je veden do jednotky. Na vstupu do jednotky je umístěna uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí. V jednotce je vzduch filtrován filtrem třídy EU 4 a přes deskový rekuperační výměník, přímý chladič o výkonu 14,96 kW,  přívodní ventilátor a elektro ohřívadel. 500x 400 - 6 kW je  veden do větraných prostor . V zimním období je vzduch v rekuperačním výměníku předehříván a poté dohříván v ohřívači.   V letním období je vzduch veden by-passem mimo rekuperátor a zchlazen na přímém chladiči.  Z jednotky je vzduch veden do  tělocvičny.  Rozvod je veden nad podhled. Distribuce je zajištěna velkoobjemové vyústi DN 400 s tepelnou patronou, pro nastavení provozu na zimní a letní provoz. Spodní hrana vyústí bude ve výšce 7 m.

Odvodní vzduch je odsáván  přes dvojité vyústky 560x260 s regulací R1, které budou umístěny v podhledu.  Odsávacího potrubí je veden do VZT jednotky. Z jednotky VZT je  vzduch veden k přetlakové klapce .

Veškeré potrubí na střeše objektu a v objektu po ohřívač bude tepelně izolováno izolací z minerální vlny  tl. 60 mm s povrchovou úpravou pozinkovaným plechem. Veškeré přívodní potrubí v objektu bude izolováno izolací izolacemi na bázi synt. kaučuk tl. 9 mm, λ=0,038W/m, μ≥7000 tl. 9 mm proti kondenzaci.

Regulace zajišťuje kompletní chod jednotky a je součástí dodávky jednotky. Ovládání bude z místa recepce.

Zařízení 5 – Klimatizace velké tělocvičny a malé tělocvičny

Výpočet tepelné zátěže

| Tepelné zisky - W | 13 | 23 |
| --- | --- | --- |
| Tepelné zisky vnitřní: |  |  |
| - od osob | 3000 | 2000 |
| - technologie | 0 | 0 |
| - osvětlení | 5380 | 830 |
| Tepelné zisky vnější: | 17 500 | 4 100 |
| Celkem: | 25 880 | 6 930 |

Zařízení 5.1:Klimatizace velké tělocvičny

Jako venkovní pro chlazení tělocvičny  je navržena  kondenzační jednotka  o chladícím  výkonu 20,1 kW, která je  místěna na střeše na ocelové konstrukci . Velikost jednotky v/š/h 1615/940/460 mm, hmotnost jednotky 170 kg. Akustický tlak 57 dB(a) v 1m. Akustický výkon 76 dB(a) .

Napájení venkovní jednotky – 400V, příkon 10,15 kW, jistič 32A .

Jako vnitřní v tělocvičně budou použity nástěnné  jednotky – chladící výkon nominální 7,1 kW s  integrovaným kondenzátním čerpadlem. Rozměry vxšxh=290x1050x238 mm, hladina akustického tlaku  47/39 dB(A).

Zařízení 5.2: Klimatizace  malé tělocvičny

Jako venkovní pro chlazení malé tělocvičny  je navržena kondenzační  jednotka  o chladícím  výkonu 11,20 kW, která je  místěna na střeše na ocelové konstrukci . Velikost jednotky v/š/h 990/940/320 mm, hmotnost jednotky 120 kg. Akustický tlak 52 dB(a) v 1m. Akustický výkon 66 dB(a) .

Napájení venkovní jednotky – 400V, příkon 2,3 kW, jistič 20A .

Jako vnitřní v malé tělocvičně budou použity podstropní  jednotky s integrovaným kondenzátním čerpadlem o chladícím výkonu 5,0 kW – velikost v/š\/h 230/960/690 mm, akustický tlak 37/35/32 dB(A) v 1m.

Ovládač kabelový nástěnný s LED podsvícením.

Zařízení 5.3: Chlazení VZT jednotek pro tělocvičny

Jako venkovní pro chlazení VZT jednotek  malé  a velké tělocvičny  je navržena  kondenzační jednotka o chladícím  výkonu 22,0 kW, která je  místěna na střeše na ocelové konstrukci . Velikost jednotky v/š/h 1685/930/765 mm, hmotnost jednotky 187 kg. Akustický tlak 58 dB(a) v 1m. Akustický výkon 78 dB(a) .

Napájení venkovní jednotky – 400V, příkon 5,2 kW, jistič 20A .

Jednotka bude vybavena sadou s expanzním ventilem pro velkou tělocvičnu velikosti 125 a řídící skříňkou 0-10V .

Jednotka bude vybavena sadou s expanzním ventilem pro malou tělocvičnu velikosti a řídící skříňkou 0-10V .

Ovládání chlazení bude zajištěno kabelovým ovladačem .

Odkanalizování jednotek:

Odkanalizování všech vnitřních  jednotek bude pomocí PP potrubí DN 32. Odkanalizování bude provedeno přes kondenzační sifon s mechanickou zápachovou uzávěrkou - dodávka ZTI.

Rozvodné potrubí:

Pro všechny systémy bude použito chladivo R410A.

Rozvodné potrubí  mezi přímým výparníkem a kondenzační jednotkou  bude provedeno z Cu a bude opatřeno   izolacemi na bázi synt. kaučuk tl. 9 mm, λ=0,038W/m, μ≥7000 tl. 9 mm proti kondenzaci.

Zařízení č. 6 – Podtlakové větrání hygienických zařízení a kuchyně

Odvětrání sprchy a WC bude pomocí nástěnného radiálního ventilátoru Silent 100 – 100 m3/hod .Ventilátor bude umístěn pod stropem. Odvod je vyveden 500 mm nad střechu a ukončen stříškou.

Větrání prostoru nad sporákem v kuchyňce bude pomocí digestoře, velikost a umístění bude upřesněno dle dodávky kuchyňské linky. Odvod je vyveden 500 mm nad střechu a ukončen stříškou.

6. Energie

Elektrická energie:

Zařízení č.1:

Elektrická energie:

400V/50 Hz:3,0 kW

230V/50 Hz:1,56 kW

Zařízení č.2:

Elektrická energie: 400V/50 Hz:5

400V/50 Hz:3,0 kW

230V/50 Hz:1,56 kW

Zařízení č.3:

Elektrická energie: 400V/50 Hz:5,0 kW + 6,0 kW

Zařízení č.4:

Elektrická energie: 400V/50 Hz:6,6 kW + 6,0 kW

Zařízení č.5:

Elektrická energie: 400V/50 Hz:10,15 + 2,3 +5,5 kW

Zařízení č.6:

Elektrická energie: 230V/50 Hz: 2 x 50 W, 1 x 100 W

7. Protihluková opatření

Zařízení bude v provozu od 6 do 22 hod.

Hladina akustického tlaku na nejbližším okně:

Akustický výkon  jednotky  Zařízení 1je 56 dB(A).

Vzdálenost od nejbližšího okna je  45 m.

LP = hladina akustického tlaku dB(A)

LW = hladina akustického výkonu dB(A)

Q = směrový činitel

R = vzdálenost nejbližšího okna

Q                         1

LP=LW + 10log ------- = 56 +10log-------- = 56 – 42 = 22 dB(A)

4πr2                      4π 452

Akustický výkon  jednotky  Zařízení 2 je 53 dB(A).

Vzdálenost od nejbližšího okna je  40 m.

LP=10 dB(A)

Akustický výkon  jednotky  Zařízení 3 je 61 dB(A).

Vzdálenost od nejbližšího okna je  43 m.

LP=18 dB(A)

Akustický výkon  jednotky  Zařízení 4 je 69 dB(A).

Vzdálenost od nejbližšího okna je  48 m.

LP=25 dB(A)

Akustický výkon  jednotky  Zařízení 5/1 je 76 dB(A).

Vzdálenost od nejbližšího okna je  51 m.

LP=31 dB(A)

Akustický výkon  jednotky  Zařízení 5/2 je 66 dB(A).

Vzdálenost od nejbližšího okna je  41 m.

LP=23 dB(A)

Akustický výkon  jednotky  Zařízení 5/3 je 78 dB(A).

Vzdálenost od nejbližšího okna je  48 m.

LP=34 dB(A)

Výsledná hladina akustického tlaku:

LP = 10log ∑100,1 Li =36,5 dB(A)

Požadovaná hodnota hladiny akustického tlaku v době provozu od  6 hod do 22 hod je 50 dB(A).

Zařízení splňuje požadavky nařízení vlády.

Veškerá zařízení jsou opatřena tlumiči hluku tak, aby byly zajištěny požadavky nařízení vlády č.148/2006 ze dne 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8. Protipožární opatření

Při navrhování VZT zařízení bylo dodržováno ustanovení normy ČSN 730872.

Budou dodrženy požadavky požární zprávy.

9. Potrubí

Pro rozvod chladiva bude použito Cu potrubí.

Pro rozvody VZT bude použito pozinkované. potrubí sk.I a Spiro potrubí.

Spiro potrubí bude uchyceno v objímkách s gumou, které budou kotveny do střešního pláště. Obdélníkové potrubí bude uloženo na závěsech s gumou , které budou kotveny do střešního pláště.  Vzdálenost uložení bude max. 2 m.

10. Konstrukční a montážní připomínky

- potrubí bude uloženo na závěsech

- potrubí na závěsech podložit gumou

- potrubí obalit plstí při průchodu stěnou

11. Návaznost na ostatní profese

a/ elektro – napojení jednotek

b/ ZTI – odvod kondenzátu

12. Požadavky na stavbu

- prostupy pro potrubí

13. Bezpečnost práce

Při všech pracích budou dodrženy platná nařízení  a předpisy BOZP.

BOZP na staveništích řeší zákon č. 309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, vyhlášky č. 23/2008 SB. O technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhláška č.246/2001 Sb o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru              ( vyhláška o požární prevenci), vyhláška č. 87/2000 Sb. Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky:pracovní oděv, koženou pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní rukavice, ochrannou přilbu, chrániče sluchu, respirátory, záchranné pásy a nástavná lana pro práce ve výškách, ochranné brýle, štíty a rukavice pro pálení autogenní soupravou, od výšky 1,5 m musí být pracovníci zajištěni proti pádu.

Veškeré instalace musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN a EN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy ( bezpečnost práce, požární ochrana), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním práce smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

Při realizaci je nutno dodržovat stanovené technické a technologické postupy, stanové příslušnými normami. Při montáži je nutné dodržovat zásadu, aby stavba a její okolí nebylo obtěžováno hlukem a zvýšenou prašností.

Provedení stavby i jednotlivých dílů musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

14.Pokyny pro montáž

Při realizaci díla je montážní organizace povinna se řídit ustanoveními vyhlášky č. 324/1990 Sb. „ Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, nař. vl. č. 495/2001 Sb. „ Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a dále stavebním zákonem v plném znění.

Stavbyvedoucí realizační organizace musí být osoba splňující podmínky stanovené zák.č. 183/20006 Sb.

Montáž zařízení je nutno provádět podle montážních návodů vydaných výrobci jednotlivých zařízení.

Dodavatel vzduchotechniky bude při montáži dále dbát těchto pokynů:

- Všechny montážní trasy před započetím výroby a montáže ověřit na stavbě.

- Při montáži bude nutno doměřovat některé části potrubí a tvarovek podle skutečných montážních podmínek.

- Při instalaci větracích zařízení a ventilátorů dbát pokynů výrobců ( jsou uvedeny v dokumentaci dodávané s výrobkem), veškerý styk potrubí se závěsy bude odizolován nehořlavou pryží proti zabránění přenosu vibrace).

- Dbát na správné zapojení elektromotorů a jejich ochranu.

- Vzduchotechnické potrubí je potřeba uzemnit na stávající zemnící síť, tlumící vložky ventilátorů budou překlenuty měděnými pružnými pásky 6 mm2.

- Klimatizační jednotky, ventilátory i potrubí na závěsech budou vždy pružně uloženy nebo podloženy gumou.

- Rozhodující dokumentací pro umísťování jednotlivých elementů a vedení tras VZT potrubí jsou stavební koordinační výkresy.

- Veškerá potrubí budou viditelně označena.

- Všechny spoje a netěsnosti potrubí je třeba  řádně utěsnit trvale pružným tmelem, zejména v rozích a ve venkovním prostředí.

- Viditelné díly zařízení nesmí být během stavebního procesu zašpiněny, zhotovitel po dokončení montáže zařízení vyčistí a uklidí.

- Potrubí procházející zdiven a stropy bude izolováno od konstrukce tak, aby nedocházelo k přenosu hluku a chvění.

- Klimatizační jednotky, ventilátory i potrubí na závěsech budou vždy pružně uloženy nebo podloženy gumou.

- Závěsový systém z pozink. částí, šroubů, táhel, objímek vždy s podložkou z gumy tak, aby nedocházelo k přenosu hluku a chvění. Rozteče závěsů volit tak, aby nedošlo k průhybu, maximálně ve vzdálenosti 3m.

- Veškeré hlavní elementy budou označeny štítky.

- Zařízení nutno zaregulovat tak, aby na všech vyústích bylo projektem požadované množství vzduchu. To předpokládá provedení měřících otvorů pro napojení měřících přístrojů. Měřící místa s množstvím vzduchu budou zanesena do schémat, vyznačena na potrubí.

- Do popisů jednotlivých přístrojů patří:

Seznam ventilátorů a VZT jednotek s přesným udáním typu, výrobce a charakteristik, hlukovými údaji a popisem funkce

Seznam motorů s výkony, údaji o proudu napětí , jištění, typu a výrobce

Certifikáty pro provoz v ČR

- Kvalita a dimenzování odpovídá vyspecifikované velikosti jednotek a dané sestavě. Pro objednatele je rozhodující dodržet účinnost ventilátorů, způsob opláštění a konstrukce a průtočné rychlosti jednotkou.

- V rámci prováděcí dokumentace zajistí dodavatel VZT návrh a osazení požárních ucpávek dle platných předpisů a projektu požární ochrany.

15. Uvedení do provozu

Po dokončení montáže – případně montážních celků se provedou individuální zkoušky, kde bude prověřeno zejména.

- Kontrola provedení díla podle projektu vč. změn ovlivňujících funkci zařízení

- Porovnání štítkových údajů dodaných zařízení s projektem

- Kontrola provedení prací souvisejících profesí ( stavební, elektro, MaR, tepelná technika)

- Přístupnost a ovladatelnost regulačních klapek

- Kontrola pružného uložení závěsů

- Kontrola volného chodu ventilátorů a směru otáčení oběžného kola

- Kontrola vodivého spojení potrubí a připojení na zemnící síť

- Dále je nutno, aby v rámci provozních předpisů byly předány i výkresy skutečného provedení s vyznačenými místy přístupu a servisu

O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly.

16.Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení

- Uživatel (provozovatel) je povinen vypracovat návod k obsluze a údržbě jednotlivých vzduchotechnických zařízení a zajistit obsluhu a údržbu kvalifikovanými osobami

- Správnost vzduchového výkonu zařízení je třeba 1x za půl toku kontrolovat přeměřením a případné odchylky je třeba doregulovat

- Základní ovládání jednotlivých zařízení je popsáno v projektu MaR

- Podrobnější návod dopracuje uživatel podle skutečného provozního režimu

- Pravidelně ( 1x měsíčně) je nutno kontrolovat větrací zařízení ( chod ventilátorů)

- Ventilátory, větrací zařízení a další vzduchotechnická zařízení je nutno obsluhovat podle návodu výrobce

V Opavě, červen  2016					 Vypracoval: Ing. Krajcar Jiří