TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

D.1.4.A

Stavba	    :	Rekonstrukce stávajících WC (8ks WC pro dospělé) v MŠ Předškolní v Ostravě-Výškovicích

Objednatel	    :	Statutární město Ostrava; Prokešovo náměstí 1803/87; 72930; Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce	    :	Městský obvod Ostrava-Jih; Horní 791/3; 70030; Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Výškovice u Ostravy

Pozemek parcela číslo      :	793/174

Stupeň dokumentace	    :	dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                          :   INGESTA spol. s.r.o.

Zodpovědný projektant   :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. David Hrachovina

V Ostravě dne 30.9.2020

Obsah :

Technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání.

Bilance potřeby médií resp. energií :

Nezměněno, neuvažuje se.

Tlakové poměry :

Rozvody vody :

Stávající tlakové poměry bez úpravy a řešení – na všech současných výtokových místech je dostatečný tlak a není potřeba měnit tlakové poměry soustavy. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že rozvody jsou v oceli.

Druhy připojení :

Rozvody vody :

Nové rozvody vody budou napojeny na stávající páteřní rozvod vody – viz. PD. Veškeré rozvody  plastové z potrubí PPR PN 20 v dimenzích dle PD.

Studená voda bude napojena nově na přívodní potrubí T-Kusem v dimenzi DN 20 vždy v místě stávající nástěnné baterie, případně ve zděném jádře. Rozvod TUV je zajištěn pomocí stávajícího centrálního výměníku,napojení obdobné.

Kanalizace :

Nové rozvody kanalizace budou napojeny na stávající svodné potrubí, které jsou u jednotlivých zařizovacích předmětů a jsou zakresleny v PD, týká se pouze upravovaných umyvadel a zřízení nového rohového umyvadla ve WC chodba. Materiál potrubí stávající kanalizace je kamenina (litina). Nová kanalizace bude provedena z potrubí HT pro vnitřní kanalizaci. Nová kanalizace bude napojena na stávající rozvody pomocí přechodových kusů kamenina - PVC.  Kanalizace se bude nově realizovat pouze v místnosti WC chodba(rohové umyvadlo), ostatní místnosti pouze úpravy. Budou vyměněny všechny podlahové vpusti v jednotlivých místnostech.

Množství odpadů vzniklých provozem:

Při provozu bude vznikat stejné množství odpadů jako v současnosti – není podrobněji specifikováno – PD řeší opravu stávajícího sociálního zázemí, kdy je zachován současný stav likvidace odpadů.

Popis technického řešení:

Rozvody vody:

Nové rozvody vody budou napojeny na stávající páteřní přívod vody – viz. PD. Propojení bude provedeno plastovými rozvody PPR PN 20. Nové upravované rozvody vody budou zasekány pod omítku k jednotlivým zařizovacím předmětům. Stojánkové baterie umyvadel budou napojeny přes rohové ventily a pancéřové hadičky umístěné ve výšce 500 mm nad podlahou (pod umyvadly) a WC budou napojeny přes rohové ventily a pancéřové hadičky. Veškeré rozvody teplé i studené vody budou izolovány trubkovou izolací mirelon tl. 9 - 15 mm.

Veškeré rozvody vody budou zasekány do drážek pod omítku.

Nutno provést úpravu rozvodů pro napojení 8ks WC, 7 ks umyvadel, 1ks rohového umývátka.

Kanalizace:

Nové rozvody kanalizace budou napojeny na svodné potrubí vedené v instalačních šachtách. Materiál potrubí stávající kanalizace je kamenina (ověřit při realizaci). Kanalizace bude provedena z PVC – potrubí HT. Nová kanalizace bude napojena na stávající rozvody pomocí přechodových kusů kamenina - PVC. Vnitřní kanalizace bude provedena z potrubí HT v dimenzích dle PD – výkresová část. Rozvody budou zasekány do zdi a podlah.

Funkce a uspořádání instalace a systému:

Rozvody vody a kanalizace řeší nové napojení zařizovacích předmětů rekonstruovaných a opravovaných sociálních zařízení, které je již za hranicí životnosti a funkčnosti. Prováděly se lokální opravy a přepojení nefunkčních částí vody a kanalizace. Žádné části kanalizace a vody nebudou zachovány v předmětné části sociálního zázemí. Nelze využít stávající opotřebené, zničené zařizovací předměty.

Popis koncových prvků a zařízení a systémů:

Rozvody vody:

- Stojánkové pákové baterie v počtu 8 ks

- rohové ventily pro připojení v počtu 24 ks

- pancéřové hadičky v počtu 16 ks délky 0,5 m

Kanalizace :

- WC kombi v počtu 8 ks se zadním napojením – tomu přizpůsobit provedení kanalizace (od stěny 450 mm osa WC)

- Umyvátko rohové  v počtu 1 ks

- Umyvadlo v počtu 7ks

- Podlahové vpusti nerez v počtu 6ks

Zařizovací předměty:

Viz. popis koncových prvků

Popis podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu:

Oprava a rekonstrukce řeší vnitřní úpravy – nepřipojujeme se na veřejnou infrastrukturu.

Zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením:

Rozvody vody a kanalizace nejsou vyhrazenými zařízeními – neřeší se.

Požární opatření:

Oprava nevyžaduje požární opatření. Oprava nezasahuje do požárních rozvodů objektu.

Ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí:

Uvedené není ZTI dotčeno – neposuzuje se. Zhotovitel bude dbát zvýšené opatrnosti při drážkování a sekání do omítek z důvodu stávajícího provozu a umístění zvířat v sousedních místnostech.

Zásady ochrany životního prostředí:

Vnitřní opravy a rekonstrukce – neposuzuje se.

Technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu,  je-li takový výpočet požadován :

Pro návrh ZTI není požadováno.

Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání:

1) Tlaková zkouška vody.

2) Zkouška těsnosti kanalizace.