## Podmínky
| VÝKAZ VÝMĚR | Objednatel: | Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih
| Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská | Archivní číslo: | D.1.4.2-7
D.1.4.2 Vzduchotechnika
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
1.2. | Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
1.3. | Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
1.4. | Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva.
1.5. | Pokud se poptaný zhotovitel nechce zúčastnit výběrového řízení, požaduje se vrácení nabídky.
1.6. | Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
1.7. | V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
1.8. | Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména
a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);
b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;
c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;
d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;
e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;
f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla;
g) náklady na ochranu díla až do přejímky;
h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;
i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla;
j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;
k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných;
l) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz potřebné;
Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
1.9. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.
1.10. | Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.
1.11. | Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
1.12. | Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.
1.13. | Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
1.14. | Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
1.15. | Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
1.16. | Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.
1.17. | Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
1.18. | Zde uvedená ustanovení se okamžikem uzavření smlouvy stávají její nedílnou součástí.
1.19. | Všichni pracovníci zhotovitele musí mít zřetelně označený název firmy na oděvu a ochranné přilbě.
2. | Zvláštní návrhy
2.1. | Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto doplňkové části k nabídce:
a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně a s možností přezkoušení.
b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
2.3. | Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.
2.4. | Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli.
2.5. | Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
3. | Prohlášení zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky nabídky podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné, a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
V ...................................... dne ..........................…
razítko a podpis

## Položky
| VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Zadavatel: | Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih
| Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská |  |  | Archivní číslo: | D.1.4.2-7
D.1.4.2 Vzduchotechnika
Pozice | Popis, druh | Výkres č. | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena (Kč)
REKAPITULACE
1. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ (ZAŘÍZENÍ č. 1)
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH (ZAŘÍZENÍ č. 2)
ZDROJ TEPLA A CHLADU PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY (ZAŘÍZENÍ č. 3)
2. | MONTÁŽ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ
VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ (ZAŘÍZENÍ č. 1)
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH (ZAŘÍZENÍ č. 2)
ZDROJ TEPLA A CHLADU PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY (ZAŘÍZENÍ č. 3)
3. | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
4. | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
6. | DPH
CELKOVÝ SOUČET (bez DPH)
CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH)
1. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ (ZAŘÍZENÍ č. 1)
1.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
VZT-1 | jednotka do vnitřního prostoru (provedení 10 - parapetní, konfigurace hrdel 10), ErP 2018, hygienické provedení dle VDI 6022, dodávka v dílech - přívodní ventilátor V = 7000 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 3,3 kW, 5,4 A), EC motor - odvodní ventilátor V = 7000 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 3,3 kW, 5,4 A), EC motor - kazetový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu - kazetový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu
- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 93,9 %), včetně servopohonu bypassu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno) parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto): tp = -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 % parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto): to = +20 °C/+26 °C, Rh = 50/50 % - přímý výparník (Q = 28,14 kW, chladivo R410A, 1 okruh, vypařovací teplota 13 °C), požadované parametry výstupního vzduchu: t = +22,0 °C (zima), t = +21,0 °C (léto) - uzavírací klapka na přívodu, včetně servopohonu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno) - uzavírací klapka na odvodu, včetně servopohonu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno)
- pružná připojovací manžeta 900x710 mm (2 ks) - pružná připojovací manžeta 1200x400 mm (2 ks) - souprava pro odvod kondenzátu průměr 32/40 mm (3 ks) - základový rám s nožkami - kompletní digitální regulace, funkce konstantního průtoku, řídicí skříň na jednotce, manostaty, manometry, teplotní čidla, prostorová čidla teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu, kompletní propojovací kabeláž - nástěnný digitální dotykový ovladač s barevným displejem, barva bílá, webové rozhraní, komunikace Modbus TCP
1.02 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
VZT-2 | jednotka do vnitřního prostoru (provedení 11 - parapetní, konfigurace hrdel 10), ErP 2018, hygienické provedení dle VDI 6022, dodávka v dílech - přívodní ventilátor V = 7000 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 3,3 kW, 5,4 A), EC motor - odvodní ventilátor V = 7000 m3/h, Dp ext. = 500 Pa (400 V, 3,3 kW, 5,4 A), EC motor - kazetový filtr F7 (ePM1 55%) na přívodu - kazetový filtr M5 (ePM10 50%) na odvodu
- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (zimní účinnost 93,9 %), včetně servopohonu bypassu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno) parametry vstupního venkovního vzduchu (zima/léto): tp = -15 °C/+32 °C, Rh = 90/35 % parametry vzduchu odváděného z větr. prostoru (zima/léto): to = +20 °C/+26 °C, Rh = 50/50 % - přímý výparník (Q = 28,14 kW, chladivo R410A, 1 okruh, vypařovací teplota 13 °C), požadované parametry výstupního vzduchu: t = +22,0 °C (zima), t = +21,0 °C (léto) - uzavírací klapka na přívodu, včetně servopohonu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno) - uzavírací klapka na odvodu, včetně servopohonu (24 V, 5 Nm, otevřeno/zavřeno)
- pružná připojovací manžeta 900x710 mm (2 ks) - pružná připojovací manžeta 1200x400 mm (2 ks) - souprava pro odvod kondenzátu průměr 32/40 mm (3 ks) - základový rám s nožkami - kompletní digitální regulace, funkce konstantního průtoku, řídicí skříň na jednotce, manostaty, manometry, teplotní čidla, prostorová čidla teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu, kompletní propojovací kabeláž - nástěnný digitální dotykový ovladač s barevným displejem, barva bílá, webové rozhraní, komunikace Modbus TCP
1.03 | Ventilátor Æ 125 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
OV-1 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 125 mm, skříň z plastu včetně montážní konzoly a protihlukového absorbéru, plastové diagonální oběžné kolo, indukční motor s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, V = 150 m3/h, Dp = 80 Pa (230 V, 27 W, 0,12 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 125 mm
1.04 | Stěnový axiální ventilátor | D.1.4.2-3 | kpl | 1
OV-2 | malý tichý axiální ventilátor, zpětná klapka, skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, nastavitelný doběh 1 - 30 minut, výkonnější provedení, V = 200 m3/h, Dp = 50 Pa (230 V, 21 W)
1.05 | Tlumič hluku 1000x800/1500,200 | D.1.4.2-3,4,5 | kpl | 4
sada buňkových tlumičů hluku 200*500*1000 (8 ks) do potrubí 1000x800 mm, délka 1500 mm
1.06 | Tlumič hluku 1000x800/1000,200 | D.1.4.2-3,4,5 | kpl | 4
sada buňkových tlumičů hluku 200*500*1000 (8 ks) do potrubí 1000x800 mm, délka 1000 mm
1.07 | Tlumič hluku 500x250/1500,250 | D.1.4.2-3 | kpl | 1
buňkový tlumič hluku 250*500*1500 (1 ks) do potrubí 500x250 mm, délka 1500 mm
1.08 | Tlumič hluku Æ 125/900 mm | D.1.4.2-3,5 | ks | 1
tlumič hluku z galvanizovaného plechu do kruhového potrubí Æ 125 mm, délka 900 mm
1.09 | Výfuková hlavice Æ 125 mm | D.1.4.2-4,5 | ks | 1
střešní ventilační hlavice z pozinkovaného plechu na potrubí Æ 125 mm
1.10 | Samočinná žaluziová klapka Æ 160 mm | D.1.4.2-3 | ks | 1
plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 160 mm
1.11 | Digestoř 2750x2200 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
nerezový kuchyňský zákryt (digestoř), rozměr 2750x2200x465 mm, dvě hrdla 400x315 mm z horní strany, tukové filtry (10 ks), vestavěné osvětlení, okapnička pro záchyt kondenzátu s odvodněním
1.12 | Digestoř 2750x1000 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
nerezový kuchyňský zákryt (digestoř), rozměr 2750x1000x465 mm, dvě hrdla Æ 225 mm z horní strany, tukové filtry (3 ks), vestavěné osvětlení, okapnička pro záchyt kondenzátu s odvodněním
1.13 | Digestoř 2250x1000 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
nerezový kuchyňský zákryt (digestoř), rozměr 2250x1000x465 mm, jedno hrdlo 315x250 mm z horní strany, tukové filtry (3 ks), vestavěné osvětlení, okapnička pro záchyt kondenzátu s odvodněním
1.14 | Digestoř 1250x1400 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 2
nerezový kuchyňský zákryt (digestoř), rozměr 1250x1400x465 mm, jedno hrdlo Æ 200 mm z horní strany, okapnička pro záchyt kondenzátu s odvodněním
1.15 | Digestoř 1000x1000 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 2
nerezový kuchyňský zákryt (digestoř), rozměr 1000x1000x465 mm, jedno hrdlo Æ 200 mm z horní strany, okapnička pro záchyt kondenzátu s odvodněním
1.16 | Regulační klapka 630x450 mm | D.1.4.2-3 | ks | 1
regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 630x450 mm, ruční ovládání
1.17 | Regulační klapka 400x315 mm | D.1.4.2-3,5 | ks | 2
regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 400x315 mm, ruční ovládání
1.18 | Regulační klapka 315x250 mm | D.1.4.2-3,5 | ks | 1
regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 315x250 mm, ruční ovládání
1.19 | Regulační klapka 200x200 mm | D.1.4.2-3 | ks | 2
regulační klapka z hliníkového plechu, rozměr 200x200 mm, ruční ovládání
1.20 | Škrticí klapka Æ 225 mm | D.1.4.2-3 | kpl | 2
listová škrticí (regulační) klapka, rozměr Æ 225 mm, ruční ovládání
1.21 | Škrticí klapka Æ 200 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 4
listová škrticí (regulační) klapka, rozměr Æ 200 mm, ruční ovládání
1.22 | Dvouřadá vyústka 800x200 mm s regulací | D.1.4.2-3 | kpl | 1
dvouřadá vyústka z pozinkovaného plechu na čtyřhranné potrubí, rozměr 800x200 mm, regulace R1, upínání pomocí šroubů, přívod vzduchu
1.23 | Dvouřadá vyústka 800x150 mm s regulací | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
dvouřadá vyústka z pozinkovaného plechu na čtyřhranné potrubí, rozměr 800x150 mm, regulace R1, upínání pomocí šroubů, přívod vzduchu
1.24 | Dvouřadá vyústka 500x200 mm s regulací | D.1.4.2-3,5 | kpl | 25
dvouřadá vyústka z pozinkovaného plechu na čtyřhranné potrubí, rozměr 500x200 mm, regulace R1, upínání pomocí šroubů, přívod vzduchu
1.25 | Odlučovač tuku 500x300 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 2
odlučovač tuku z nerezové oceli, rozměr 500x300 mm, vertikální provedení, 2 pletivové odlučovací vrstvy, posuvná regulační klapka, záchytná miska (žlab)
1.26 | Odlučovač tuku 400x200 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 3
odlučovač tuku z nerezové oceli, rozměr 400x200 mm, vertikální provedení, 2 pletivové odlučovací vrstvy, posuvná regulační klapka, záchytná miska (žlab)
1.27 | Odlučovač tuku 300x200 mm | D.1.4.2-3 | kpl | 1
odlučovač tuku z nerezové oceli, rozměr 300x200 mm, vertikální provedení, 2 pletivové odlučovací vrstvy, posuvná regulační klapka, záchytná miska (žlab)
1.28 | Krycí mřížka 1000x800 mm | D.1.4.2-4,5 | kpl | 2
krycí mřížka z pozinkovaného plechu (síto), rozměr 1000x800 mm, včetně upevňovacího rámu do potrubí
1.29 | Talířový ventil Æ 125 mm | D.1.4.2-3,5 | kpl | 1
plastový talířový ventil pro přívod vzduchu, Æ 125 mm, včetně montážního kroužku s těsněním
1.30 | Dvouřadá vyústka 200x100 mm s regulací | D.1.4.2-3 | kpl | 1
dvouřadá vyústka z pozinkovaného plechu na čtyřhranné potrubí, rozměr 200x100 mm, regulace R1, upínání pomocí šroubů, přívod vzduchu
Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení
| potrubí do obvodu 650 mm (0 % tvarovek) |  | m2 | 5
| potrubí do obvodu 1050 mm (81 % tvarovek) |  | m2 | 15
| potrubí do obvodu 1500 mm (52 % tvarovek) |  | m2 | 29
| potrubí do obvodu 1890 mm (22 % tvarovek) |  | m2 | 27
| potrubí do obvodu 2630 mm (28 % tvarovek) |  | m2 | 231
| potrubí do obvodu 3500 mm (85 % tvarovek) |  | m2 | 51
| potrubí do obvodu 4000 mm (36 % tvarovek) |  | m2 | 110
SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení a včetně případných pomocných kovových konstrukcí potřebných k instalaci potrubí
| Potrubí Æ 225 mm |  | m | 3
| Potrubí Æ 200 mm |  | m | 4
| Potrubí Æ 150 mm |  | m | 1
| Potrubí Æ 125 mm |  | m | 4
| Oblouk segmentový 90° Æ 225 mm |  | ks | 4
| Oblouk segmentový 90° Æ 200 mm |  | ks | 5
| Oblouk segmentový 90° Æ 125 mm |  | ks | 1
Izolace
| Samolepící izolační pás tloušťky 20 mm vyrobený ze syntetického kaučuku vyztužený síťovinou, tepelná vodivost λ = 0,033 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního odporu vodní páry μ ≥ 7 000, včetně spojovací termopásky |  | m2 | 74
Modulární podpůrný systém na ploché střechy
| Modulární podpůrný systém na ploché střechy, podstavce s neklouzavou antivibrační podložkou vyrobené z gumy (předpoklad 24 ks), včetně kovových profilů "H - sady" pro uchycení potrubí a spojovacího a těsnícího materiálu | D.1.4.2-4,5 | kpl | 1
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH (ZAŘÍZENÍ č. 2)
2.01 | Ventilátor Æ 125 mm | D.1.4.2-2,5 | kpl | 1
OV-3 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 125 mm, skříň z plastu včetně montážní konzoly a protihlukového absorbéru, plastové diagonální oběžné kolo, indukční motor s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, nastavitelný doběh 1 až 30 minut, V = 100 m3/h, Dp = 90 Pa (230 V, 27 W, 0,12 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 125 mm
2.02 | Ventilátor Æ 160 mm | D.1.4.2-2,5 | kpl | 1
OV-4 | ultra tichý diagonální ventilátor do potrubí Æ 160 mm, skříň z plastu včetně montážní konzoly a protihlukového absorbéru, plastové diagonální oběžné kolo, indukční motor s izolaci třídy B a tepelnou pojistkou proti přetížení, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44, svorkovnice na skříni ventilátoru, nastavitelný doběh 1 až 30 minut, V = 360 m3/h, Dp = 160 Pa (230 V, 59 W, 0,26 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet Æ 160 mm
2.03 | Tlumič hluku Æ 160/900 mm | D.1.4.2-2,5 | ks | 1
tlumič hluku z galvanizovaného plechu do kruhového potrubí Æ 160 mm, délka 900 mm
2.04 | Tlumič hluku Æ 125/900 mm | D.1.4.2-2,5 | ks | 1
tlumič hluku z galvanizovaného plechu do kruhového potrubí Æ 125 mm, délka 900 mm
2.05 | Samočinná žaluziová klapka Æ 160 mm | D.1.4.2-2,5 | ks | 1
plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 160 mm
2.06 | Samočinná žaluziová klapka Æ 125 mm | D.1.4.2-2,5 | kpl | 1
plastová samočinná (přetlaková) klapka na potrubí Æ 125 mm
2.07 | Talířový ventil Æ 160 mm | D.1.4.2-2 | kpl | 2
plastový talířový ventil pro přívod vzduchu, Æ 160 mm, včetně montážního kroužku s těsněním
2.08 | Talířový ventil Æ 125 mm | D.1.4.2-2,5 | kpl | 2
plastový talířový ventil pro přívod vzduchu, Æ 125 mm, včetně montážního kroužku s těsněním
SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení a včetně případných pomocných kovových konstrukcí potřebných k instalaci potrubí
| Potrubí Æ 160 mm |  | m | 3
| Potrubí Æ 125 mm |  | m | 1
| Oblouk segmentový 90° Æ 160 mm |  | ks | 1
| Odbočka jednostranná 90° Æ 160-160-160 mm |  | ks | 1
| Odbočka jednostranná 90° Æ 125-125-125 mm |  | ks | 1
ZDROJ TEPLA A CHLADU PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY (ZAŘÍZENÍ č. 3)
3.01 | Kondenzační klimatizační jednotka | D.1.4.2-3,5 | kpl | 2
KJ-1 KJ-2 | kondenzační klimatizační jednotka ke vzduchotechnické jednotce, tepelné čerpadlo s inverterovým řízením, Qchl = 28,0 kW, Qtop = 31,5 kW, chladivo R410A (400 V, 7,7 kW), včetně sady s expanzním ventilem, řídicí skříňky (0-10 V), kabelového ovladače a kompletní náplně chladiva
Měděné potrubí včetně parotěsné tepelné izolace tloušťky 19 mm, včetně kolen nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu, lešení, zednických výpomocí
| Potrubí Æ 9,52 mm |  | m | 25
| Potrubí Æ 22,2 mm |  | m | 25
2. | MONTÁŽ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd.
| VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ (ZAŘÍZENÍ č. 1) |  | kpl | 1
| VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH (ZAŘÍZENÍ č. 2) |  | kpl | 1
| ZDROJ TEPLA A CHLADU PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY (ZAŘÍZENÍ č. 3) |  | kpl | 1
3. | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
| Kompletní demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace, včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zdvihacích zařízení, jeřábů atd. |  | kpl | 1
Přibližný rozsah demontáží: - vzduchotechnické jednotky VJ 7000 (2 kpl), VJ 2000 (1 kpl) - protidešťové žaluzie 1000x355 mm (2 ks), 800x280 mm (1 ks) - tlumiče hluku 710x500 mm (2 ks), 1400x500 mm (1 ks) - digestoře cca 1500x1500 (1 ks) a cca 600x600 (3 ks) - čtyřhranné ocelové potrubí, včetně regulačních prvků a vyústí (cca 160 m2) - spiro potrubí od digestoří průměru cca 250 - 315 mm (cca 10 m)
4. | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení |  | h | 8
| Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | h | 4
| Měření hlučnosti zařízení |  | h | 4
| Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení |  | h | 2
| Komplexní vyzkoušení zařízení |  | h | 16
| Zaškolení obsluhy |  | h | 24
| Vypracování provozních předpisů |  | h | 24
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| zařízení staveniště |  | % | 2.3
| provoz investora |  | % | 1.2
CELKOVÝ SOUČET (bez DPH)
6. | DPH |  | % | 21
CELKOVÝ SOUČET (včetně DPH)