# SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

D1.2.2 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

D1.2.2.a HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ BILANCE:

Výpočty níže jsou uvažovány pro intenzitu 15min. deště (157 l/s*ha) s per.0,5.

| celkový odtok dešťových vod (pro intenzitu 157 l/s/ha, per.0,5) - stávající stav |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| asfalt (sklon do 5%) | 4742,00 | 0,80 | 3793,60 | 59,56 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 5,00 | 0,60 | 3,00 | 0,05 |
|  | 4747,00 | 0,80 | 3796,60 | 59,61 |
| celkový odtok dešťových vod (pro intenzitu 157 l/s/ha, per.0,5) - návrh |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| asfalt (sklon do 5%) | 627,00 | 0,80 | 501,60 | 7,88 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 3247,00 | 0,60 | 1948,20 | 30,59 |
|  | 3874,00 | 0,63 | 2449,80 | 38,46 |
| nátok do vsaků |  |  |  | 6,72 |
| nátok do jednotné kanalizace |  |  |  | 31,75 |
| snížení nátoku |  |  |  | 27,86 |
|  |  |  |  | 47% |
| VPUST DV1 |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 224,00 | 0,60 | 134,40 | 2,11 |
|  | 224,00 | 0,60 | 134,40 | 2,11 |
| VPUST DV2 |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 192,00 | 0,60 | 115,20 | 1,81 |
|  | 192,00 | 0,60 | 115,20 | 1,81 |
| VPUST DV3 |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 211,00 | 0,60 | 126,60 | 1,99 |
|  | 211,00 | 0,60 | 126,60 | 1,99 |
| VPUST DV4 |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 92,00 | 0,60 | 55,20 | 0,87 |
|  | 92,00 | 0,60 | 55,20 | 0,87 |
| VPUST DV5 |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 85,00 | 0,60 | 51,00 | 0,80 |
|  | 85,00 | 0,60 | 51,00 | 0,80 |
| VPUST DV6 |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 108,00 | 0,60 | 64,80 | 1,02 |
|  | 108,00 | 0,60 | 64,80 | 1,02 |
| VPUST DV7 |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 25,00 | 0,60 | 15,00 | 0,24 |
|  | 25,00 | 0,60 | 15,00 | 0,24 |
|  |  |  | VSAKY CELKEM (l/s) | 6,72 |
| pro 157 l/s/har |  |  |  |  |
| VSAK1 |  |  |  | 4,66 |
| VSAK2 |  |  |  | 0,80 |
| VSAK3 |  |  |  | 1,25 |

D1.3.2.b HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY VSAKŮ DLE ČSN 75 9010:

stanovení veličin:

- f – součinitel bezpečnosti vsaku – f = 2

- koeficient vsaku - kv (m/s) = 5.10-5 (dle HG posouzení)

- vsakovací plocha pro vsakovací šachtu - Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2

- vsakovaný (maximální) odtok - Qvsak = Qmax (l/s) = (1/f)*kv*Avsak

- dlouhodobý srážkový normál pro období let 1981-2010 = 802 mm/m2/rok

- průměrný odtok - Qprům (l/s)

- měsíční odtok - Qměs (m3.měs-1)

- roční odtok - Qroční (tis. m3.rok-1)

- výška vrstvy z drceného kamene – hhf (m)

výpočet odstupové vzdálenosti „x“ vsakovacího zařízení od budovy dle TP 1.20

x = x1+x2; x1 = ((h+0,5)/(15x kv0,25))+2; x2 = 0,5m

stanovení veličin:

- kv - koeficient vsaku (m/s) = 5.10-5 (dle HG posouzení)

- h - rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení a úrovní podzemního podlaží (m); pokud se maximální hladina vody ve vsakovacím zařízení nachází pod úrovní podlahy nejnižšího podlaží, dosazuje se do vztahu h = 0; maximální hladina vody vsaku je v úrovni nejvyššího otvoru výtokové skruže vsakovacích šachet, které jsou po celé výšce jinak vodotěsné

- x2 - rozšíření dna výkopu (m)

VSAKOVACÍ OBJEKT 1

Vstupní údaje pro výpočet:

| průtoky od dešťových vod | PLOCHA (ha) | souč. odtoku | intenzita 15min. deště (l/s*ha) per.0,2 | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vsakovací objekt 1 |  |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 0,0495 | 0,60 | 170,00 | 5,05 |
|  | 0,0000 | 0,90 |  | 0,00 |
| celkem vsakovací objekt 1 |  |  |  | 5,05 |
| součty | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 495,00 | 0,60 | 297,00 | 5,05 |
|  | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| celkem vsakovací objekt 1 |  |  | 297,00 | 5,05 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta 1 | 0,5 | 2,25 |  | 23,76 | 0,594 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 5 | 10,8 | 3,03 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 10 | 15,2 | 4,16 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 15 | 17,8 | 4,75 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 20 | 19,6 | 5,11 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 30 | 22,1 | 5,49 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 40 | 23,8 | 5,64 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 60 | 26,3 | 5,67 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 120 | 30,5 | 4,78 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 240 | 36,7 | 2,35 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 360 | 40,7 | -0,74 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 480 | 41,9 | -4,66 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 600 | 43,1 | -8,58 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 720 | 44,3 | -12,50 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 1080 | 47,9 | -24,26 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 1440 | 50,1 | -36,44 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 2880 | 68,7 | -82,24 |
| 297,00 | 23,76 | 0,785 | 4320 | 78,9 | -130,53 |

| výpočet doby prázdnění - vsakovací objekt 1 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 5,67 | 7,07 |
| Qvsak (m3/s) | 5,94E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 9,55E+03 |  |
| Tpr (h) | 2,65 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1981-2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 802 | 297,00 | 238,194 | 0,008 |
| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |  |
| 0,008 | 19,58 | 0,238 |  |

Maximální celkové množství dešťových vod pro retenci a následný vsak (potřebný objem) v systému činí 5,67 m3. Navržený celkový akumulační prostor má objem 7,07 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 9 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení č.1 od budovy dle TP 1.20

x = ((0+0,5)/(15x (5.10-5 )0,25))+2+0,5 = 2,9m; odstup v délce 3,01m vyhovuje

VSAKOVACÍ OBJEKT 2

Vstupní údaje pro výpočet:

| průtoky od dešťových vod | PLOCHA (ha) | souč. odtoku | intenzita 15min. deště (l/s*ha) per.0,2 | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vsakovací objekt 2 |  |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 0,0085 | 0,60 | 170,00 | 0,87 |
|  | 0,0000 | 0,90 |  | 0,00 |
| celkem vsakovací objekt 2 |  |  |  | 0,87 |
| součty | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 85,00 | 0,60 | 51,00 | 0,87 |
|  | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| celkem vsakovací objekt 2 |  |  | 51,00 | 0,87 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta 2 | 0,5 | 1,5 |  | 12,57 | 0,314 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 5 | 10,8 | 0,46 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 10 | 15,2 | 0,59 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 15 | 17,8 | 0,62 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 20 | 19,6 | 0,62 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 30 | 22,1 | 0,56 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 40 | 23,8 | 0,46 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 60 | 26,3 | 0,21 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 120 | 30,5 | -0,71 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 240 | 36,7 | -2,65 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 360 | 40,7 | -4,71 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 480 | 41,9 | -6,91 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 600 | 43,1 | -9,11 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 720 | 44,3 | -11,32 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 1080 | 47,9 | -17,92 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 1440 | 50,1 | -24,60 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 2880 | 68,7 | -50,80 |
| 51,00 | 12,57 | 0,785 | 4320 | 78,9 | -77,43 |

| výpočet doby prázdnění - vsakovací objekt 2 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 0,62 | 4,71 |
| Qvsak (m3/s) | 3,14E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 1,98E+03 |  |
| Tpr (h) | 0,55 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1981-2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 802 | 51,00 | 40,902 | 0,001 |
| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |  |
| 0,001 | 3,36 | 0,041 |  |

Maximální celkové množství dešťových vod pro retenci a následný vsak (potřebný objem) v systému činí 0,62 m3. Navržený celkový akumulační prostor má objem 4,71 m3. V případě zpomalení mechanismu postupného vsakování tedy nedojde k nepřípustnému nahromadění vody díky dostatečné rezervě. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti jámy vsakováno do podzemí. Spodní úroveň retenční jámy je stanovena 6 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení č.2 od budovy dle TP 1.20

x = ((0+0,5)/(15x (5.10-5 )0,25))+2+0,5 = 2,9m; odstup v délce 4,12m vyhovuje

VSAKOVACÍ OBJEKT 3

Vstupní údaje pro výpočet:

| průtoky od dešťových vod | PLOCHA (ha) | souč. odtoku | intenzita 15min. deště (l/s*ha) per.0,2 | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vsakovací objekt 3 |  |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 0,0133 | 0,60 | 170,00 | 1,36 |
|  | 0,0000 | 0,90 |  | 0,00 |
| celkem vsakovací objekt 3 |  |  |  | 1,36 |
| součty | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 133,00 | 0,60 | 79,80 | 1,36 |
|  | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| celkem vsakovací objekt 3 |  |  | 79,80 | 1,36 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta 3 | 0,5 | 1,5 |  | 12,57 | 0,314 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 5 | 10,8 | 0,77 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 10 | 15,2 | 1,02 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 15 | 17,8 | 1,14 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 20 | 19,6 | 1,19 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 30 | 22,1 | 1,20 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 40 | 23,8 | 1,15 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 60 | 26,3 | 0,97 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 120 | 30,5 | 0,17 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 240 | 36,7 | -1,60 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 360 | 40,7 | -3,54 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 480 | 41,9 | -5,71 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 600 | 43,1 | -7,87 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 720 | 44,3 | -10,04 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 1080 | 47,9 | -16,54 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 1440 | 50,1 | -23,15 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 2880 | 68,7 | -48,82 |
| 79,80 | 12,57 | 0,785 | 4320 | 78,9 | -75,16 |

| výpočet doby prázdnění - vsakovací objekt 3 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 1,20 | 4,71 |
| Qvsak (m3/s) | 3,14E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 3,81E+03 |  |
| Tpr (h) | 1,06 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1981-2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 802 | 79,80 | 64,000 | 0,002 |
| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |  |
| 0,002 | 5,26 | 0,064 |  |

Maximální celkové množství dešťových vod pro retenci a následný vsak (potřebný objem) v systému činí 1,2 m3. Navržený celkový akumulační prostor má objem 4,71 m3. V případě zpomalení mechanismu postupného vsakování tedy nedojde k nepřípustnému nahromadění vody díky rezervě. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 6 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení č.3 od budovy dle TP 1.20

x = ((0+0,5)/(15x (5.10-5 )0,25))+2+0,5 = 2,9m; odstup v délce 4,54m vyhovuje

V Orlové dne,   11. 11. 2020                                                Vypracoval:    Ing. Bc. Roman Fildán