## Titulní
BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, Česká republika
www.bkbmetal.cz
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
SPECIFIKACE MATERIÁLU
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ORIENTAČNÍ ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR
SPECIFIKACE MATERIÁLU
INVESTOR: | ÚMOb Ostrava JIH
PROJEKT: | Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ MUDr. E.Lukášové, Ostrava
ČÁST: | D.1.4.2 Vzduchotechnika
STUPEŇ: | Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
VYPRACOVAL: | ING. ONDŘEJ CICÁK
KONTROLOVAL: | ING. DANIEL RYBA
VEDOUCÍPROJEKTU: | ING. JAN ŠPUNDA
DATUM: | 2021-06-01
POOČET STRAN: | 10
ZAKÁZKA: | 21-4763
ARCHIVNÍ ČÍSLO:
BKB-SM-7082

## SM-7082
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s. Toto zařízení je použito v projektu z důvodů prostorové instalace. Obecná specifikace VZT jednotek je přílohou technické zprávy.
V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s., MultiVAC.
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně
1.1 | REMAK | Vzduchotechnická pompaktní jednotka X, dodavatel: REMAK, přívod - ventilátor (8650m3/hod),ohřívač 43,35kW (voda 70/50°C),příprava na chlazení, rekuperátor glykolový okruz- ZZT 69%, filtr F7, klapka, odvod - filtr G3/ISO Coarse 50% + M5/ISO ePM 10 nad 60%, rekuperátor, ventilátor (86500m3/hod), vnitřní provedení. Zařízení ve shodě s požadavky ErP 2018, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, například Eurovent Certita Certification. | ks | 1 | 0 | 0
1.2 |  | Protideštová žaluzie 1000x600 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.3 |  | Protideštová žaluzie 1120x500 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.4 |  | Kulisový tlumič hluku 1550/860-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 |  | Kulisový tlumič hluku 710/860-1200 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 |  | Kulisový tlumič hluku 800/800-1500 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 2 | 0 | 0
1.7 |  | Regulační klapka ruční d355, pozink | ks | 3 | 0 | 0
1.8 |  | Regulační klapka ruční d315, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.9 |  | Regulační klapka ruční d280, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.10 |  | Regulační klapka ruční d200, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.11 |  | Regulační klapka ruční d160, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.12 |  | Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 400x320, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 5 | 0 | 0
1.13 |  | Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 820x425, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 10 | 0 | 0
1.14 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 1025x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 3 | 0 | 0
1.15 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 2 | 0 | 0
1.16 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
1.17 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 1 | 0 | 0
1.18 |  | Mřížka stěnová 150x150 mm, plastová | ks | 4 | 0 | 0
1.19 |  | Montáž pozice 1.1-1.17 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.20 |  | Potrubí průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 (40%tvar), vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
1.21 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (40%tvar), vč. montáže | bm | 30 | 0 | 0
1.22 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (40%tvar), vč. montáže | bm | 12 | 0 | 0
1.23 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Vzduchotechnické potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO)
1.24 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního materiálu | bm | 7 | 0 | 0
1.25 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR200) a montážního materiálu | bm | 1 | 0 | 0
1.26 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR280) a montážního materiálu | bm | 3 | 0 | 0
1.27 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč.montáže (KR315) a montážního materiálu | bm | 4 | 0 | 0
1.28 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč.montáže (KR355) a montážního materiálu | bm | 6 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Glykolový okruh
1.29 |  | Oběhové čerpadlo H=30 m, M=3,17 m³/h, U=1x230 V, P=1,2 kW | ks | 1 | 0 | 0
1.30 |  | Kompenzátor pryžový | ks | 6 | 0 | 0
1.31 |  | Kulový kohout 1´´ | ks | 3 | 0 | 0
1.32 |  | Vyvažovací ventil STAD 1´´ | ks | 1 | 0 | 0
1.33 |  | Vypouštěcí kohout 1/2´´ | ks | 4 | 0 | 0
1.34 |  | Pojištovací ventil, 3 bar | ks | 1 | 0 | 0
1.35 |  | ODDĚLOVACÍ NÁDOBA OBJEM 8 l, PRO GLYKOLOVÉ SMĚSI DO 50% ,REFERENČNÍ TYP IMI TA DD 8.10 | kpl | 1 | 0 | 0
1.36 |  | EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 12 l, PRO GLYKOLOVÉ SMĚSI DO 50% ,REFERENČNÍ TYP IMI TA SD 12.3 | kpl | 2 | 0 | 0
1.37 |  | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2´´ | ks | 1 | 0 | 0
1.38 |  | Filtr 1´´ | ks | 1 | 0 | 0
1.39 |  | Teploměr stojánkový | ks | 2 | 0 | 0
1.40 |  | Manometr | ks | 1 | 0 | 0
1.41 |  | Potrubí Cu 28x1,5 mm | bm | 8 | 0 | 0
1.42 |  | Etylenglykol 35% | l | 150 | 0 | 0
1.43 |  | Tepelná izolace, 30 mm | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - glykolový okruh celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika skladů a přípraven
2.1 | REMAK | Vzduchotechnická jednotka Cake VZ1 vnitřní provedení přívod - ventilátor (710m3/hod), el. ohřívač (2kW), rekuperátor - ZZT 89%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (710m3/hod). Zařízení ve shodě s ErP 2018 | ks | 1 | 0 | 0
2.2 |  | neobsazeno
2.3 |  | Kulisový tlumič hluku 400/200-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
2.4 |  | Kulisový tlumič hluku 315/200-900 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 1 | 0 | 0
2.5 |  | Tlumič hluku KR 250 mm délky 0,6 m | ks | 1 | 0 | 0
2.6 |  | Tlumič hluku KR 160 mm délky 1 m | ks | 2 | 0 | 0
2.7 |  | Protideštová žaluzie 200x200 mm | ks | 1 | 0 | 0
2.8 |  | Protideštová žaluzie KR 250 mm | ks | 1 | 0 | 0
2.9 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 4 | 0 | 0
2.10 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 3 | 0 | 0
2.11 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 3 | 0 | 0
2.12 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 1 | 0 | 0
2.13 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x75, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 1 | 0 | 0
2.14 |  | Regulační klapka ruční d160, pozink | ks | 8 | 0 | 0
2.15 |  | Montáž pozice 2.1-2.14 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - Větrání přístavku haly (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.20 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (40%tvar), vč. Montáže | bm | 8 | 0 | 0
1.23 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.10 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) | bm | 57 | 0 | 0
2.11 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250) | bm | 4 | 0 | 0
2.16 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.2 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.3 - Vzduchotechnika chlazeného skladu
3.1 |  | Ventilátor CK315C - EC, d315 mm, 1500 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0
3.2 |  | Tlumič hluku KR 355 mm délky 0,6 m | ks | 2 | 0 | 0
3.3 |  | Protideštová žaluzie KR 355 mm | ks | 2 | 0 | 0
3.4 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x150, odvod, jednořadá, typ regulace R1 | ks | 6 | 0 | 0
3.5 |  | Stěnová mřížka 800x400 mm | ks | 2 | 0 | 0
3.6 |  | Montáž pozice 3.1-3.5 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.3 - Vzduchotechnika chlazeného skladu (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
3.7 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč.montáže (KR355) a montážního materiálu | bm | 14 | 0 | 0
|  | Zařízení č.3 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.3 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.4 - Větrání místností WC a výlevky v 1.NP
4.1 |  | Ventilátor nástěnný se zpětnou klapkou 30a 80 m3/hod kr 100 mm | ks | 2 | 0 | 0
4.2 |  | Protideštová žaluzie KR 100 mm | ks | 2 | 0 | 0
4.3 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR100) a montážního materiálu | bm | 1 | 0 | 0
4.4 |  | neobsazeno
4.5 |  | Montáž pozice 4.1-4.3 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.4 - Větrání místností WC a výlevky v 1.NP (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
5.1 | REMAK | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka VCS, řízení ohřívače a chladiče, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, glykolový okruh, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 10m. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | REMAK | kompletní MaR pro pol.č.2.1 - řídicí jednotka VCS, řízení ohřívače , protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 10m. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
6.1 |  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 160 | 0 | 0
6.2 |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 50 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
7.1 |  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - kompletní vzt potrubí na přívodu | m2 | 126 | 0 | 0
|  | Izolace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže
8.1 |  | Demontáž stávající VZT a potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební práce
9.1 |  | Průraz ve stěně KR160-400 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 12 | 0 | 0
9.1 |  | Průraz ve stěně čtyřhraný včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 3 | 0 | 0
|  | Stavební - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
10.1 |  | Zprovoznění, zaregulování systémů | hod | 20 | 0 | 0
10.2 |  | Součinnost s dodavatelem MaR | hod | 16 | 0 | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0