Příloha č. 4

Evidenční číslo: VZ 07.18

Výměna nákladních výtahů na MŠ Gurťjevova, MŠ Mitušova 4,

MŠ P. Lumumby 14

MŠ Gurťjevova 9, Ostrava

Výtah malý nákladní jídelní o nosnosti  100 kg

Základní technické parametry nového výtahu

- značení	:	MB 100 / 0,3 – 3/3 – N / N

- typ výtahu	: malý nákladní jídelní

- nosnost / dopravní rychlost	: 100 kg / 0,3 ms-1

- strojovna	: vedle výtahové šachty v samostatné místnosti, stroj

nad šachtou v horní části šachty

- světlý rozměr šachty	: šířka 910 mm, hloubka 610 mm

- horní rozměr šachty	: 3 160 mm (od úrovně podlahy nejvyšší stanice po strop šachty)

- výtahový stroj	:	dvoulanový bubnový jednorychlostní, usazený na odpruženém ocelovém roštu

- jmenovitý příkon	: 1,2 kW

- záběrový proud	:	5,9 A

- jištění přívodu	:	16A

- jištění hlavního vypínače	:	10A

- přívodní vedení	:	kabel CYKY 5C x 1,5 mm2

- zdvih	:	cca 6 m

- počet stanic / nákladišť	: 3 / 3

- značení stanic	:	P, 1, 2

Kabina	: neprokládací, se zadní stěnou

- povrchová úprava	: stěny, strop, podlaha v provedení NEREZ brus

- světlý rozměr klece	: šířka 500 mm, hloubka 580 mm, výška 1000 mm

- přepážka	:	odnímatelné 2 ks přepážek NEREZ jemně

kartáčovaná

Šachetní dveře	: jednokřídlové kovové

- povrchová úprava	: NEREZ brus

- světlý rozměr dveří	: šířka 450, výška 1000 mm

- parapet 	: NEREZ brus ve výšce 700, 450 a 700 mm

- požární odolnost	: EW 30

Řízení výtahu	: tlačítkové jednoduché

Vnější řízení	: nerez ovladač, tlačítka pro odeslání a přivolání klece (ve všech stanicích „ze všech do všech“), tlačítka STOP

: světelná signalizace jízdy kabiny

:	světelná signalizace přítomnosti kabiny ve stanici

Vodítka kabiny a konzoly	: nová vodítka vč. nových konzol

Ostatní	: žebřík ke stroji

: dvířka ke stroji výtahu nové NEREZ brus s EW 30

vč. nového hliníkového žebříku

: hlavní vypínač nový

: osvětlení výtahové šachty nové

: dveře do strojovny zůstávají původní s úpravou

zámku dle ČSN

MŠ Mitušova 4, Ostrava

Výtah malý nákladní jídelní o nosnosti  50 kg – 2 kusy

Základní technické parametry nového výtahu shodné pro oba výtahy (levý a pravý)

- značení	:	MB 50 / 0,3 – 2/2 – N / N

- typ výtahu	: malý nákladní jídelní

- nosnost / dopravní rychlost	: 50 kg / 0,3 ms-1

- strojovna	: vedle výtahové šachty v samostatné místnosti, stroj

nad šachtou v horním části šachty

- světlý rozměr šachty	: šířka 910 mm, hloubka 600 mm

- horní rozměr šachty	: 3 030 mm (od úrovně podlahy nejvyšší stanice po strop šachty)

- výtahový stroj	:	dvoulanový bubnový jednorychlostní, usazený na odpruženém ocelovém roštu

- jmenovitý příkon	: 1,2 kW

- záběrový proud	:	5,9 A

- jištění přívodu	:	16A

- jištění hlavního vypínače	:	10A

- přívodní vedení	:	kabel CYKY 5C x 1,5 mm2

- zdvih	:	cca 3 m

- počet stanic / nákladišť	: 2 / 2

- značení stanic	:	1, 2

Kabina	: neprokládací, se zadní stěnou

- povrchová úprava	: stěny, strop, podlaha v provedení NEREZ brus

- světlý rozměr klece	: šířka 480 mm, hloubka 590 mm, výška 900 mm

- přepážka	:	odnímatelná 1 ks přepážka NEREZ brus

Šachetní dveře	: bariéry, kovové

- povrchová úprava	: NEREZ brus

- světlý rozměr dveří	: šířka 480, výška 900 mm

- parapet 	: NEREZ brus ve výšce 630 a 530 (u pravého 670)mm

- požární odolnost	: EW 30

Řízení výtahu	: tlačítkové jednoduché

Vnější řízení	: nerez ovladač, tlačítka pro odeslání a přivolání klece (ve všech stanicích „ze všech do všech“), tlačítka STOP

: světelná signalizace jízdy kabiny

:	světelná signalizace přítomnosti kabiny ve stanici

Vodítka kabiny a konzoly	: nová vodítka vč. nových konzol

Ostatní	: žebřík ke stroji

: dvířka ke stroji výtahu nové NEREZ brus s EW 30

vč. nového hliníkového žebříku

: hlavní vypínač nový

: osvětlení výtahové šachty nové

: dveře do strojovny zůstávají původní s úpravou

zámku dle ČSN

MŠ P. Lumumby 14, Ostrava

Výtah malý nákladní jídelní o nosnosti  50 kg

Základní technické parametry nového výtahu

- značení	:	MB 50 / 0,3 – 3/3 – P / N

- typ výtahu	: malý nákladní jídelní

- nosnost / dopravní rychlost	: 50 kg / 0,3 ms-1

- strojovna	: vedle výtahové šachty v samostatné místnosti, stroj

nad šachtou v horním části šachty

- světlý rozměr šachty	: šířka 880 mm, hloubka 600 mm

- horní rozměr šachty	: 3 050 mm (od úrovně podlahy nejvyšší stanice po strop šachty)

- výtahový stroj	:	dvoulanový bubnový jednorychlostní, usazený na odpruženém ocelovém roštu

- jmenovitý příkon	: 1,2 kW

- záběrový proud	:	5,9 A

- jištění přívodu	:	16A

- jištění hlavního vypínače	:	10A

- přívodní vedení	:	kabel CYKY 5C x 1,5 mm2

- zdvih	:	cca 6 m

- počet stanic / nákladišť	: 3 / 3

- značení stanic	:	P, 1, 2

Kabina	: prokládací, bez zadní stěny

- povrchová úprava	: stěny, strop, podlaha v provedení NEREZ brus

- světlý rozměr klece	: šířka 460 mm, hloubka 500 mm, výška 900 mm

- přepážka	:	odnímatelná 1 ks přepážka NEREZ brus

Šachetní dveře	: bariéry, kovové

- povrchová úprava	: NEREZ brus

- světlý rozměr dveří	: šířka 470, výška 900 mm

- parapet 	: NEREZ brus ve výšce 700, 680 a 770 mm

- požární odolnost	: EW 30

Řízení výtahu	: tlačítkové jednoduché

Vnější řízení	: nerez ovladač, tlačítka pro odeslání a přivolání klece (ve všech stanicích „ze všech do všech“), tlačítka STOP

: světelná signalizace jízdy kabiny

:	světelná signalizace přítomnosti kabiny ve stanici

Vodítka kabiny a konzoly	: nová vodítka vč. nových konzol

Ostatní	: žebřík ke stroji

: dvířka ke stroji výtahu nové NEREZ brus s EW 30

vč. nového hliníkového žebříku

: hlavní vypínač nový

: osvětlení výtahové šachty nové

: dveře do strojovny zůstávají původní s úpravou

zámku dle ČSN