1) Identifikační údaje objektu

Název			:	Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. 					Proskovická, Ostrava-Výškovice

SO 301 – Úprava dešťových vpustí a revizních šachtic kanalizace

Kraj 				:	Moravskoslezský

Místo stavby		: 	Ostrava, část Výškovice

Katastrální území	 : 	Výškovice u Ostravy

Čísla dotčených parcel:	793/105

Druh stavby		:	Novostavba

Projektant		:	Ing. Ida Macháčková

Stupeň			:	Dokumentace pro stavební povolení

2) Dešťová kanalizace

Stavební objekt řeší úpravu stávající dešťové kanalizace s ohledem na navržené úpravy komunikace a autobusové smyčky ulice Proskovické. Jedná se o posun stávajících uličních vpustí směrem k novému okraji komunikace a výměnu stávajících zařízení dotčených stavbou. Celá stavba bude realizovaná po etapách, dle organizace dopravy během výstavby.

Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50%, sklon chodníku 2,0 % do silniční komunikace. Silnice III/4787 (ul. Proskovická) je v celé délce oboustranně opatřena zvýšenými obrubami. Voda z povrchu vozovky u obrubníku je zachytávána pomocí uličních vpustí a odvedena do dešťové kanalizace. Trasa potrubí je vedena mimo komunikaci.

V prostoru stavby dojde s ohledem na úpravu prostorového řešení k přemístění 2 ks stávajících vpustí k novým obrubníkům a 1ks vpusti bude přemístěna k okraji komunikace tak, aby byla součástí silnice III/4787. Vpustě se napojí samostatnými kanalizačními přípojkami DN 200 na stoku v původních místech. Dále v místě autobusové smyčky dojde k výměně stávající revizní šachty.

Kanalizační potrubí plastové DN200, revizní šachta betonová, uliční vpustě prefabrikované betonové s litinovým krycím roštěm.

Rozsah stavebního objektu:

Nové kanalizační potrubí DN200 - přípojky		15 m

Zřízení nových uličních vpustí 				3 ks (1x poklop E600)

Odstranění stávajících zařízení				4 ks

Revizní šachta betonová 					1 ks

Výměna stávajícího poklopu vpustě D400 za E600	1 ks

Stavba bude realizovaná na pozemku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje č.p. 793/105.

Potrubí je nutno uložit v předepsaném spádu  do pískového lože tl.100mm a zásyp provést rovněž pískem 300 mm nad horní líc potrubí. Trasa vedení potrubí bude chráněna výstražnou fólii šířky 300 mm, hnědé barvy.

3) Technické řešení

Nové kanalizační potrubí, hrdlové trouby v délkách 3 nebo 6m, bude uloženo na 100mm  pískovou vrstvu s následným obsypem pískem 300mm nad vrchol potrubí. Úhel uložení trub  = 60o a obsypáno pískem 30cm nad vrcholem trouby. Zhutnění na ID  0,95. Výkop rýhy pro kanalizaci je navržen pažený, šířka dna rýhy 0,9m. Dosypání do úrovně terénu bude provedeno tříděným výkopkem do vel. zrna max. 63mm. Potrubí bude ukládáno v hloubkách 1,5 – 1,95m dle konfigurace terénu.

Výměna stávající revizní šachty je navržena jako betonová prefabrikovaná šlachta o průměru 1000mm s poklopem třídy E600. Šachty jsou vodotěsné. Prostupy potrubí přes stěnu budou opatřeny šachtovou vložkou.

V rámci stavby je dále nutno dohledat a obnovit stávající revizní šachtu, která je umístěna v chodníku. Šachta bude opatřena novým poklopem B125.

Před provedením zásypu kanalizačního potrubí musí být provedena zkouška vodotěsnosti v celé délce kanalizace včetně šachet v souladu s EN 1610 a po zásypu a hutnění kamerová zkouška se záznamem. Dále bude provedeno geodetické zaměření kanalizace. Zásyp potrubí bude prováděn hutněným výkopkem až do výše skladby rostlého terénu.

4) Vliv stavby na životní prostředí

Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu objektů uložených  v zemi, nepředpokládá se zhoršení životního prostředí. Při provozu nebudou produkovány žádné toxické ani jiné látky, které by mohly znečistit podzemní či povrchové vody. V rámci realizace stavby budou dodržena ustanovení zákona č.169/2013 Sb. Zákon o odpadech.

Provoz kanalizace nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Při provozu kanalizace nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat, nedojde k znečištění podzemních vod.

5)    Likvidace odpadů ze stavby

Při výstavbě kanalizace  nedojde k produkci nebezpečných odpadů. Běžný stavební odpad, zejména přebytečná zemina a skladba komunikace bude uložena na vhodné skládce. Stavební organizace bude povinna jednat v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem č.169/2013 Sb. - O odpadech a vyhláškou č. 341/2008 Sb. v platném znění (vznik, místo uložení – shromáždění, třídění, katalogové číslo, množství, přeprava a doprava či předání odpadu jiné oprávněné osobě).

Pro případné uložení vzniklých odpadů bude využito pouze povolené skládky odpadů. Podmínka nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena do smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a investorem Při veškerém nakládání s odpady zhotovitelská organizace bude postupovat tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani poškození jiných složek životního prostředí. Vzniklé odpady budou shromaždovány a utříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Zemina bude přednostně nabídnuta k druhotnému využití (recyklace, rekultivace). Přebytečná zemina a stavební suť bude deponována na skládku. S přihlédnutím k zák. č. 169/2013 Sb. je dodavatel povinen prokazatelně doložit využití nebo zneškodnění všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby.

6) Péče o bezpečnost práce

Požární bezpečnost

Vlastní kanalizace je stavbou bez požárního rizika

Péče o bezpečnost práce

Bezpečnost práce při výstavbě a provozu kanalizace zajišťuje dodržení příslušných norem a dalších souvisejících předpisů, především vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Všeobecně

Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby.

Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

Zhotovitel stavby musí vést seznam prací – stavební deník a musí dbát na řádné vedení výkresů skutečného provedení, kde se sleduje hloubka výkopu, způsob hutnění, třída zeminy, výška hladiny spodní vody, provedení lože potrubí, provedení zásypu potrubí a zakreslení případných změn oproti projektovému řešení.

Příprava pro stavbu

Stavební práce budou probíhat dle projektové dokumentace stavby.

Dodavatel stavby vypracuje technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Technologický postup musí stanovit:

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (podpěr. Konstrukcí apod.),

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,

f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

g) opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje,

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek.

Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce. Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí být stanoveny v dodavatelské dokumentaci.

Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatele stavby.

Pracovníci musí být seznámeni s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Příprava staveniště spočívá v přípravě pracovního pruhu  pro provádění stavby. Z pracovního pruhu budou odstraněny všechny překážky, které by mohly ohrozit pracovníky stavby a ztížit její realizaci.V případě zásahu stavby (staveniště) do vozovek bude provedeno dočasné dopravní značení a zajištěna průjezdnost vozovek.

Před započetím prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní zařízení nacházející se v pracovním pruhu. Práce v ochranných pásmech el. vedení budou prováděny jen se souhlasem provozovatelů těchto vedení a dle jejich pokynů. Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

7) Výkopové práce

Výkopové práce se budou provádět v souladu s platnými normami a předpisy. Zemní práce budou spočívat ve výkopech rýhy, ve zpětném záhozu rýhy a uvedení do původního stavu.

Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných inženýrských sítí jejich správci v trase výkopových prací. Před započetím výkopových prací musí být zaměstnanci seznámeni s místními podmínkami a upozorněni na výskyt jiných podzemních zařízení jako kabely, drenáže, vodovody a podobně. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce budou v místech křížení a souběhu prováděny ručně. Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající pevností zeminy nebo stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy. Podkopávání zeminy a tvoření převislých stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se musí umísťovat tak, aby na obou stranách výkopu byla volná mezera 50 cm.

Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, zda nehrozí nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí nebo ohrazení výkopu a za zřízení řádných přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený pracovník.

Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčených  inženýrských sítí,rozsahem ochranného pásma a podmínkami práce v ochranném pásmu stanovenými správcem.

Každé sebemenší poškození zařízení musí být neprodleně oznámeno správci.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu bude správce písemně vyzván ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu inženýrských sítí.

8) Montážní práce

Pracovníci musí být vybaveni vhodným kompletním nářadím. Musí být vybaveni ochrannými pracovními prostředky a potřebnými přístroji.

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:

a) dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny,

b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a 	upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce (geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.

9) Křížení

V rámci stavby nedojde ke křížení se stávajícími sítěmi technické infrastruktury, pouze s podzemním vedením veřejného osvětlené, které je vyvolanou investicí předmětné stavby. Při křížení je nutno respektovat odstupové vzdálenosti dle  platné ČSN 73 6005 -   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před zahájením stavebních prací musí být správci sítí požádání o jejich vytyčení.

10) Zemní práce

Výstavba kanalizace bude prováděna otevřeným výkopem šířky max. 0,9m, s uva-žovaným pracovním pruhem max. do šířky 3,0 m na jednu a 1 m na druhou stranu potrubí.

Výkopy šířky 0,9m a hloubky dle spádu a výšky  napojení  budou prováděny převážně v hornině tř. 3 těžitelnosti – 70%,ostatní v hornině tř.4 těžitelnosti .Výkopy hloubky od 1,6 m jsou provedeny jako pažené.

Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních zařízení. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce budou spočívat ve výkopu rýhy a montážních jam pro potrubí a ve zpětném záhozu  a uvedení  povrchu do původního stavu. Vytěžená přebytečná zemina se uloží na určenou trvalou skládku.

Poznámka : V rámci projektové přípravy nebyly provedeny sondy za účelem zjištění třídy zeminy. Předpokládá se, že zemní práce budou probíhat  převážně v zemině tř. 3,částečně pak v zemině tř.4.

11) Uspořádání staveniště

Stavbu bude provádět organizace určená výběrovým řízením, která bude řešit otázky zařízení staveniště i uspořádání staveniště v návaznosti na lokalitu svého sídla a termíny i technologií výstavby současně s upřesněním průběhu a rozsahu zemních prací.

Předpokládá se, že potrubí a materiál pro výstavbu kanalizace se bude přímo pokládat z dopravního prostředku eventuelně bude uloženo na skládkách zřízených na volných plochách podél trasy. Materiál bude dopravován silničními dopravními prostředky po stávajících veřejných komunikacích

Zpracovatel projektové dokumentace upozorňuje na nutnost dodržení všech interních předpisů a nařízení jednotlivých budoucích uživatelů při přípravě dalšího stupně projektové dokumentace resp. při realizaci stavby. Předmětná projektová dokumentace tyto plně respektuje.

12) Ochrana dřevin

Při výstavbě musí být chráněny vrostlé zachovalé dřeviny k jejíž dotčení by mohlo dojít.Musí být v souladu s ust.§ 7 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.,chráněny  před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části. Ochrana musí být prováděna dle ČSN 83 9061, zejména bodů č.4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením),4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam),4.12 (ochrana kořenového prostoru při dočasném zatížení).