- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava - Hrabůvka	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Určení vnějších vlivů	3

3.1.3	Hlavní kabelové trasy	4

3.1.4	Rozvodnice	4

3.1.5	Elektroinstalace	4

3.1.6	Legenda svítidel	4

4.	Závěr	5

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení pro objednatele Lenku Jerakasovou.

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá :

Seifert Marek

- Předmět projektu

Dokumentace pro provedení stavby části elektro v rámci akce : Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava - Hrabůvka.

D.1.4 – TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

- Hlavní technické údaje

- Určení vnějších vlivů

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Elektroinstalace

- Legenda svítidel

# Technická zpráva

## Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava - Hrabůvka

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochranná opatření:

Automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3.

Základní ochrana:

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše je zajištěna:

- Ochranným uzemněním					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Ochranným pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickým odpojením v případě poruchy		dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana neživých částí:

- Proudovým chráničem (RCD)				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Příkonová bilance:

- Instalovaný výkon Pi = 19,9kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon Pp = 11,9kW

- Jmenovitý proud In = 18,1A

### Určení vnějších vlivů

Je provedeno společně pro všechny prostory shodného začlenění společně v souladu

s ČSN 332000-5-51 ed.3.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD3,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem, záchodem, …

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 ed.2.

Vnitřní prostory – sprcha

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS - nevyskytuje se , BA1,BC3,BD3,BE1,CA1,CB1 – prostory s nebezpečnými vnějšími vlivy. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory nebezpečné.

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory, které nezvyšují

nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

### Hlavní kabelové trasy

Nově zřízené kabelové trasy budou provedeny silovými kabely typové řady CXKH-R (kabely budou vyhovovat požadavku B2ca,s1,d0), jenž budou uloženy v chodbách na povrchu v bezhalogenových lištách LHD a uvnitř sociálních zařízení pod omítkou.

### Rozvodnice

Příslušné stávající podružné patrové vyznačené rozvodnice budou vždy doplněny dle jednotlivých schémat zapojení pro tyto rozvodnice.

V těchto dotčených rozvodnicích dojde vždy k rozdělení vodiče PEN na PE a N a tento bod bude uzemněn.

Jelikož rozvodnice R1.1a, R1.2a a R3.2a nemají dostatečnou prostorovou rezervu budou vedle těchto stávajících rozvodnic umístěny nové zapuštěné plastové rozvodnice, do kterých bude umístěna požadovaná výbava.

Zbylé rozvodnice budou dovybaveny do stávajících prostorových rezerv.

### Elektroinstalace

Součástí elektromontážních prací bude demontáž stávající elektroinstalace v řešených prostorech.

V rámci nové vnitřní elektroinstalace je počítáno se zřízením světelných okruhů, jenž budou  provedeny silovým kabelem typové řady CXKH-R 3x1,5mm2, na tento okruh budou rovněž připojovány pisoáry.

Rovněž budou zřizovány zásuvkové okruhy a také okruhy pro osušovače rukou, tyto okruhy budou prováděny silovými kabely typové řady CXKH-R 3x2,5mm2.

Bude provedeno místní ochranné pospojování.

### Legenda svítidel

Předpokládá se použití LED svítidel, jenž budou v přisazeném provedení.

- A – LED svítidlo 4100-840 HF LRO, 4100lm, 33W v montážním boxu

- B – LED svítidlo 3200-840 HF LRO, 3200lm, 26W v montážním boxu

- C – LED svítidlo 2000-840 HF, 1950lm, 16W, IP65

Svítidla před samotnou montáží nutno vyvzorkovat s investorem objektu, o této skutečnosti bude proveden zápis.

# Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.