PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. , odpovídající předmětu díla.

Stavba	    :	„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ

Horymírova 100“

Druh stavby                          :	Stavební úpravy

Objednatel	    :	SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13,

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo        :	4741, 42/17

Stupeň dokumentace	    :	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                              :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 12.5.2021

# A. Průvodní zpráva

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. , odpovídající předmětu díla.

Stavba	    :	„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ

Horymírova 100“

Druh stavby                          :	Stavební úpravy

Objednatel	    :	SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13,

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo        :	4741, 42/17

Stupeň dokumentace	    :	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                              :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 12.5.2021

SEZNAM :

A.1 Identifikační údaje

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

A.4 Údaje o stavbě

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:

Kuchyně ZŠ Horymírova

b) místo stavby:

Katastrální území	      :  Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo	       :  4741, 42/17

c) předmět projektové dokumentace:

Předmětem akce je úprava a modernizace kuchyňského provozu v objektu Z%S Horymírova.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

c) obchodní firma nebo název, IČ, (právnická osoba) :

SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 00845451
   DIČ: CZ00845451

IDDS: 2s3brdz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ :

INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka, 700 30,

IČ: 25391194

DIČ : CZ 25391194

IDDS : 27sb3u7

b) jméno a příjmení hlavního projektanta:

Ing. Tomáš Karpala , autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT IP00 1102049

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace:

Ing. Radek Himlar - stavební část, kanalizace, vodovod, ČKAIT IP00 1103827

Petr Kubala – elektroinstalace ČKAIT TE03 1101989

Ing. Miloš Polášek – VZT ČKAIT IE01 1102571

A.2 Seznam vstupních podkladů:

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních na jejichž základě byla stavba povolena :

Pro stavbu nebylo vydáno stavební povolení – úpravy vnitřní dispozice kuchyně.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby :

Studie v rámci zadávací dokumentace. Pro stavbu není zpracován žádný jiný stupeň PD. PD zpracována na základě požadavku zadavatele – zpracování prováděcí PD.

c) Další doklady :

- původní projektová dokumentace objektu

- doměření stavby

- požadavky provozovatele

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

Rozsah staveních úprav kuchyně se týká vnitřní části 1.NP a 2.NP v ZŠ Horymírova. Zadáním je modernizace kuchyně.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) :

Objekt není kulturní památkou a nachází se mimo zájmové zóny.

c) údaje o odtokových poměrech:

Stavbou není dotčeno. Odvodňovaná plocha se nemění a likvidace dešťových vod je řešena stávajícím způsobem. Plocha střechy nebude zvyšována, nemění se půdorysná plocha stávajícího objektu.

d)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací :

Záměr není posuzován s územně plánovací dokumentací, jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor, které nepodléhají územnímu povolování stavby.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací :

Záměr není posuzován, jedná se o stavební úpravy , které nepodléhají územnímu rozhodování.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Navržená stavba je v souladu s Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavební záměr je stavební úprava, které se nedotýká ochrany zájmů na využití území a tudíž nepodléhá územnímu rozhodování.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

- PD pro vyjadřování dotčených orgánů – KHS, koordinované stanovisko

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

- nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

- nejsou žádné

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

Pozemek parcela č. 4741, 42/17 v k.ú. Ostrava-Zábřeh

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Změna dokončené stavby – stavební úprava

b) účel užívání stavby:

ZŠ Horymírova : stavební úpravy se týkají :

- Kuchyně

c) trvalá nebo dočasná stavba:

Stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) :

- není dotčeno

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb. Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb není stavbou dotčena. Objekt je navržen v souladu s touto vyhláškou.

Stavební úpravy dále navrženy v souladu se zákonem 183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

- nejsou žádné požadavky

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

- nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):

KUCHYNĚ :

Užitná plocha - stávající	: 111 m2

Užitná plocha - nová	: 111 m2

Počet funkčních jednotek : 1 – kuchyně

Počet pracovníků : 8

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) :

Potřeby a spotřeby médií :

– viz. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – technologie – D.2

Hospodaření s dešťovou vodou :

– beze změn , zachováno stávající odvodnění

Celkové produkované množství a druhy odpadů :

– beze změn , zachováno stávající odpadové hospodářství objektu

V průběhu výstavby veškeré odpady budou tříděny, využívány a odstraňovány dle zákona 185/2001 Sb. Stavba bude produkovat v průběhu provádění stavby běžný komunální, stavební a demoliční odpad. Odpady z provozu lze zařadit do skupiny komunálních odpadů dle vyhlášky 93/2016 Sb.  Při kolaudaci stavby zhotovitel prokáže stavebnímu úřadu dokladem likvidování odpadů vzniklých v průběhu stavby.

Klasifikace odpadních látek:

V průběhu stavby – Stavební a demoliční odpad 17 00 00:

Zejména se předpokládá :

-cihly                                                                           kód 17 01 02 kateg.0         2 t

-beton                                                                         kód 17 01 01  kateg.0        0,5t

-dřevo                                                                         kód  17 02 01 kateg.0        0,2 t

-sklo                                                                            kód 17 02 02  kateg.0        0,3 t

-železo                                                                        kód 17 04 05  kateg.0        0,5 t

-keramika                                                                   kód  17 01 03 kateg.0        2 t

- kabely                                                                       kód 17 04 11  kateg.0        0,5 t

Způsob zneškodnění odpadních látek:

-odpady vznikající v průběhu výstavby, budou likvidovány odvozem na určenou skládku odpadů.

Třída energetické náročnosti budov :

- není posuzováno, není předmětem stavebních úprav vnitřní části

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) :

- v režii investora a vlastníka – předpoklad 2,5 měsíce (konec června-srpen)

k) orientační náklady stavby:

10 000 000 ,- Kč bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Kuchyně

# B. Souhrnná technická zpráva

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. , odpovídající předmětu díla.

Stavba	    :	„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ

Horymírova 100“

Druh stavby                          :	Stavební úpravy

Objednatel	    :	SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13,

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo        :	4741, 42/17

Stupeň dokumentace	    :	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                              :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 12.5.2021

SEZNAM :

a)Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

b) požadavky na zpracování plánu BOZP

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

- Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby :

Zhotovitel je povinen předložit před realizací následující dodavatelské dokumentace stavby a to :

- Připojovací výkresy skutečně dodaných technologií

- Ověření rozměrů skutečně dodaných zařízení

Dále budou předloženy technické požadavky k :

- Provádění podlah

- Provádění vnitřních omítek

- Specifikace dodávaných technologií pro ověření projektového návrhu

b) požadavky na zpracování plánu BOZP :

Zhotovitel předloží plán BOZP vyplývající z předložené PD.

- podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb :

Vnitřní stavební úpravy se dotýkají ochranných a bezpečnostních pásem jiné stavby a to vnitřních prostor ZŠ Horymírova. Stavba je realizována v areálu ZŠ Horymírova – přístup na staveniště je možný pouze zadním vchodem přes rampu. Pro stavbu bude vyčleněn prostor jídelny, kde mají být uskladněny stroje. Dveře z jídelny do školy budou trvale uzamčeny. Podmínky užívání staveniště budou projednány s provozovatelem při zahájení prací před předáním staveniště. Rozsah staveniště a přístup na něj bude zhotoviteli ukázán před podáním nabídek v rámci místního šetření pro podání nabídek.

Rekonstrukce odlučovače tuků a olejů je v těsném sousedství vodovodního řádu DN 500 OC. Před zahájením prací MUSÍ být provedeno vytýčení a určení přesné polohy.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. :

1) Je nutné provést rekonstrukci odlučovače tuků a olejů – s podmínkami viz. výše. Vedle budovy je stávající ŽB lapol, který bude rekonstruován.

2) Na vnitřní úpravy nejsou při provádění kladeny zvláštní požadavky, ale je nutná koordinace skutečně dodávaných zařízení s ohledem na prostorové umístění (rozměry) a také na zajištění připojení na média.

3) Pro nové umístění podlahových vpustí budou při realizaci kladeny zvýšené nároky s ohledem na umístění a ověření polohy výztuže stropní konstrukce. V žádném případě při realizaci nesmí dojít k poškození výztuže stropní konstrukce v žádném místě. Při provádění vpustí bude ověřena vždy hloubka a poloha výztuže.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě :

Stavba neklade zvláštní nároky na ochranu životního prostředí.

Je zapotřebí zajistit prašnost a hluk na staveništi při provádění stavebních prací

# B. Souhrnná technická zpráva

Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. , odpovídající předmětu díla.

Stavba	    :	„Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ

Horymírova 100“

Druh stavby                          :	Stavební úpravy

Objednatel	    :	SMO-Mšstský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13,

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Katastrální území	    :	Zábřeh nad Odrou

Pozemek parcela číslo        :	4741, 42/17

Stupeň dokumentace	    :	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                              :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 12.5.2021

SEZNAM :

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:

Kuchyně se nachází ve stávajícím objektu ZŠ Horymírova se stávajícím zásobovacím přístupem ze zpevněných ploch, které mohou a budou sloužit jako přístupové trasy na staveniště. Pozemek na staveniště je mírně svažitý v zastavěném území obce s přístupem po stávajících komunikacích.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) :

Byla provedena vizuální prohlídka staveniště a zaměření stávajícího stavu. Konstrukce nebyly odkrývány z důvodu nepřetržitého provozu. Geologický a hydrogeologický průzkum není nutno provádět z důvodu vnitřních stavebních úprav, které řeší tato projektová dokumentace.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Je zapotřebí zachovat rozvody vnitřních instalací, které nesouvisí s provozem kuchyně při rekonstrukci. Rekonstrukce LAPOLU bude probíhat v těsné blízkosti vodovodního řádu DN 500 OC ve správě OVAK.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Stavba není dotčena.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavebními úpravami dojde k dotčení okolních staveb pouze v bezprostřední blízkosti a to po dobu stavebních prací. Vlivem stavby na okolí bude dopravní zátěž, kterou lze zanedbat vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení a zásobování. Odtokové poměry území nejsou záměrem stavebních úprav uvnitř objektu dotčeny.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Vnitřní stavební úpravy předpokládají zásah pouze do nenosných částí stavby – nosný systém objektu zůstane zachován. Komín, který je navržen k odstranění sloužil pouze jako odtah od původních technologií a tyto na stavbě již nejsou a komín je bez využití.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) :

Nejsou požadovány

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) :

Stavba je napojena na stávající komunikaci a inženýrské sítě beze změny. Nebude zasahováno do přípojek inženýrských sítí ani do napojení na komunikaci a zpevněné plochy.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Nejsou žádné.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby:

Kuchyně ZŠ Horymírova

b) základní kapacity funkčních jednotek:

Specifikace provozovatele ke kuchyni :

Oběd 540 porcí

Kuchyně zajišťuje obědy dětí a personálu ZŠ.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:

Stanoveno stávajícím odpadovým hospodářstvím objektu – bez změny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Není posuzováno a stavebními úpravami není dotčeno- stávající objekt. Nezasahuje se do obvodových a nosných stěn objektu. Nedojde ke změně v užívání. V rámci návrhu VZT je nutné provést zazdění jednoho okna na fasádě pro rozšíření strojovny VZT a provést vyústění VZT nad střechu objektu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

viz. bod. a)

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Úkolem a zadáním projektu je řešení kuchyně, bez zásahu do skladového hospodářství a navazujících prostor a to v rozsahu :

- Provedení nových rozvodů elektřiny

- Provedení nových rozvodů vody

- Provedení nových rozvodů topení

- Provedení nových rozvodů kanalizace

- Provedení nových rozvodů VZT

- Provedení rozvodů plynu na základě posouzení stavu a spotřeby

- Posouzení dostatečné kapacity el. příkonu a případné řešení navýšení

- Nové podlahy včetně navržení povrchové úpravy

- Úprava stěn (obklady, výmalba)

- Nové dveře v kuchyni

- Odlučovač tuků – lapol

- Koncepční technologický projekt školní kuchyně (spotřebiče, vybavení – pánev, konvektomat) – dle navržené studie

- Nové osvětlení

- Součástí elektroinstalace bude výpočet denního a umělého osvětlení

- Inženýrská činnost – projednání PD včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS, …., se správci inž. sítí apod.

Při projednávání v rámci zpracování PD bylo upřesněno a dohodnuto :

- Kuchyně bude řešit také rozšíření výdeje o prostor vedle výdeje (malá místnost v rámci kuchyně s dnes umístěnou kuch. linkou a dvěma chladničkami

- V návaznosti na kuchyni bude odstraněna veškerá původní a nefunkční VZT vč. VZT umístěné v jídelně pod lamelovým roštem rozměru 9900x2000x500

- Zařízení staveniště – uskladnění stávající technologie bude umístěno v jídelně a po dokončení stavby bude provedena výměna podlahoviny v celé jídelně

- Topení bude stávající a nebude do něj zasahováno – v rámci regulování celého objektu. Přes kuchyni vede rozvod ÚT a pod okny jsou umítěny litinové otopné tělesa – zůstane zachováno beze změny – pouze s nátěrem. V rámci zvětšení VZT místnosti bude otopné těleso na chodbě posunuto mimo příčku.

- Plynovodní rozvody budou zaslepeny pod stropem v 1.NP – nebudou po projednání v provozu žádné plynovodní spotřebiče s ohledem na nefunkčnost při výpadku NN, nutnosti řešení revizí plynu (odpadá), dražších provozních nákladů profi-gastro plynových spotřebičů, minimální podílu plnových technologií (původně plynový sporák k zachování – bude nahrazen moderním indukčním sporákem)

Stávající stav :

V současnosti je kuchyňský provoz zastaralý se starší technologií ( s postupným doplňováním vyřazené technologie) a proto je řešena tato projektová dokumentace.

Základní nedostatky, které je nutno odstranit :

- Výměna staré technologie za novou a moderní

- Nefunkční VZT

- Špatná ergonomie kuchyně v návaznosti na staré rozvody inž. sítí

- Velké množství konstrukčních překážek v provozu (komín, sokl pod stroji, elektro pilíř atp.)

Současný provoz kuchyně :

V současnosti se vaří na starší technologii, která je postupně doplňována avšak bez možnosti koncepčního řešení jako celku. Stroje jsou umístěny na místech v návaznosti na konstrukční překážky jakými je komín a stoupačka NN. Historicky změna umístění technologie navazovala na doplnění vpustí, které však dnes již nevyhovují s odkazem na to, že původní spádování podlah není ideální v návaznosti na postupně doplňovanou technologii. Velkým problémem k řešení je kapacita NN na postupně zvyšující se nároky nových technologií. Zcela nefunkční je VZT a odtah digestoří je řešen trubním ventilátorem přes okno na fasádu objektu – toto řešení je zcela nevhodné a nevyhovující.

NOVÝ STAV :

Projektová dokumentace řeší :

- Zadání dle zadávací PD včetně projednaných upřesnění a změn v rámci organizace KD při zpracování PD – viz. předchozí část

Projekt modernizace kuchyně přináší :

- hygienicky vhodné řešení splňující požadavky norem a vyhlášek

- odstranění konstrukčních překážek v provozu

- varný blok na jednom místě

- konvektomat i pro možnost regenerace potravin

- nové a moderní technologie

- nové povrchové úpravy

- Provedení nových rozvodů elektřiny – ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů vody - ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů topení – pouze nátěry stávajícího topení + posunutí 1 ks tělesa na chodbě mimo posunutou příčku

- Provedení nových rozvodů kanalizace - ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů VZT – nová vnitřní jednotka včetně řešení chlazení – zpracoval SSC – Ing. Miloš Polášek

- Provedení rozvodů plynu na základě posouzení stavu a spotřeby – plyn bude z technologie kuchyně vypuštěn – všechny technologie elektrické

- Posouzení dostatečné kapacity el. příkonu a případné řešení navýšení – řešil Ing. Petr Kubala v rámci řešení elektroinstalace

- Nové podlahy včetně navržení povrchové úpravy – v kuchyni + podlaha jídelny a strop jídelny po demontáži VZT

- Úprava stěn (obklady, výmalba)

- Nové dveře v kuchyni

- Odlučovač tuků – lapol – výměna starého betonového za nový plastový formou opravy a napojením na stávající nátok a odtok – umístění venku vedle budovy

- Koncepční technologický projekt školní kuchyně – projednáváno v rámci zpracování PD a řešící právě tato PD

- Nové osvětlení - řešil Ing. Petr Kubala v rámci řešení elektroinstalace – kompletně nové osvětlení

Jednotlivé úseky provozu kuchyně :

1.NP – 2.NP – Kuchyňský provoz beze změny a zachován stávající stav – předmětem řešení pouze kuchyně (1místnost) s navazujícím řešením VZT a zásahu v jídelně

Kuchyně :

- výdej

- příjem nádobí – tácy strávníci , bez změny stávající stav

- mytí bílého nádobí – bez změny, stávají stav

- mytí černého nádobí – výměna mycího stroje

- varný blok – nové umístění technologie

- přípravna masa – úprava technologie – doplnění chlazeného stolu

- přípravna těsta – nový stůl

- čistá přípravna zeleniny – bez změny stávající stav

- výdej – nové ohřívací vozíky, výměna rolet, rozšíření výdeje + přidání chladící vitríny

Ostatní :

- Úprava v jídelně – VZT a podlahovina po realizaci

- Úprava VZT strojovny

PD neřeší :

- Ostatní místnosti kuchyňského provozu – stávající stav

- přípojky inž. sítí – řeší se pouze vnitřní rozvody a oprava (výměnou) lapolu

- střešní konstrukce – pouze demontáž VZT a odbourání komínu + zakrytí prostupů střešní fólií

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby :

Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb není stavbou dotčena. Objekt je bezbariérový, samotný provoz kuchyně a prádelny nevylučuje užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb., neřeší však zázemí pro osoby tělesně postižené.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby :

Bezpečnost je dána vnitřními směrnicemi pro provoz kuchyně.

Veškeré výrobky zabudované do stavby musí splňovat legislativní podmínky pro uvedení na trh.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení:

Stávající objekt je 2 podlažní. Jedná se o obdélníkový půdorys kde v 1.NP se nachází sklady kuchyně a v 2.NP se nachází kuchyně. Objekt je zastřešen plochou střechou. Objekt je propojen se školou přes jídelnu. Střecha je pochůzí a byla rekonstruována před 6 lety.

b) konstrukční a materiálové řešení:

Stavební úpravy neřeší konstrukční a materiálové řešení stávajícího objektu. Předmětem stavebních úprav je nová technologie a její připojení, která bude mít vliv na nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů.

Konstrukční systém budovy je ŽB skelet. Vyzdívky jsou cihelné a ŽB. Stávající okna jsou plastová.

c) mechanická odolnost a stabilita:

Nebude  zasahováno do svislých nosných konstrukcí objektu a nebude zasahováno do obvodového pláště. Bourací práce se týkají pouze nenosných konstrukcí příček a tyto práce nemají vliv na statiku objektu.

Pro nové umístění podlahových vpustí budou při realizaci kladeny zvýšené nároky s ohledem na umístění a ověření polohy výztuže stropní konstrukce. V žádném případě při realizaci nesmí dojít k poškození výztuže stropní konstrukce v žádném místě. Při provádění vpustí bude ověřena vždy hloubka a poloha výztuže.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení:

Kuchyně :

Provoz řeší modernizaci technologického zařízení včetně moderního řešení pracovních ploch a povrchových úprav,.

Rozmístění technologie je patrno z výkresové části této projektové dokumentace.

b) výčet technických a technologických zařízení:

- viz. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – oddíl D.2

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení :

Není zpracováno pro rozsah stavby – vnitřní úpravy kuchyně. Není zasahováno do požárních úseků stavby.

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení:

Stavebními úpravami není dotčeno – stávající stav.

b) energetická náročnost stavby:

Stavebními úpravami není dotčeno – stávající stav

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Stavebními úpravami není dotčeno – stávající stav.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) :

Stavební úpravy řeší provoz kuchyně. Nové rozmístění technologie splňuje hygienické požadavky na provozování kuchyňského provozu. V rámci návrhu jsou pracovní úseky zachovány ve stávající podobě, došlo k rozšíření o výdej salátů. Ostatní úseky kuchyně zůstávají zachovány a dochází pouze k výměně technologie, úpravě umístění. Po projednání s příslušným odborem KHS budou připomínky zapracovány.

Větrání : - zajištěno přirozené okny + odvětrání VZT jednotkou, která řeší odtah od jednotlivých technologických zařízení. VZT je samostatná část této PD – zpracoval Ing. Miloš Polášek.

Vytápění : - stávající ÚT – v rámci návrhu je uvažováno s posunem otopného tělesa na chodbě mimo zvětšený prostor strojovny VZT.

Osvětlení : - viz. část ELEKTROINSTALACE – zpracoval Petr Kubala

Zásobování vodou : vnitřní rozvody vody budou napojeny k jednotlivých technologickým zařízením dle nového dispozičního rozmístění. Potrubí PPR.

Odpady : likvidace komunálního odpadu – místně-příslušná organizace

Likvidace splaškových vod – vnitřní rozvody kanalizace budou napojeny k jednotlivých technologickým zařízením dle nového dispozičního rozmístění. Potrubí HT.

Likvidace dešťových vod – stávající, není dotčeno

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Není předmětem – stávající objekt

b) ochrana před bludnými proudy:

Není předmětem – stávající objekt

c) ochrana před technickou seizmicitou:

Není předmětem – stávající objekt

d) ochrana před hlukem:

Není předmětem – stávající objekt

e) protipovodňová opatření:

Není předmětem – stávající objekt není v povodňové zóně

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury:

Není stavbou dotčeno – stávající stav. Inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny – stavební úpravy nezasahují do přípojek inženýrský sítí. Rekonstrukce LAPOLU je navržena výměnou starého za nový na stejném místě.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Není stavbou dotčeno – stávající stav

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení:

- stávající – přístup z komunikace Horymírova

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

- stávající – přístup z komunikace Horymírova

c) doprava v klidu:

- stávající

d) pěší a cyklistické stezky:

- nejsou předmětem stavebních úprav stávajícího objektu

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav (nejsou předmětem stavebních úprav stávajícího objektu)

a) terénní úpravy:

- není předmětem PD

b) použité vegetační prvky:

- není předmětem PD

c) biotechnická opatření:

- není předmětem PD

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana (nejsou předmětem stavebních úprav stávajícího objektu)

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

- stávající objekt – nemá vliv

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

- stávající objekt – nemá vliv

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

- stávající objekt – nemá vliv

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

- stávající objekt – nemá vliv

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů :

- stávající objekt – nemá vliv

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

- stávající objekt, ochrana obyvatel zajištěna dodržením vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

- stávající objekt –– při stavbě lze zajistit ze stávajícího objektu

b) odvodnění staveniště:

- není předmětem – stávající stav

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

- stávající – přístup z komunikace Horymírova

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

- stavba má vliv na okolní stavby pouze v průběhu výstavby, další vliv stavba nemá

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

- nutno chránit staveniště z hlediska pohybu v okolí stavby – staveniště ohradit a označit – zejména se jedná o ohrazení vnějších ploch při rekonstrukci odlučovače tuků a olejů

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) :

- žádné nejsou

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Veškeré odpady budou tříděny, využívány a odstraňovány  dle zákona 185/2001Sb. Stavba bude produkovat v průběhu provádění stavby běžný komunální, stavební a demoliční odpad. Odpady z provozu lze zařadit do skupiny komunálních odpadů dle vyhlášky 93/2016 Sb.  Při kolaudaci stavby zhotovitel prokáže stavebnímu úřadu dokladem likvidování odpadů vzniklých v průběhu stavby.

Klasifikace odpadních látek:

V průběhu stavby – Stavební a demoliční odpad 17 00 00:

Zejména se předpokládá :

-cihly                                                                           kód 17 01 02 kateg.0         2 t

-beton                                                                         kód 17 01 01  kateg.0        0,5t

-dřevo                                                                         kód  17 02 01 kateg.0        0,2 t

-sklo                                                                            kód 17 02 02  kateg.0        0,3 t

-železo                                                                        kód 17 04 05  kateg.0        0,5 t

-keramika                                                                   kód  17 01 03 kateg.0        2 t

- kabely                                                                       kód 17 04 11  kateg.0        0,5 t

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Stavebními úpravami není dotčeno. REKONSTRUKCE LAPOLU – velikost 6 m3 (2,35x1x2,5-odhad hloubky na základě nátoku) a z toho předpoklad výkopových prací v rozsahu 45 m3 (3x5x3). Na základě bilance výkopu není možný ruční výkop – proto je nutné zajistit dohled na práce v blízkosti vodovodního potrubí DN 500 OC při realizaci trvale. Není navrženo záporové pažení ze strany vodovodu pro omezení vibrací při tomto způsobu provádění – bude postupováno odbouráním stávajícího odlučovače a poté svahováním výkopu v min. rozsahu pro umístění nové nádrže. Technika nebude pojíždět nad vodovodem, který bude vytýčen před zahájením prací.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě:

- v rozsahu stavby není dotčeno – investor zajistí prašnost a hluk na staveništi

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Investor  a zhotovitel je povinen zajistit  povinnosti vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. – požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Zákona  262/2006 Sb.- Zákoník práce a souvisejících nařízení a předpisů.

Zhotovitel je povinen zejména dodržovat pořádek na staveništi, nesmí skladovat materiál na přístupových komunikacích a své práce zajistí tak, aby nedošlo k ohrožení nebo omezení stávajících provozů na příjezdových komunikacích a aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků.

Součástí této PD je plán BOZP – zpracoval Ing. Radek Himlar.

Při realizaci stavby je nutno dodržet:

Zákon 251/2005 Sb., vč.změn – O inspekci práci

Zákon 309/2006 Sb. – Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.- O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon 262/2006 Sb.- Zákoník práce

Vyhláška 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu

Před zahájením prací provede zhotovitel kontrolu a porovná technické předpoklady vyplývající z tohoto projektu se skutečností. V případě rozporů projektových předpokladů se skutečností, nebude dále zhotovitel pokračovat v pracích a okamžitě oznámí vzniklou skutečnost projektantovi nebo zástupci TDI a pracoviště zajistí odpovídajícím způsobem.

Před započetím stavebních prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni v rámci BOZP. O provedeném školení bude proveden písemný zápis s podpisy všech pracovníků.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

- není předmětem PD

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření:

- stávající objekt – není měněno

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) :

- nejsou dány speciální podmínky

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

- určí investor – není stanoveno

DOPLNĚNÍ DLE VÝZVY KE KOORDINOVANÉMU STANOVISKU č. 1007/2021

- Doplnění popisu stávajícího odvodnění srážkových vod tak i odpadních vod a popis stávajícího zásobování pitnou vodou pro předmětnou budovu :

Předmětem stavebního záměru je výměna a modernizace části technologického zařízení kuchyně včetně povrchových úprav a rozsah množství jídel zůstává stávající, stejný a neměnný.  Požadavek bodu 1 je mimo rámec projektovaného řešení - žádným způsobem jej neměníme a nezasahujeme do něj. Z tohoto důvodu nechápeme doplnění údajů, ke kterým v rámci projekce nemáme relevantní informace a jsou mimo stavební záměr. Nebudeme mapovat v rámci projekce modernizace kuchyně WC školy ZŠ Horymírova ani kanalizační systém komplexu budov. Zabýváme se kuchyní a pouze kuchyní. K uvedenému bodu uvádíme :

- Srážkové vody – popis :

Srážkové vody jsou odváděny ze střech do kanalizace a stavební záměr nezasahuje do této kanalizace. Stavebním záměrem žádným způsobem nezasahujeme do likvidace a odvodu dešťových vod. Ten zůstává stávající a nemění se. Požadavek na popis odvodnění objektu školy se nám jeví jako nadbytečný.

- Splaškové vody – popis :

Splaškové vody jsou odváděny do kanalizace ve vlastnictví OVAKu ze všech školních budov. Z provozu kuchyně, kde zůstává stejný počet jídel a mění se pouze část technologie za novou vychází kanalizační větev kuchyně z budovy, kde je u budovy napojena na odlučovač tuků a olejů, který se vymění za nový a moderní – viz. další bod – technické řešení. Množstvím odpadních vod se nezabýváme s ohledem na skutečnost, že se nemění počet jídel a je zachován stávající stav.

- Zásobování pitnou vodou :

Objekt je napojen na rozvod vody OVAK. Množství odběru v rámci řešení modernizace kuchyně zůstává stávající – nemění se počet vařených jídel. Požadavek na popis zásobování školy se nám jeví jako nadbytečný.

Výše uvedený bod a body níže uvedené chápeme jako připomínku a kontrolu pro správný návrh velikosti odlučovače tuků a olejů – kde návrh popisuji dále.

- Bilance potřeby vody a množství odváděných odpadních vod :

Vařené množství jídla se nemění a je počítáno se 540 strávníky včetně osob personálu. Nejpřesnější informace má provozovatel v rámci vyúčtování k uvedenému množství.

Potřeba vody :

Směrná roční potřeba vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 8 m3 (příloha č.12 – veřejné budovy, školy – stravování – kuchyně, jídelna – 1 pracovník – vaření jídla).

Potřeba vody Qrok = 8x540 = 4320 m3 vody/rok = 360 m3 vody/měsíc = 12 m3 vody/den.

Denní spotřeba vody je stanovena dle směrnice č. 9/73 MLVH :

Průměrná denní potřebba : Qp= 12/540 = 22l/osoba/den

Max. denní potřeba :          Qm = Qpxkd=22x1,4 = 31l/osoba/den = 16,74 m3/den

Max. hodinová spotřeba :   Qh = Qmxkh/24 = 16740x1,8/24 = 1255l/hod = 0,35 l/sec

Množství odváděných odpadních vod :

Množství odváděných odpadních vod = potřeba vody = 12 m3/den (toto množství není pro projekční návrh upravováno a je ponecháno jako maximální, v rámci provozu však jednoznačně dochází ke snížení s ohledem na konzumaci jídla)

Typ, popis, rozměry a technický výkres původního tak i použitého nového lapače tuků a olejů :

- Původní odlučovač tukůa olejů :

Projektant zaměřil stávající odlučovač dle povrchových znaků, tiré jsou měřitelné a to :

Rozměr :

Šířka : 950 mm

Délka : 2350 mm

Hloubka  : neměřitelné

Hloubka nátoku : 1350 mm

Hloubka odtoku : 1500 mm

Konstrukce  : ŽB konstrukce s 3 vstupními otvory

Umístění : - vnější , souběžně s budovou, v zeleném pásu , pochozí, volně přístupný

Rekonstrukce odlučovače tuků a olejů :

- Odčerpání a vyvezení obsahu LAPOLu

- Vyčištění tlakovou vodou a chemicky

- penetrace

- Přestěrkování izolací do agresivního prostředí

- Omítnutí sanační hmotou s výztužnou tkaninou do agresivního prostředí

Pozn. : LAPOL měl být původně vyměněn za nový, ale při projekci bylo zjištěno těsné sousedství s vodovodním řádem DN 500 OC ve vlastnictví OVAKu. Ten k výměně zaujal negativní stanovisko s ohledem na odstupové vzdálenosti. Bylo rozhodnuto, že v současnosti zachováme LAPOL stávající a provedeme jeho opravu. Nový odlučovač je možné řešit jako vodní dílo sam. projektem a vodoprávním řízením.