- Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení:

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zařízení pro nucené větrání kuchyně v mateřské škole Ignáta Herrmanna 23 v Ostravě – Hrabůvce je technologické vybavení místnosti, původní projektová dokumentace stavební část objektu a zaměření aktuálního stavebního stavu kuchyně v rozsahu nutném pro návrh vzduchotechnického zařízení.

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující zákonné předpisy a normy:

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č.274/2003 Sb. změna zákona č.258/2000 Sb.

- Zákon č.183/2006 Sb. – Stavební zákon ve znění pozdějších změn a doplňků

- Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb.

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č.68/2010 Sb. změna nařízení vlády č.361/2007 Sb.

- Nařízení vlády č.93/2012 Sb. změna nařízení vlády č.361/2007 Sb.

- Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb.

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.217/2016 Sb., kterým se mění NV č.272/2011 Sb.

- ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

- ČSN EN 12599 – Větrání budov – Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN EN 15423 – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN EN 1366-2 – Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – požární klapky

- ČSN EN 779 – Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání

- ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- Energetické údaje:

- Venkovní výpočtová teplota v zimním období		–15 °C, 90 % r.v.

- Venkovní výpočtová teplota v letním období		+32 °C, 35 % r.v.

- Elektrická soustava		50 Hz, 3 x 230/400 V,

- Vnitřní výpočtová teplota v zimním období		+22 °C

- Vnitřní výpočtová teplota v letním období		+28 °C

- Relativní vlhkost vnitřního prostředí		40 až 70 %

- Nucené větrání kuchyně, vzduchový výkon VZT zařízení:

Místnost je vybavena vzduchotechnickým zařízením pro přívod, úpravu a odsávání vzduchu. Na travnaté ploše vedle objektu MŠ je instalována vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení vybavená filtry přiváděného a odsávaného vzduchu třídy F7 a M5, ventilátory s EC motory, výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu s projektovanou účinností v zimním období 87 % (44 kW) při výpočtových podmínkách. Za každým otvorem pro vstup a výstup Pro dosažení projektované teploty přiváděného vzduchu +22 °C je mimo jednotku ve vzduchotechnickém ve výměníkové stanici instalován teplovodní ohřívač vzduchu s maximálním výkonem 8 kW při teplotním spádu topné vody 65/50 °C. Vzduchový výkon zařízení je 4350 m3/h, což představuje přibližně 33 násobnou výměnu vzduchu v kuchyni za hodinu. V kuchyni nejsou instalovány plynové spotřebiče, větrání je rovnotlaké. Zařízení pracuje trvale se 100 % čerstvého vzduchu.

Výpočet výkonu vzduchotechnického zařízení vychází z instalovaných technologických zařízení.  Nad dvěma velkokuchyňskými elektrickými 4 plotýnkovými sporáky s odhadovaným výkonem 2 x 20 kW je instalován nástěnný odsávač par s osvětlením. V provozu je vždy pouze jeden sporák. Druhý odsávač par je instalován nad sestavou 3 pečících trub a kotle. Třetí odsávač je umístěn nad konvektomatem s příkonem 10 kW. Odsávání vzduchu je instalováno v prostorech za kuchyňským robotem. Hrubá přípravna je vybavená přívodem čerstvého vzduchu, který je odsáván přes sklad. Část vzduchu je odsávána přes výměníkovou stanici, která je s kuchyňským provozem propojená dvěma neuzavíratelnými otvory s ochrannou mřížkou.

  - Vzduchové výkony pro odsávání technologických zařízení kuchyně:

| Zařízení | Přívod [m3/h] | Odvod [m3/h] |
| --- | --- | --- |
| Elektrické trouby a kotel | 1600 | 1600 |
| Konvektomat | 800 | 800 |
| Sporáky | 1200 | 1200 |
| Volné prostory | 650 | 600 |
| Hrubá přípravna | 100 | - |
| Sklad | - | 100 |
| Výměníková stanice | - | 50 |
| Celkem | 4350 | 4350 |

  - Provoz vzduchotechnického zařízení:

Vzduchotechnická jednotka je vybavená systémem měření a regulace. Zařízení umožňuje nastavit časový režim provozu, případně ruční spouštění a vypínání s nastavením požadovaného výkonu. Pro zvýšení provozní bezpečnosti je v kuchyni instalováno čidlo CO2. Systém měření a regulace umožňuje uvedení jednotky do provozu při dosažení koncentrace 1500 ppm CO2 v místnosti.

Vzduchotechnické zařízení bude uváděno do provozu nejpozději při zapnutí některého spotřebiče. Po ukončení provozu technologických zařízení a/nebo úklidu kuchyně je vhodné ponechat vzduchotechnické zařízení v provozu na omezený výkon alespoň 30 minut pro snížení vlhkosti v kuchyni.

V kuchyni je instalován nástěnný digitální ovladač pro nastavení vzduchového výkonu jednotky a teploty přiváděného vzduchu v zimním období.

- Ohřev vzduchu:

Výstupní teplota vzduchu za výměníkem ZZT je 16,4 °C. Ohřev vzduchu na požadovanou teplotu je zajištěn vodním ohřívačem, který je vybaven směšovacím uzlem ovládaným řídicí jednotkou. Topná voda byla přivedená ke stávající nefunkční vzduchotechnické jednotce. Potrubí topné vody bude nově napojeno na směšovací uzel teplovodního ohřívače. Výkon ohřívače je ovládán systémem měření a regulace vzduchotechnické jednotky

- Vedení vzduchu:

Vzduchotechnická potrubí skupiny I jsou zhotovená z pozinkovaného plechu. Vzduchotechnická potrubí jsou ve výměníkové stanici tepelně izolována jednovrstvou izolací z pěnového polyetylenu tl. 30 mm laminovaného hliníkovou fólií. Ve venkovním prostředí jsou všechna vzduchotechnická potrubí izolována jednovrstvou izolací z pěnového polyetylenu tl. 40 mm laminovaného hliníkovou fólií s oplechováním hliníkovým plechem.

Jako koncové prvky jsou navrženy jednořadé vyústky s regulací. Odsávací zákryty nad technologickými zařízeními jsou vyrobeny z nerezového plechu a jsou vybaveny tukovými filtry a osvětlením. Tukové filtry je možné umývat běžnými saponáty.

V potrubí pro odvod odsávaného vzduchu je ve výměníkové stanici v nejnižším místě instalován nástavec, na který je přes sifon napojeno PVC potrubí pro odvod kondenzátu do nádoby uložené na podlaze VS. Nádobu je nutno každý den zkontrolovat a vyprázdnit.

- Demontáže:

V kuchyni jsou demontována stávající vzduchotechnická potrubí pro přívod i odsávání vzduchu. Střešní odsávací ventilátory se nedemontují, otvory ve stropě se tepelně zaizolují a zaslepí. Z výměníkové stanice je demontována vzduchotechnická jednotka KJ 5000 včetně VZT potrubí a nasávací protidešťové žaluzie.

- Stavební úpravy:

V travnaté ploše vedle objektu MŠ jsou instalovány opěrné patky pro nosný rám VZT jednotky a uložení vzduchotechnického potrubí.

Vzduchotechnická jednotka je oplocená dřevěným plotem, který zároveň plní funkci protihlukové stěny. Návrh konstrukce dřevěného oplocení je na výkrese VZ 2.

Stávající otvor pro nasávání vzduchu do jednotky KJ 500 se zazdí. Nově se zřídí prostupy pro vedení VZT potrubí, které jsou nadchyceny nosným překladem.

Podle výkresu VZ2 jsou ve zděných příčkách zhotoveny prostupy vzduchotechnických potrubí.

- Závěr:

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby splňovala požadavky na ekodesign podle nařízení komise EU č. 1253/2014 pro rok 2018.

Ověření způsobilosti instalovaného vzduchotechnického zařízení bude provedeno dle ČSN EN 12599. Přípustné nejistoty technických parametrů jsou uvedeny v tabulce 2 této normy.

Při montáži vzduchotechnického zařízení musí být provedena ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem – podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Pokud budou instalována jiná zařízení než referenční typy, nesmí být jejich výkonové, provozní a hlukové parametry horší, než u referenčních typů.

Vypracoval: Ing. Petr Madrý

Telefon:       608 277 329

e-mail:         pmadry@seznam.cz