## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  | Datum:
|  | MATEŘSKÁ ŠKOLKA I. HERRMANNA |  |  |  | 12/2017
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  | Stupeň projektu:
|  | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY I. HERRMANNA |  |  |  | DPS
ul. I. Herrmanna 1550/23, 700 30 Ostrava- Hrabůvka
Objednatel : |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA
Projektant profese: |  | Ing. Petr Madrý |  | Zakázkové číslo : |  | 47P17
Profese: |  | VZDUCHOTECHNIKA |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Provozní a územní vlivy |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Rekapitulace
Název objektu: |  | MATEŘSKÁ ŠKOLKA I. HERRMANNA |  |  |  | Stupeň: | DPS
Název stavby: |  | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY I. HERRMANNA |  |  |  | Zakázkové č.: | 47P17
Objednatel: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Demontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stavební přípomoci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Provozní a územní vlivy |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla + vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků
Dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

## Položky
Položkový rozpočet
Název objektu: |  | MATEŘSKÁ ŠKOLKA I. HERRMANNA |  |  | Stupeň: | DPS
Název stavby: |  | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY I. HERRMANNA |  |  | Zakázkové č.: | 47P17
Objednatel: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Kód položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Demontáže | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 75162-1811R0 | Demontáž stávající přívodní jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
2 | 75131-1094R0 | Demontáž vyústek čtyřhranných čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,2 m2 | ks | 18 | 0 | 0
3 | 75151-0815 | Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného, průřezu do 0,5m² | m | 21 | 0 | 0
4 | 75139-8022R0 | Demontáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,1 m² | ks | 1 | 0 | 0
5 | 75139-8053R0 | Demontáž protidešťové žaluzie, průřezu do 0,45 m² | ks | 1 | 0 | 0
6 | … | Zaslepení stávajících otvorů (prostupů) vedené nad střechu - například pozink. plech bílé barvy + výplň minerální vata tl. 20 cm (materiál v ceně) | m² | 0.32 | 0 | 0
7 | 75139-1811R0 | Uzavření odbočky topné vody pro výměník vzt jednotky, vypouštění vody z potrubí | hod | 2 | 0 | 0
8 | 73311-0808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 50 | m | 5 | 0 | 0
9 | 73420-0823 | Demontáž připojovacích armatur DN do 40 | ks | 4 | 0 | 0
10 | 99875-1101 | Přesun demontovaných hmot pro vzduchotechniku | t | 0.6 | 0 | 0
11 | 99701-3501 | Odvoz demontovaných hmot na skládku do 1 km | t | 0.6 | 0 | 0
12 | 99701-3509 | Příplatek za první a každy další km | t | 12 | 0 | 0
13 | 99701-3831 | Poplatek za uložení odpadu včetně reciklačního poplatku | t | 0.6 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Demontáže |  |  |  | 0 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Vzduchotechnika | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | V.01 | Vzduchotechnická jednotka s proměnlivými otáčkami a s deskovým rekuperačním výměníkem pro umístění do venkovního prostředí. Tepelná účinnost ZZT 87 %, požadovaný průtok vzduchu přívod 4350 m³/h, externí tlak 300 Pa, odvod 4350 m³/h, externí tlak 350 Pa. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) platné i od 1.1.2018. V sestavě: 2x protidešťová žaluzie, přívod filtr F7, odvod filtr M5, deskový rekuperátor, 2x ventilátor, by-pass se servopohonem, 2x klapka se servopohony, 2x pružná manžeta, eliminátor klapek, 2x vývod kondenzátu, 4x tlumič hluku, základový rám, teplovodní ohřívač do potrubí, směšovací uzel včetně vestavěných el. prvků, výkon max 8 kW, topná voda 65/50°C, referenční typ Remak AeroMaster XP 10 v ležatém provedení, dle technické specifikace OD107623 z 8.12.2017, hmotnost zařízení 1937 kg | soubor | 1 | 0 | 0
15 | … | Regulace vzduchotechnické jednotky dle technické specifikace OD107623 z 8.12.2017 | soubor | 1 | 0 | 0
16 | 75161-1116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu do 5000 m³/h | ks | 1 | 0 | 0
17 | 24102-1100 | Manipulace s výrobky a zařízením pomocí montážních mechanizmů autojeřábu s osádkou | hod | 3 | 0 | 0
18 | 71319-1100R00 | Položení pryžového pásu tl. 8 mm pro podložení VZT jednotky (materiál v ceně) | m² | 4 | 0 | 0
19 | 75135-5043 | Montáž teplovodního výměníku do vzt potrubí 800x500 (výměník součást dodávky vzt jednotky), průřezu do 0,45 m2 | ks | 1 | 0 | 0
20 | V.02 | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 600x300, s regulací R1, upínání šrouby, horizontální provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-600x300-R1-RAL9010 | ks | 6 | 0 | 0
21 | V.03 | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 300x200, s regulací R1, upínání šrouby, horizontální provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-300x200-R1-RAL9010 | ks | 3 | 0 | 0
22 | V.04 | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200x100, s regulací R1, upínání šrouby, horizontální provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-200x100-R1-RAL9010 | ks | 1 | 0 | 0
23 | 75131-1091 | Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu 0,04 m² | ks | 1 | 0 | 0
24 | 75131-1092 | Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu 0,08 m² | ks | 3 | 0 | 0
25 | 75131-1094 | Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu 0,2 m² | ks | 6 | 0 | 0
26 | V.05 | Regulační klapka hliníková čtyřhranná pro ruční nastavení, prvky pro upevnění, uložení a otáčení lamel jsou z plastických hmot, rozměr 450x450, dl. 106 mm, referenční typ Systemair RK-450x450-R | ks | 1 | 0 | 0
27 | 75151-4614 | Montáž regulační klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 1 | 0 | 0
28 | V.06 | Kovový talířový ventil ø 125 pro přívod vzduchu, referenční typ Systemair TFFC 125 | ks | 1 | 0 | 0
29 | V.07 | Kovový talířový ventil ø 125 pro odvod vzduchu, referenční typ Systemair EFFC 125 | ks | 1 | 0 | 0
30 | 75132-2012 | Montáž talířových ventilů, průměru do 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
31 | V.08 | Stěnová mřížka jednořadá hliníková s pevnými lamelami včetně upevňovacího rámečku, referenční typ Systemair NOVA-L-1-2-400x200-UR-12,5 | ks | 2 | 0 | 0
32 | 75139-8022 | Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,1 m2 | ks | 2 | 0 | 0
33 | V.09 | Nerezový nástěnný odsávací zákryt sestávající se z nerezových tukových filtrů, odtokové vaničky, osvětlení a regulační klapky, rozměr hl. 1000xš.1800 mm, připojovací příruba 300x500, referenční typ Systemair OPB-1000x1800 | ks | 1 | 0 | 0
34 | V.10 | Nerezový nástěnný odsávací zákryt sestávající se z nerezových tukových filtrů, odtokové vaničky, osvětlení a regulační klapky, rozměr hl. 1000xš.1000 mm, připojovací příruba 300x500, referenční typ Systemair OPB-1000x1000 | ks | 1 | 0 | 0
35 | V.11 | Nerezový nástěnný odsávací zákryt sestávající se z nerezových tukových filtrů, odtokové vaničky, osvětlení a regulační klapky, rozměr hl. 1200xš.2000 mm, připojovací příruba 300x500, referenční typ Systemair OPB-1200x2000 | ks | 1 | 0 | 0
36 | 75137-7041 | Montáž odsávacích zákrytů závěsného, průřezu do 1,5 m² | ks | 1 | 0 | 0
37 | 75137-7042 | Montáž odsávacích zákrytů závěsného, průřezu do 2,5 m² | ks | 2 | 0 | 0
38 | V.12 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a těsněním: Koleno ostré přechodové s náběhovými plechy 760x810-315x810/R150 | ks | 1 | 0 | 0
39 | V.13 | Oblouk čtyřhranný 315x810-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
40 | V.14 | Přechod pravoúhlý 450x450-315x810/600 | ks | 1 | 0 | 0
41 | V.15 | Trouba čtyřhranná 450x450/1950 | ks | 1 | 0 | 0
42 | V.16 | Trouba čtyřhranná 450x450/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
43 | V.17 | Oblouk čtyřhranný 450x450-90°/R100 | ks | 1 | 0 | 0
44 | V.18 | Trouba čtyřhranná 450x450/750+ VP | ks | 1 | 0 | 0
45 | V.19 | Trouba čtyřhranná 450x450/1950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
46 | V.20 | Přechod pravoúhlý 800x500-450x450/450 volná příruba! | ks | 1 | 0 | 0
47 | V.21 | Koleno ostré přechodové s náběhovými plechy 800x500-450x500/R100 | ks | 1 | 0 | 0
48 | V.22 | Odskok 450x500/415 *- 150 (délku před objednáním ověřit na stavbě) | ks | 1 | 0 | 0
49 | V.23 | Oblouk s přechodem čtyřhranný 500x450-450x450-90°/R100 | ks | 1 | 0 | 0
50 | V.24 | Trouba čtyřhranná 450x450/450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
51 | V.25 | Oblouk čtyřhranný 450x450-45°/R150 | ks | 2 | 0 | 0
52 | V.26 | Trouba čtyřhranná 450x450/1250+ VP | ks | 1 | 0 | 0
53 | V.27 | Trouba čtyřhranná 450x450/950 s jedním otvorem pro osazení vyústky 600x300 | ks | 3 | 0 | 0
54 | V.28 | Přechod pravoúhlý 450x450-315x450/950 s jedním otvorem pro osazení vyústky 600x300 | ks | 1 | 0 | 0
55 | V.29 | Trouba čtyřhranná 315x450/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
56 | V.30 | Koleno ostré přechodové 315x450-200x450/R100 | ks | 1 | 0 | 0
57 | V.31 | Trouba čtyřhranná 200x450/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
58 | V.32 | Kruhový nástavec s přírubou, průměr 125 | ks | 1 | 0 | 0
59 | V.33 | Trouba kruhová bez přírub, průměr 125, L=500+ | ks | 1 | 0 | 0
60 | V.34 | Trouba čtyřhranná 200x450/950 s jedním otvorem pro osazení vyústky 600x300 | ks | 1 | 0 | 0
61 | V.35 | Trouba čtyřhranná 200x450/950 s jedním otvorem pro osazení vyústky 600x300, jednostranně zaslepená | ks | 1 | 0 | 0
62 | V.36 | Potrubí Spiro: Trouba D=125, l=3 m | ks | 1 | 0 | 0
63 | V.37 | Oblouk čtyřhranný OS90°, d=125 | ks | 2 | 0 | 0
64 | V.38 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a těsněním, vodotěsné provedení: Přechod osový 315x450-ø125/300 s nátrubkem pro osazení spiro trouby | ks | 1 | 0 | 0
65 | V.39 | Odbočka s přechodem jednostranná 315x450-315x450-630x125 (R100) | ks | 1 | 0 | 0
66 | V.40 | Trouba čtyřhranná 630x125/650+ VP | ks | 1 | 0 | 0
67 | V.41 | Oblouk čtyřhranný 630x125-90°/R100 | ks | 1 | 0 | 0
68 | V.42 | Trouba čtyřhranná 630x125/450 jednostranně zaslepená s nástavcem 500x300/150+ VP pro napojení odsávacího zákrytu | ks | 1 | 0 | 0
69 | V.43 | Odbočka s přechodem jednostranná 315x450-315x450-300x125 (R100) | ks | 1 | 0 | 0
70 | V.44 | Trouba čtyřhranná 300x125/450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
71 | V.45 | Koleno ostré přechodové 500x300-125x300/R100 | ks | 1 | 0 | 0
72 | V.46 | Trouba čtyřhranná 315x450/750+ VP | ks | 1 | 0 | 0
73 | V.47 | Odbočka s přechodem jednostranná 450x450-315x450-500x100 (R100) | ks | 1 | 0 | 0
74 | V.48 | Trouba čtyřhranná 500x100/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
75 | V.49 | Oblouk čtyřhranný 500x100-90°/R100 | ks | 1 | 0 | 0
76 | V.50 | Oblouk čtyřhranný přechodový 300x500-100x500-90° (R100) | ks | 1 | 0 | 0
77 | V.51 | Trouba čtyřhranná 450x450/1250+ VP | ks | 1 | 0 | 0
78 | V.52 | Trouba čtyřhranná 160x450/1950 jednostranně zaslepená | ks | 1 | 0 | 0
79 | V.53 | Rozbočka čtyřhranná s přechodem 450x450-450x450-160x450/R100 | ks | 1 | 0 | 0
80 | V.54 | Trouba čtyřhranná 450x450/950 | ks | 3 | 0 | 0
81 | V.55 | Trouba čtyřhranná 450x450/650+ VP | ks | 1 | 0 | 0
82 | V.56 | Oblouk čtyřhranný 450x450-45°/R100 | ks | 2 | 0 | 0
83 | V.57 | Trouba čtyřhranná 450x450/450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
84 | V.58 | Trouba čtyřhranná 450x450/750 s jedním otvorem pro osazení vyústky 200x100 | ks | 1 | 0 | 0
85 | V.59 | Oblouk čtyřhranný 450x450-90°/R100 | ks | 2 | 0 | 0
86 | V.60 | Trouba čtyřhranná 450x450/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
87 | V.61 | Oblouk čtyřhranný 450x450-90°/R100 | ks | 1 | 0 | 0
88 | V.62 | Trouba čtyřhranná 450x450/450+ VP (dno spádovat a ze dna zhotovit nátrubek pro odvod vzdušného kondenzátu) | ks | 1 | 0 | 0
89 | V.63 | Trouba čtyřhranná 450x450/1450 | ks | 1 | 0 | 0
90 | V.64 | Trouba čtyřhranná 450x450/750+ VP | ks | 1 | 0 | 0
91 | V.65 | Oblouk čtyřhranný 450x450-90°/R100 | ks | 1 | 0 | 0
92 | V.66 | Trouba čtyřhranná 450x450/1750+ VP | ks | 1 | 0 | 0
93 | V.67 | Přechod pravoúhlý 450x450-315x810/600 | ks | 1 | 0 | 0
94 | V.68 | Oblouk čtyřhranný 315x810-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
95 | V.69 | Koleno ostré přechodové s náběhovými plechy 760x810-315x810/R150 | ks | 1 | 0 | 0
96 | … | Silikonový těsnící tmel, 400 g | ks | 12 | 0 | 0
97 | 75151-0000R00 | Výroba vzt potrubí při montáži - doměry (materiál v ceně) | m² | 2 | 0 | 0
98 | 75151-1022 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28 m² | m | 41 | 0 | 0
99 | 75151-4014 | Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 29 | 0 | 0
100 | 75151-4017 | Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,42 m² | ks | 1 | 0 | 0
101 | … | Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepící pásy z pěnového polyetylenu tl. 30 mm laminované hliníkovou fólií se samolepem | m² | 16 | 0 | 0
102 | … | Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepící pásy z pěnového polyetylenu tl. 40 mm laminované hliníkovou fólií se samolepem | m² | 34 | 0 | 0
103 | … | Samolepící hliníková páska 50 mm x 50m k uzavírání spojů laminovaných hliníkových fólií | ks | 25 | 0 | 0
104 | 71341-1125 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů s povrch. Úpravou hliníkovou fólií jednovrstvá | m² | 50 | 0 | 0
105 | … | Hliníkový plech pro oplechování izolovaného potrubí ve venkovním prostředí | m² | 34 | 0 | 0
106 | 71349-1144 | Montáž oplechování pevného potrubí a ohybů | m² | 34 | 0 | 0
107 | 72217-4003R0 | Vedení potrubí odvodu kondenzátu vnitřních jednotek - PVC trubky a tvarovky ø20- dodávka a montáž (materiál v ceně) | m | 3 | 0 | 0
108 |  | Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 3 | 0 | 0
109 | 72117-4042 | Potrubí pro odvod kondenzátu: HT systém připojovací DN32 - dodávka a montáž | m | 2 | 0 | 0
110 | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 2 | 0 | 0
111 |  | Termoizolační trubice, referenční typ Mirelon STABIL, vnitřní průměr 32 mm, tl. stěny 20 mm | m | 2 | 0 | 0
112 |  | Samolepící páska, referenční typ Stabil, 40 mm x 1 m | ks | 1 | 0 | 0
113 | 71346-3215 | Montáž izolace tepelné jednovrstvé potrubí a ohybů | m | 2 | 0 | 0
114 | … | Protimrazová ochrana potrubí pro odvod kondenzátu, délka topného kabelu - topný okruh s vidlicí a termostatem pro protimrazovou ochranu potrubí, referenční typ PFP 2m | ks | 1 | 0 | 0
115 | 741… | Instalace protimrazové ochrany, elektropropojení, oživení, revize topných kabelů (materiál v ceně) | soubor | 1 | 0 | 0
116 | … | Montážní nosníky, konzoly 41/62x800 mm (s patní deskou) 2,5 pozink | kg | 30 | 0 | 0
117 | 24101-3100r00 | Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody | kg | 90 | 0 | 0
118 | 24099-1000R00 | Montáž příslušenství | kg | 120 | 0 | 0
119 | 24099-2000R00 | Uzemnění vzt zařízení dle platné ČSN (materiál v ceně) | soubor | 1 | 0 | 0
120 | 80075-1000R00 | Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování, revize | ks | 1 | 0 | 0
121 | 80075-1000R01 | Provozní zkouška | hod | 72 | 0 | 0
122 | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | t | 2.5 | 0 | 0
123 | 99871-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0
| Celkem za | 2 Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Stavební přípomoci
124 | 13310-2000R00 | Hloubení pro betonové patky - vrt průměr 200 mm vypažení pvc | m | 6 | 0 | 0
125 | 13310-3000R00 | Hloubení pro betonové patky - vrt průměr 300 mm vypažení pvc | m | 8 | 0 | 0
126 | 12111-2011 | Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním ručně | m³ | 1.7 | 0 | 0
127 | 16220-1201 | Vodorovné přemístění výkopku nošením | m³ | 17 | 0 | 0
128 | … | Štěrk frakce 0-16 | t | 5 | 0 | 0
129 | 17420-1101 | Zásyp štěrkem bez zhutnění | m³ | 2.9 | 0 | 0
130 | … | Trubka KG DN315, délka 1 m | ks | 8 | 0 | 0
131 | … | Trubka KG DN200, délka 1 m | ks | 6 | 0 | 0
132 | 27838-1124 | Beton tř. C16/20 | m³ | 0.64 | 0 | 0
133 | 27*36-1221R0 | Výstuž do betonu - pruty ø J10 | m | 32 | 0 | 0
134 | … | Geotextilie z netkaného polyesteru, vhodná pro separaci zemin splňující filtrační a ochrannou funkci | m² | 12 | 0 | 0
135 | 18110-1101 | Úprava pláně bez zhutnění | m² | 25 | 0 | 0
136 | 18340-3153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m² | 25 | 0 | 0
137 | 18040-2111R00 | Založení trávníku parkového, výsev v rovině | m² | 25 | 0 | 0
138 | … | Směs travní parková | kg | 3 | 0 | 0
143 | … | Tyč průřezu UPE 140 | m | 24 | 0 | 0
144 | 76721-1112R00 | Zhotovení ocelové konstrukce svařováním, povrchová úprava žárové zinkování | kg | 290 | 0 | 0
145 |  | Žárové pozinkování ocelové konstrukce | kg | 290 | 0 | 0
146 | 76799-5117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hmotnosti do 500 kg | kg | 290 | 0 | 0
147 | … | Ostatní spojovací materiál | kg | 30 | 0 | 0
148 | 61999-1011 | Zakrytí vnitřních ploch před zněčištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalení fólií a přelepení páskou (materiál v ceně) | m² | 50 | 0 | 0
149 | 97105-2431 | Vybourání otvorů v ŽB příčkách a zdech, plochy do 0,25 m², tl. Do 150 mm | ks | 2 | 0 | 0
150 | 97104-2231 | Vybourání otvorů v ŽB příčkách a zdech, plochy do 0,0225 m², tl. Do 150 mm | ks | 1 | 0 | 0
151 | 97104-2241 | Vybourání otvorů v ŽB příčkách a zdech, plochy do 0,0225 m², tl. Do 300 mm | ks | 1 | 0 | 0
152 | 97104-2551 | Vybourání otvorů v ŽB příčkách a zdech, plochy do 1 m², tl. jakékoliv | m³ | 0.42 | 0 | 0
153 |  | Překlad keramický plochý Porotherm 7x23,8 cm, dl.175 | ks | 1 | 0 | 0
154 | 31794-1123 | Osazování překladů (materiál v ceně) | ks | 1 | 0 | 0
155 | 31*23-1118 | Zdivo z cihel pálených na maltu ze suché směsi (materiál v ceně) | m³ | 0.1 | 0 | 0
156 | 63466-3114R0 | Utěsnění prostupů PUR pěnou (materiál v ceně) | soubor | 1 | 0 | 0
157 | 62232-2141 | Omítka VC vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková | m² | 2.5 | 0 | 0
158 | 61231-1111 | Omítka vápenná vnitřních ploch (materiál v ceně) | m² | 4 | 0 | 0
159 | 61232-2141 | Omítka MVC dvouvrstvá zatřená vnitřních ploch (materiál v ceně) | m² | 4 | 0 | 0
160 | 99701-3211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy výšky do 6 m | t | 0.3 | 0 | 0
161 | 99701-3501 | Odvoz suti a vybouraných hmot se složením do 1 km | t | 0.3 | 0 | 0
162 | 99701-3509 | Příplatek za každý další km | t | 9 | 0 | 0
163 | 99701-3802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu | t | 0.3 | 0 | 0
164 | 95290-1111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání | m² | 50 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Stavební přípomoci |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Konstrukce truhlářské
165 | 275171112 | Ocelové kotvy | ks | 6 | 0 | 0
166 | 348949900R00 | Oplocení výšky 1,4 m včetně uzamykatelné vstupní branky - dřevěné latě 70/30 šroubované do hranolů 70/70, zavětrování 70/70, výplň - dřevěné lišty 70/30 kladené oboustranně, materiál borovice, povrchová úprava hoblováním - dodávka ≈8,4 m² | soubor | 1 | 0 | 0
167 | 766995105R00 | Montáž atypických konstrukcí | kg | 150 | 0 | 0
168 | … | Spojovací materiál | kg | 30 | 0 | 0
169 | 783618000R00 | Nátěr truhlářských výrobků - 1xfungicidní a insekticidní nátěr, 3x lazurovací nátěr | m2 | 18 | 0 | 0
170 | 766… | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6m | t | 0.2 | 0 | 0
| Celkem za | 4 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 5 | Ústřední vytápění
171 | 73319-1927r0 | Napojení na stávající potrubí DN40 | ks | 2 | 0 | 0
172 | 73322-2105 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením ø28x1,5 | m | 8 | 0 | 0
173 | KK | Kulový kohout G1" | ks | 2 | 0 | 0
174 | VK | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou G1/2" | ks | 2 | 0 | 0
175 | PH | Flexi hadice opletení nerez , vnitřní/vnější závit 1", dl. 50 cm | ks | 2 | 0 | 0
176 | … | Napojení směšovacího uzlu na výměník | soubor | 1 | 0 | 0
177 | 73420-9115 | Montáž závitových armatur se 2 závity | ks | 2 | 0 | 0
178 | 73420-9103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem | ks | 2 | 0 | 0
179 | 23004-0006 | Montáž trubních dílů závitových G1" | ks | 2 | 0 | 0
180 | … | Tepelná izolace měděného potrubí, referenční typ Mirelon Polar tl.9, vnitřní průměr 28 mm | m | 8 | 0 | 0
181 | 71346-3131 | Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry jednovrstvá potrubí a ohybů | m | 8 | 0 | 0
182 | … | Hliníková páska 50 mm x 50 m | ks | 1 | 0 | 0
183 | 73519-1910R0 | Napouštění vody do otopného systému | hod | 2 | 0 | 0
184 | 23012-0041 | Čištění potrubí profukováním/proplachováním do DN32 | m | 8 | 0 | 0
185 | 73519-1905 | Odvzudušnění | ks | 2 | 0 | 0
186 | 23017-0001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 | 0 | 0
187 | 73329-1101 | Zkouška těsnosti z trubek měděných ø do 35 | m | 8 | 0 | 0
188 | 99873-4101 | Přesun hmot v obj. v do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0
| Celkem za | 5 Ústřední vytápění |  |  |  | 0
Díl: | 6 | Přípravné a přidružené práce
190 | 82800-0000R0 | Vytyčování/zaměřování stávajících podzemních vedení kanalizace a kabelových tras | soubor | 1 | 0 | 0
195 | 11000-1003R5 | Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
196 | 11000-1003R6 | Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby , C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle ZD. | soubor | 1 | 0 | 0
197 | 11000-1003R7 | Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla. | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 6 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0