## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  | Datum:
|  | MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA |  |  |  | 12/2017
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  | Stupeň projektu:
|  | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA |  |  |  | DPS
ul. Klegova 1275/4, 700 30 Ostrava- Hrabůvka
Objednatel : |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA
Projektant profese: |  | Ing. Petr Madrý |  | Zakázkové číslo : |  | 48P17
Profese: |  | VZDUCHOTECHNIKA |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Provozní a územní vlivy |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Rekapitulace
Název objektu: |  | MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA |  |  |  | Stupeň: | DPS
Název stavby: |  | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA |  |  |  | Zakázkové č.: | 48P17
Objednatel: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Demontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stavební přípomoci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Provozní a územní vlivy |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
Zařízení staveniště
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla + vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků
Dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

## Položky
Položkový rozpočet
Název objektu: |  | MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA |  |  | Stupeň: | DPS
Název stavby: |  | VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA |  |  | Zakázkové č.: | 48P17
Objednatel: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Kód položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Demontáže | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 75111-1812 | Demontáž ventilátoru nízkotlakého kruhového potrubí, průměru do 400 mm | ks | 1 | 0 | 0
2 | 75151-0843 | Demontáž vzduchotechnického potrubí kruhového, průměru do 300 mm | m | 2 | 0 | 0
3 | … | Koncový kryt (materiál pozink) průměru do 250 mm (rozměr upřesnit při montáži), pro zaslepení stávajícho napojení na větrací průduch | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Koncový kryt (materiál nerezový plech) průměru do 250 mm (rozměr upřesnit při montáži), pro zaslepení stávajícho napojení na digestoř | ks | 1 | 0 | 0
5 | 75151-4536 | Montáž zaslepení | ks | 2 | 0 | 0
6 | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 0.1 | 0 | 0
7 | 99701-3501 | Odvoz demontovaných hmot na skládku do 1 km | t | 0.1 | 0 | 0
8 | 99701-3509 | Příplatek za první a každy další km | t | 2 | 0 | 0
9 | 99701-3831 | Poplatek za uložení odpadu včetně reciklačního poplatku | t | 0.1 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Demontáže |  |  |  | 0 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Vzduchotechnika | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | V.01 | Vzduchotechnická obousměrná větrací jednotka s proměnlivými otáčkami a s protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem pro umístění do venkovního prostředí včetně měření a regulace, regulační prvky. Tepelná účinnost ZZT 83 %, jmen. průtok vzduchu 0,87 m3/s, efektivní el. příkon 2,02 kW, SFP int 1234 Ws/m3, účinná nátoková rychlost 2,0/1,9 m/s (přívod/odvod), jmen. vnější tlak 300/300 Pa, statická účinnost ventilátorů 66,5/66,5 % (přívod/odvod), max. vnější netěsnost 0,8 %, max. vnitřní netěsnost 1,7 %. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) platné i od 1.1.2018. V sestavě: přívod filtr F7, odvod filtr M5, protiproudý rekuperační výměník, 2x ventilátor EC3, by-pass se servopohonem, 2x klapka se servopohony, 2x pružná manžeta, eliminátor klapek, 2x vývod kondenzátu s 1x vyhřívaný, podstavné nohy, ovladač, 4x čidla teploty, elektrický ohřívač včetně vestavěných el. prvků, výkon max 7,2 kW, referenční typ Atrea Duplex 3500 Multi-N v ležatém provedení, dle technické specifikace z38590/1, hmotnost zařízení 452 kg | soubor | 1 | 0 | 0
11 | 24051-2110R00 | Montáž větracích zařízení skříňových | ks | 1 | 0 | 0
12 | 24102-1100 | Manipulace s výrobky a zařízením pomocí montážních mechanizmů autojeřábu s osádkou | hod | 2 | 0 | 0
13 | 71319-1100R00 | Položení pryžového pásu tl. 8 mm pro podložení VZT jednotky (materiál v ceně) | m² | 1 | 0 | 0
14 | V.02 | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 400x200, s regulací R1 z pozinku, upínání šrouby, horizontální provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-400x200-R1-RAL9010 | ks | 2 | 0 | 0
15 | V.03 | Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 1200x200, s regulací R1 z pozinku, upínání šrouby, horizontální provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-1200x200-R1-RAL9011 | ks | 2 | 0 | 0
16 | 75131-1092 | Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu 0,08 m² | ks | 2 | 0 | 0
17 | 75131-1095 | Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu 0,25 m² | ks | 2 | 0 | 0
18 | V.04 | Regulační klapka hliníková čtyřhranná pro ruční nastavení, prvky pro upevnění, uložení a otáčení lamel jsou z plastických hmot, rozměr 250x250, dl. 106 mm, referenční typ Systemair RK-250x250-R | ks | 1 | 0 | 0
19 | 75151-4612 | Montáž regulační klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,07 m² | ks | 1 | 0 | 0
20 | V.05 | Čtyřhranný tlumič hluku s potrubím, 560x800/1500, šířka vložky 200 mm, počet vložek 2 | ks | 1 | 0 | 0
21 | V.06 | Čtyřhranný tlumič hluku s potrubím, 560x800/1000, šířka vložky 200 mm, počet vložek 2 | ks | 1 | 0 | 0
22 | 75134-4116 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,6 m² | ks | 2 | 0 | 0
23 | V.07 | Polotuhá ohebná hadice z Al fólie o síle 0,12 mm, falcovábní mimořádně pevným vícenásobným zámkem Tripllock, délka 3 m, průměr 200, referenční typ Elektrodesign Semiflex Standard PROFI | ks | 1 | 0 | 0
24 | V.08 | Polotuhá ohebná hadice z Al fólie o síle 0,12 mm, falcovábní mimořádně pevným vícenásobným zámkem Tripllock, délka 3 m, průměr 250 referenční typ Elektrodesign Semiflex Standard PROFI | ks | 1 | 0 | 0
25 | … | Rychloupevňovací páska se sponou, referenční typ MultiVac QIP270 | ks | 6 | 0 | 0
26 | 75153-7013 | Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného, průměru do 300 mm | m | 3 | 0 | 0
27 | V.09 | Potrubí čtyřhranné sk.I z nerezového plechu s přírubami a těsněním: Zaslepení hrdla na stávající digestoři, průměr 250 mm (rozměr před objedníním do výroby ověřit) | ks | 1 | 0 | 0
28 | V.10 | Nástavec s pruhovou přírubou pro upevnění na stávající digestoř, průměr 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
29 | 75151-4537 | Montáž zaslepení kruhového, průměru do 300 mm | ks | 1 | 0 | 0
30 | 75151-4537 | Montáž nástavce kruhového, průměru do 300 mm | ks | 2 | 0 | 0
31 | V.11 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a těsněním: Přechod osový 400x400-560x800/550 | ks | 2 | 0 | 0
32 | V.12 | Trouba čtyřhranná 400x400/300+ VP | ks | 1 | 0 | 0
33 | V.13 | Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
34 | V.14 | Trouba čtyřhranná 400x400/1450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
35 | V.15 | Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
36 | V.16 | Trouba čtyřhranná 400x400/1250 | ks | 1 | 0 | 0
37 | V.17 | Trouba čtyřhranná 400x400/1250+ VP | ks | 1 | 0 | 0
38 | V.18 | Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
39 | V.19 | Trouba čtyřhranná 400x400/1950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
40 | V.20 | Přechod pravoúhlý a stranový 400x400-250x630/600 | ks | 1 | 0 | 0
41 | V.21 | Odbočka jednostranná 630x250-500x250-400x250/R150 | ks | 1 | 0 | 0
42 | V.22 | Trouba čtyřhranná 500x250/450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
43 | V.23 | Oblouk čtyřhranný 500x250-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
44 | V.24 | Trouba čtyřhranná 400x250/1750+ VP | ks | 1 | 0 | 0
45 | V.25 | Přechod pravoúhlý 300x400-250x400/300 | ks | 3 | 0 | 0
46 | V.26 | Trouba čtyřhranná 400x300/150 VP | ks | 3 | 0 | 0
47 | V.27 | Trouba čtyřhranná 500x250/1250+ VP | ks | 1 | 0 | 0
48 | V.28 | Odbočka jednostranná 500x250-400x250-400x250/R150 | ks | 1 | 0 | 0
49 | V.29 | Trouba čtyřhranná 400x250/200 | ks | 1 | 0 | 0
50 | V.30 | Oblouk čtyřhranný 400x250-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
51 | V.31 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a těsněním, vodotěsné provedení: Přechod osový 400x400-560x800/550 | ks | 2 | 0 | 0
52 | V.32 | Trouba čtyřhranná 400x400/300+ VP | ks | 1 | 0 | 0
53 | V.33 | Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
54 | V.34 | Trouba čtyřhranná 400x400/300+ VP | ks | 1 | 0 | 0
55 | V.35 | Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
56 | V.36 | Trouba čtyřhranná 400x400/1250 | ks | 1 | 0 | 0
57 | V.37 | Trouba čtyřhranná 400x400/1250+ VP | ks | 1 | 0 | 0
58 | V.38 | Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
59 | V.39 | Trouba čtyřhranná 400x400/1450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
60 | V.40 | Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
61 | V.41 | Přechod pravoúhlý a stranový 400x400-250x630/600 | ks | 1 | 0 | 0
62 | V.42 | Trouba čtyřhranná 630x250/1450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
63 | V.43 | Oblouk čtyřhranný 250x630-90°/R150 | ks | 6 | 0 | 0
64 | V.44 | Trouba čtyřhranná 630x250/950 | ks | 1 | 0 | 0
65 | V.45 | Trouba čtyřhranná 630x250/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
66 | V.46 | Trouba čtyřhranná 630x250/400 (dno spádovat a ze dna zhotovit nátrubek pro odvod kondenzátu) | ks | 1 | 0 | 0
67 | V.47 | Odbočka jednostranná 630x250-500x250-250x250/R150 | ks | 1 | 0 | 0
68 | V.48 | Trouba čtyřhranná 500x250/1250+ VP | ks | 1 | 0 | 0
69 | V.49 | Oblouk čtyřhranný 500x250-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
70 | V.50 | Trouba čtyřhranná 500x250/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
71 | V.51 | Trouba čtyřhranná 500x250/450 s jedním nástavcem ø200 pro osazení flexo potrubí | ks | 1 | 0 | 0
72 | V.52 | Přechod pravoúhlý 500x250-315x250/450 | ks | 1 | 0 | 0
73 | V.53 | Trouba čtyřhranná 315x250/450 s jedním nástavcem ø200 pro osazení flexo potrubí | ks | 1 | 0 | 0
74 | V.54 | Přechod osový 315x250-ø250/300 s nástavcem ø250 pro osazení flexo potrubí | ks | 1 | 0 | 0
75 | V.55 | Trouba čtyřhranná 250x250/1250+ VP | ks | 1 | 0 | 0
76 | V.56 | Trouba čtyřhranná 250x250/600 s jedním otvorem pro osazení čtyřhranné vyústky 400x200 | ks | 1 | 0 | 0
77 | V.57 | Přechod pravoúhlý 250x250-160x250/300 | ks | 1 | 0 | 0
78 | V.58 | Trouba čtyřhranná 160x250/600 s jedním otvorem pro osazení čtyřhranné vyústky 400x200, jednostranně zaslepená | ks | 1 | 0 | 0
79 | … | Silikonový těsnící tmel, 400 g | ks | 10 | 0 | 0
80 | 75151-0000R00 | Výroba vzt potrubí při montáži - doměry (materiál v ceně) | m² | 2 | 0 | 0
81 | 75151-1022 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28 m² | m | 40 | 0 | 0
82 | 75151-4014 | Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 27 | 0 | 0
83 | 75151-4018 | Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,49 m² | ks | 4 | 0 | 0
84 |  | Protihluková izolace - výfukový kus vzduchotechnické jednotky vylepit samolepícími pásy ze syntetického kaučuku tl. 32 mm, referenční typ AF/Armaflex AF-32MM/A | m² | 5 | 0 | 0
85 | 71346-1121R00 | Montáž izoace tepelné potrubí a ohybů deskami bez povrchové úpravy z lehčených hmot na tmel za studena jednovrstvá | m² | 5 | 0 | 0
86 | … | Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepící pásy z pěnového polyetylenu tl. 30 mm laminované hliníkovou fólií se samolepem | m² | 18 | 0 | 0
87 | … | Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepící pásy z pěnového polyetylenu tl. 40 mm laminované hliníkovou fólií se samolepem | m² | 35 | 0 | 0
88 | … | Samolepící hliníková páska 50 mm x 50m k uzavírání spojů laminovaných hliníkových fólií | ks | 20 | 0 | 0
89 | 71341-1125 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů s povrch. Úpravou hliníkovou fólií jednovrstvá | m² | 53 | 0 | 0
90 | … | Hliníkový plech pro oplechování izolovaného potrubí ve venkovním prostředí | m² | 35 | 0 | 0
91 | 71349-1144 | Montáž oplechování pevného potrubí a ohybů | m² | 35 | 0 | 0
92 | 72217-4003R0 | Vedení potrubí odvodu kondenzátu vnitřních jednotek - PVC trubky a tvarovky ø20- dodávka a montáž (materiál v ceně) | m | 12 | 0 | 0
93 |  | PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí | m | 12 | 0 | 0
94 | 75152-5031 | Montáž zakrytování | m | 12 | 0 | 0
95 |  | Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 12 | 0 | 0
96 | … | Montážní nosníky, konzoly 41/62x800 mm (s patní deskou) 2,5 pozink | kg | 30 | 0 | 0
97 | 24101-3100r00 | Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody | kg | 90 | 0 | 0
98 | 24099-1000R00 | Montáž příslušenství | kg | 120 | 0 | 0
99 | 24099-2000R00 | Uzemnění vzt zařízení dle platné ČSN (materiál v ceně) | soubor | 1 | 0 | 0
100 | 80075-1000R00 | Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování, revize | ks | 1 | 0 | 0
101 | 80075-1000R01 | Provozní zkouška | hod | 72 | 0 | 0
102 | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | t | 2 | 0 | 0
103 | 99871-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0
| Celkem za | 2 Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Stavební přípomoci
104 | 13210-2201 | Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 100 m³ ručně | m³ | 3.5 | 0 | 0
105 | 13310-2000R00 | Hloubení pro betonové patky - vrt průměr 200 mm vypažení pvc | m | 18 | 0 | 0
106 | 12111-2011 | Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním ručně | m³ | 0.3 | 0 | 0
107 | 16220-1201 | Vodorovné přemístění výkopku nošením | m³ | 3.8 | 0 | 0
108 | … | Štěrk frakce 0-16 | t | 1.1 | 0 | 0
109 | 21590-1101 | Zhutnění podloží základové spáry | m² | 3.5 | 0 | 0
110 | 17420-1101 | Zásyp štěrkem bez zhutnění | m³ | 0.2 | 0 | 0
111 | 33135-1101 | Bednění podkladního betonu pro ztracené bednění - zřízení | m² | 1 | 0 | 0
112 | 33135-1102 | Bednění podkladního betonu pro ztracené bednění - odstranění | m² | 1 | 0 | 0
113 | … | Netříděná smrková prkna | m³ | 0.05 | 0 | 0
114 | 27911-3132 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění třídy C 16/20, tl. Zdiva do 200 mm (v ceně jsou započteny náklady na dodání a uložení betonu) | m² | 0.8 | 0 | 0
115 | 27936-1221 | Výstuž základových zdí nosných z betonářské oceli | t | 0.03 | 0 | 0
116 | 63131-1114 | Mazanina z betonu prostého tl. Do 80 mm tř. C 16/20 | m³ | 0.4 | 0 | 0
117 | … | Geotextilie z netkaného polyesteru, vhodná pro separaci zemin splňující filtrační a ochrannou funkci | m² | 10 | 0 | 0
118 | 17510-1201 | Obsyp objektů sypaninou bez prohození | m³ | 3.5 | 0 | 0
119 | 18110-1101 | Úprava pláně bez zhutnění | m² | 25 | 0 | 0
120 | 18340-3153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m² | 25 | 0 | 0
121 | 18040-2111R00 | Založení trávníku parkového, výsev v rovině | m² | 25 | 0 | 0
122 | … | Směs travní parková | kg | 3 | 0 | 0
127 | … | Tyč průřezu UPE 100 | t | 0.11 | 0 | 0
128 | 76721-1112R00 | Zhotovení ocelové konstrukce svařováním, povrchová úprava žárové zinkování | kg | 110 | 0 | 0
129 |  | Žárové pozinkování ocelové konstrukce | kg | 110 | 0 | 0
130 | 76799-5116 | Montáž podpěrných konstrukcí, hmotnosti do 250 kg | kg | 110 | 0 | 0
131 | … | Ostatní spojovací materiál (materiál v ceně) | kg | 20 | 0 | 0
132 | 76763-1800 | Demontáž oken se zasklením | m² | 3.4 | 0 | 0
133 |  | Dodávka a montáž nové tepelněizolační plastové výplně okenního rámu | m² | 1.6 | 0 | 0
134 | 76761-0113 | Zpětná montáž okenního křídla | m² | 1.6 | 0 | 0
135 | 61999-1011 | Zakrytí vnitřních ploch před zněčištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalení fólií a přelepení páskou (materiál v ceně) | m² | 46 | 0 | 0
136 | 97105-2431 | Vybourání otvorů v ŽB příčkách a zdech, plochy do 0,25 m², tl. Do 150 mm | ks | 5 | 0 | 0
137 | 63466-3114R0 | Utěsnění prostupů PUR pěnou (materiál v ceně) | soubor | 1 | 0 | 0
138 | 61231-1111 | Omítka vápenná vnitřních ploch (materiál v ceně) | m² | 2 | 0 | 0
139 | 62232-1341 | Omítka MVC dvouvrstvá zatřená (materiál v ceně) | m² | 2 | 0 | 0
140 | 99701-3211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy výšky do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0
141 | 99701-3501 | Odvoz suti a vybouraných hmot se složením do 1 km | t | 0.1 | 0 | 0
142 | 99701-3509 | Příplatek za každý další km | t | 3 | 0 | 0
143 | 99701-3802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu | t | 0.1 | 0 | 0
144 | 95290-1111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání | m² | 46 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Stavební přípomoci |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Konstrukce truhlářské
145 | 275171112 | Ocelové kotvy | ks | 15 | 0 | 0
146 | 348949900R00 | Oplocení výšky 1,4 m včetně uzamykatelné vstupní branky - dřevěné latě 70/30 šroubované do hranolů 70/70, zavětrování 70/70, výplň - dřevěné lišty 70/30 kladené oboustranně, materiál borovice, povrchová úprava hoblováním - dodávka ≈24 m² | soubor | 1 | 0 | 0
147 | 766995105R00 | Montáž atypických konstrukcí | kg | 450 | 0 | 0
148 | … | Spojovací materiál | kg | 90 | 0 | 0
149 | 783618000R00 | Nátěr truhlářských výrobků - 1xfungicidní a insekticidní nátěr, 3x lazurovací nátěr | m2 | 53 | 0 | 0
150 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6m | t | 0.7 | 0 | 0
| Celkem za | 4 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Přípravné a přidružené práce
152 | 82800-0000R0 | Vytyčování/zaměřování stávajících podzemních vedení kanalizace a kabelových tras | soubor | 1 | 0 | 0
157 | 11000-1003R5 | Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
158 | 11000-1003R6 | Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby , C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle ZD. | soubor | 1 | 0 | 0
159 | 11000-1003R7 | Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla. | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 4 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0