## Titulni list
BKBMetal, a.s.
 Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava
Specifikace materiálu
List of Material
ARCHIVNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE / CUSTOMER DOCUMENT No.:
REV.: | ÚPRAVA / DESCRIPTION | DATUM / DATE | VYPRACOVAL / MADE BY
OBJEDNATEL / CLIENT: |  | TENTO DOKUMENT JE NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DOCUMENT IS THE INTELECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
AKCE / ACTIVITY: |  | VYPRACOVAL / MADE BY | ING. JAN ŠPUNDA
Rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Šponarova |  | KONTROLOVAL / CHECKED | ING. PETRA STIBOROVÁ
|  | SCHVÁLIL / APPROVED | ING. DANIEL RYBA
|  | DATUM / DATE | 2016-06-13
|  | STUPEŇ / STAGE | DPS
|  | ZAKÁZKA / CONTRACT | 16-3532
|  | POČET A4 / NUMBER A4 | 6
OBSAH / TITLE: |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO / DOCUMENT No.:
Vzduchotechnika |  | BKB-SM-5407

## VZT
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s.
V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s.
Vzduchotechnika kuchyně
1.1 |  | Vzduchotechnická jednotka FP2.7 v sestavě: přívod - ventilátor (2.200m3/hod), vodní ohřívač (15,1kW, voda 60/50°C), rekuperátor - ZZT 49%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (2.200m3/hod) Obecné požadavky: - podstropní jednotka - standardně určena pro vnitřní - sendvičové panely s 50mm minerální izolace - mechanická stabilita třídy D1 (M) dle EN 1886 - termická izolace třída T3 dle EN 1886 - ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech | ks | 1
1.2 |  | neobsazeno
1.3 |  | Protidešťová žaluzie PZ 60-30 | ks | 2
1.4 |  | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí TKU 60-30 | ks | 6
1.5 |  | Regulační klapka kruhová d315, ruční ovládání | ks | 1
1.6 |  | Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání | ks | 1
1.7 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x125, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 8
1.8 |  | neobsazeno
1.9 |  | Montáž pozice 1.1-1.7 | kpl | 0.25
VZT komponenty celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.10 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (25%tvar), vč. montáže | bm | 6
1.11 |  | neobsazeno
Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.12 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 300 do 400mm, vč. montáže | bm | 6
1.13 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže | bm | 4
1.14 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže | bm | 7
1.15 |  | Flexipotrubí d315, vč. montáže | bm | 1
1.16 |  | Flexipotrubí d160, vč. montáže | bm | 1
1.17-19 |  | neobsazeno
Potrubí kruhové celkem (bez DPH)
DIGESTOŘE
1.20 |  | Digestoř závěsná, tukové lamelové filtry 400/400 (3x), osvětlení a nádobka na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). š.2250mm, d.1200mm, v.400mm, napojení KR315 | ks | 1
1.21 |  | Digestoř nad konvektomat nerez vč. tukových lamelových filtrů, osvětlení a nádobky na sběr kondenzátu. Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). š.1200mm, d.1100mm, v.400mm, napojení KR160 | ks | 1
1.22 |  | neobsazeno
1.23 |  | Montáž pozice 1.20-21 | kpl | 0.25
Digestoře celkem (bez DPH)
Měření a regulace VZT
MaR 1 |  | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka, směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m | kpl | 1
Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH)
ÚT
|  | Napojení směšovacího uzlu VZT jednotky pomocí ocelového potrubí DN25 - 25bm, 2x KK25, izolace, montáž | kpl | 1
ÚT - celkem (bez DPH)
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 50
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 50
Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH)
Izolace
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) - přívodní potrubí po VZT jednotku | m2 | 7
|  | Izolace hluková VZT potrubí (izol. vata tl 10cm včetně SDK obkladu, malby) - potrubí VZT pod stropem kanceláře | m2 | 5
Izolace VZT - celkem (bez DPH)
Stavební část
|  | Průraz ve stěně 650/350 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 6
Stavební část - celkem (bez DPH)
Elektro část
|  | Napojení řídící jednotky MaR ze stávajícícho elektrorozvaděče (2,18kW, 400V, 11A - cca 25bm) | kpl | 1
|  | Posun stávajících zářivkových světel - 3ks | kpl | 1
Elektro část - celkem (bez DPH)
HZS (hodinové zúčtovací sazby) a rezerva
|  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy atd. | hod | 4
|  | Komplexní vyzkoušení | hod | 2
|  | Ostatní práce zednické a kompletační - odhad, fakturováno dle skutečnosti | hod | 20
|  | Demontáže ostatních jinde nespecifikovaných prvků a konstrukcí - odhad, fakturováno dle skutečnosti | hod | 20
HZS (hodinové zúčtovací sazby) a rezerva - celkem (bez DPH)
VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)