# Specifikace nové plošiny a prací

| Typ / použití | Trakční lanová plošina / bez dopravy osob |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | min. 400 kg |
| Pohonná jednotka | Trakční bezpřevodový výtahový stroj |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,1 m/s - ↓0,1 m/s |
| Počet stanic / nástupišť | 2/2, označení podlaží: 0, 1 |
| Vnitřní rozměry výtahové šachty | šířka 1.470 mm × hloubka 1.180 mm (světlost) |
| Prohlubeň /Zdvih/ Hlava | 1.100 mm / 3.600 mm / 3.260 mm |
| Strojovna výtahu | Bude zachována stávající strojovna |
| Kabina | Neprůchozí – 1 vstup do kabiny celokovová konstrukce nosného rámu výtahové kabiny v antikorozním pozinkovaném provedení, Vnitřní povrchová úprava: komaxit (vypalovaná prášková barva) Podlaha: kovová, krytá vysoko-zátěžovou gumovou podlahovou krytinou ALTRO Osvětlení výtahové kabiny: LED-diodové Protinárazové lišty po obvodě kabiny ve spodní části: ANO |
| Světlé rozměry kabiny | Min. šířka 940 mm × hloubka 1.100 mm × výška 2.080 mm |
| Kabinové dveře (bez kabinových dveří) | Celoplošná světelná závora |
| Šachetní dveře | 2x ruční dvoukřídlé se sklopnou lištou – 2ks, 1x průhledové okénko umístěné mimo osu křídla Světlý otvor dveří: 900 x 2000 mm, povrchová úprava komaxit Požární odolnost: EW 15 |
| Elektroinstalace | ANO – Výtahový rozvaděč, přivolavače, kabeláž atd. |
| Ovládací panely | Vnější ovládací panely: 2x ovládací panel NEREZ LESK/BRUS s ovládacími tlačítky vč. zvukové signalizace (zvonku) |
| Elektrická přípojka | Nová – dodávka zhotovitele (mezi šachtou a strojovnou, přívod od jističe v hlavním rozvaděči k jističi na hlavním vypínači výtahu ve strojovně bude zachován stávající) |
| Provedení výtahu podle | Řešení zdvihacího zařízení respektuje Nařízení vlády č. 320/2017 Sb. v platném znění. |
| Montážní a stavební práce | Kompletní demontáž stávajícího výtahu a veškerého zařízení výtahové šachty a strojovny vztahující se k výtahu vč. ekologické likvidace, Montáž nového výtahu vč. veškerého zařízení výtahové šachty a strojovny vztahující se k výtahu, Dozdění, zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč. vymalování bílou barvou a nátěru pásu omývatelnou olejovou barvou na chodbách (dle stávajícího stavu) a opravou prahu, Oprava strojovny (nátěr podlahy, vymalování s nutnými opravami omítky a související práce pro montáž výtahu a stroje), Výmalba výtahové šachty (zevnitř) bílou barvou s nutnými opravami omítky, Nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem, Lešení pro montáž výtahu, Nutné související práce pro realizaci výtahu, Odvětrání výtahové šachty pomocí protipožární mřížky EW 30 (nebo dle PBŘ), Nový hliníkový skládací žebřík do strojovny |
| Záruka | 60 měsíců na montáž výtahu a související stavební práce, 24 měsíců na komponenty výtahu |

Cena a rozsah prací za 1 ks

| Položka | Cena (bez DPH) |
| --- | --- |
| - Projektová dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací - projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem vč. PBŘ a inženýrské činnosti (stanovisko HZS, KHS MSK) ve dvou (2) vyhotoveních a elektronicky | ,- Kč |
| - Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace | ,- Kč |
| - Dodávka a montáž nového výtahu vč. balného a dopravy | ,- Kč |
| - Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí výtahu | ,- Kč |
| - s kompletní demontáží stávajícího výtahu a veškerého zařízení výtahové šachty a strojovny vztahující se k výtahu vč. ekologické likvidace, - s montáží nového výtahu vč. veškerého zařízení výtahové šachty a strojovny, - dozdění, zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč. vymalování bílou barvou a nátěru pásu omývatelnou olejovou barvou na chodbách (dle stávajícího stavu) a opravou prahu, - oprava strojovny (nátěr podlahy, vymalování s nutnými opravami omítky a souvisejícími pracemi pro montáž výtahu a stroje), - výmalba výtahové šachty (zevnitř) bílou barvou s nutnými opravami omítky, - nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem, - lešení pro montáž výtahu a stroje, - nutné související práce pro realizaci výtahu, - odvětrání výtahové šachty pomocí protipožární mřížky EW 30 (nebo dle PBŘ), - nový hliníkový skládací žebřík do strojovny, |  |
| - Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení (v případě nutnosti) | ,- Kč |
| - Provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli ve dvou (2) vyhotoveních, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla | ,- Kč |
| - Zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních, včetně schválení a zaškolení obsluhy | ,- Kč |
| - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby vč. dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem vč. ve dvou (2) vyhotoveních a elektronicky vč. dodání 1 CD fotodokumentace stavby | ,- Kč |
| - Zařízení staveniště (vč. mobilního WC) | ,- Kč |
| - Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60 měsíců | ,- Kč |

| Cena celkem za 1 výtah a související práce bez DPH | ,- Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem za 1 výtah a související práce vč. 21% DPH | ,- Kč |