# Malý – jídelní výtah (typ C)

| Typ / použití | Malý nákladní výtah |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | 100 kg (bez dopravy osob) |
| Rozměry šachty (šířka x hloubka) | 1165 mm x 1560 mm |
| Zdvih, parapet, hlava | 3652 mm, 795 mm, 3230 mm |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,29 m/s - ↓0,29 m/s |
| Pohon | Elektrický bubnový s novými lany |
| Počet stanic / nákladišť | 2/2 (neprokládací) |
| Strojovna výtahu | Nad výtahovou šachtou |
| Ložná plocha klece | Min. h: 800, š: 750, v: 900 mm (tento rozměr se upřesní na základě zaměření hlavním projektantem) |
| Řízení | jednoduché mikroprocesorové, rozvaděč bude umístěn ve stávající strojovně v posledním nadzemním podlaží |
| Typ kabiny | Neprokládací s odnímatelnou nerez přepážkou |
| Povrchová úprava kabiny a dveří (bariér) | NEREZ |
| Panel ovládání | tlačítka – zvonek, odeslání výtahu do sousední stanice, přivolání výtahu, tlačítko stop, světelná signalizace jízdy kabiny a přítomnosti kabiny ve stanici, klíčová blokace ovládání výtahu pro oprávněné a proškolené osoby |
| Typ dveří | 2 x ruční jednokřídlé dvířka (nebo bariéry), (SO 800 x 920 mm) NEREZ PO EW15, ovladače v zárubni, parapet 610 mm nad podlahou |
| Přístup ke stroji | Po žebříku, dvířkami s PO EW 15 |

Rozsah prací

- Projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou (2) vyhotoveních a dodání 1 CD fotodokumentace stavby

- Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace

- Dodávka a montáž nového výtahu vč. balného a dopravy

- Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí výtahu

- Bourací práce nutné při kompletní demontáži stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace odpadů - Dozdění všech opravovaných otvorů vč. možného doplnění překladů nad otvory (dle skutečnosti na stavbě – překlady nad 2 otvory pro šachetní dvířka výtahu + nad 1 otvorem dveře do strojovny, dozdění otvoru pro přístup ke stroji vč. nových omítek) - Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér (oprava omítek, výmalba vč. doplnění nových obkladů a omývatelného nátěr), tj. uvedení do původního stavu - Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny – omývatelná barva - Nové dveře do strojovny s požární odolností min. EW 15 DP1 vč. nových zárubní a prahu a nutných stavebních prací a oprav - Nová dvířka s požární odolností EW 15 DP1 pro přístup ke stroji vč. nového žebříku - Odvětrání šachty protipožární mřížkou EW 30 - Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie

- Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení

- Provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli ve dvou (2) vyhotoveních, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla

- Zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních, včetně schválení a zaškolení obsluhy

- Zařízení staveniště

- Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60 měsíců