Strana:  1

Počet  stran:  11+ grafická příloha

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projekt stavby

Akce :  		Rekonstrukce školní kuchyně  vč. pořízení vybavení  v ZŠ Horymírova  100

Investor:   	           Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava – Jih

Horní 791/13, 700 30  Ostrava - Hrabůvka

IČ  00845451

Vypracovala :        	Ing. Ludmila Beňová

AO ČKAIT 1100284

Kancelář : Hornopolní 12, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

737 907 037, e-mail: benoval@volny.cz

IČ 13636472

Datum:	       	červenec 2021

OBSAH

a) Popis a umístění stavby a jejich objektů	…………….………………………….……………………................str. 3

b) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 	...........………………………………..….…….............str. 4

c) Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti	…….…..................................str. 4

d) Popis a stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí		.……...…...............................str. 5

e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest 	……………………..................................str. 8

f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností	..................str. 8

g) Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami	..............................str. 8

h) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů	……………..........................................str. 9

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	.................str. 9

j) Stanovení požadavků na pro hašení požáru a záchranné práce	...........................................str. 9

Závěr		.....................................................................................................................................str. 9

Seznam předpisů	…………...........................................................................................................str. 10

Grafická příloha:  Půdorys 2.NP

a) POPIS A UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍCH OBJEKTŮ

Posuzovaná dokumentace řeší  úpravu a modernizaci stávající školní kuchyně Základní školy Horymírova, která se nachází na ulici Horymírova č. p. 2978/100.  v Ostravě – Zábřehu.  Základní škola je umístěna na parc. č. st. 4741 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Součástí školy, která byla vybudována v 80. letech minulého století, je několik vzájemně propojených budov, které jsou situovány po obvodu atria, které se nachází na parc. č. 42/18.  Toto atrium je ze severovýchodní strany uzavřeno hlavní budovou, v níž se nachází hlavní vstup do školy, ze severozápadní a jihovýchodní strany  ohraničují  atrium učební pavilony, na jihozápadní straně se pak nachází budova tělocvičny.  Atrium  je na jihovýchodní straně částečně otevřené.

Stravovací objekt, v němž se nachází řešená kuchyně, navazuje na hlavní budovu z její severozápadní strany.  Jedná se o nepodsklepený objekt s 2 nadzemními podlažími, který je zastřešen plochou střechou. Požární výška stravovacího objektu ve smyslu ČSN 73 0802  hp = 3,60 m.  V I.NP jsou umístěny sklady potravin a technické zázemí,   v II.NP se nachází předmětná kuchyně, s půdorysnou plochou 112,59 m2,  na niž navazuje školní jídelna, jejíž plocha je 180 m2 (počet osob v jídelně je dle ČSN 73 0818: 129).

Součástí kuchyně je několik funkčních zón: varna, mytí bílého nádobí, která navazuje na příjem použitého nádobí, mytí černého nádobí, přípravna zeleniny, přípravna masa, přípravna těsta a výdej jídel. V samostatné místnosti, do níž vede vstup z  kuchyně, se nachází příruční sklad.  Vstup do kuchyně vede z chodby, jejíž součástí je dvouramenné schodiště, které spojuje I. a II.NP. Kromě tohoto schodiště jsou obě podlaží propojena nákladním výtahem.  Ze schodišťové  chodby vede  v II.NP vstup do  dalších místností, které souvisejí s provozem kuchyně (do předsíně  před kanceláří, do šatny personálu atd.) a také do strojovny VZT, v níž se nachází zařízení, které slouží k nucenému větrání   kuchyňského provozu.

Provoz  kuchyně je zajišťován 8-mi pracovníky.

Stávající stav kuchyně:

V současnosti se vaří na starší technologii, jejíž část využívá jako zdroj energie zemní plyn. Technologie je postupně doplňována avšak bez možnosti koncepčního řešení jako celku. Stroje jsou umístěny na místech v návaznosti na konstrukční  překážky jakými je komín či stoupačky NN.   Historicky změna umístění technologie navazovala na doplnění vpustí, které však dnes již nevyhovují s odkazem na to, že původní spádování podlah není ideální v návaznosti na postupně doplňovanou technologii. Velkým problémem k řešení je rovněž kapacita NN na postupně zvyšující se nároky nových technologií. Zcela nefunkční je VZT a odtah digestoří je řešen trubním ventilátorem přes okno na fasádu objektu – toto řešení je zcela nevhodné a nevyhovující.

Navrhovaný stav kuchyně:

V rámci navrhované modernizace budou odstraněny konstrukční překážky v provozu  a kuchyň bude vybavena  novou technologií, s tím, že varný blok bude soustředěn do jednoho místa.  Nová technologie, která bude jako zdroj energie využívat elektřinu (plyn v kuchyni bude zrušen),  povede k zefektivnění kuchyňského provozu a  umožní využití  nových postupů při  přípravě stravy. V rámci modernizace budou provedeny rovněž stavební úpravy  bude položena nová nášlapná podlahová vrstva, budou provedeny nové povrchové úpravy stěn, podhledů atd.  Navržené  řešení splňuje požadavky hygienických  předpisů  a také požadavky dalších norem a vyhlášek, které se vztahují ke kuchyňskému provozu.  V rámci rekonstrukce kuchyně budou provedeny také úpravy školní jídelny – bude demontovaná  stávající nefunkční vzduchotechnika (jídelna bude větrána pouze přirozeně – okny), po demontáži VZT zařízení bude upraven podhled    a  bude položena  nová nášlapná  podlahová vrstva.

V souvislosti s instalací nové technologie  budou provedeny tyto úpravy:

- Demontáže a bourací práce.

- Provedení nových rozvodů elektřiny – ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů vody - ke všem zařízením dle nového umístění technologie

- Provedení nových rozvodů topení – pouze nátěry stávajícího topení + posunutí 1 ks tělesa v chodbě pře strojovnou VZT.

- Provedení nových rozvodů kanalizace - ke všem zařízením dle nového umístění technologie.

- Úprava  (zvětšení) stávající strojovny VZT zahrnující   zvětšení původního  otvoru  a vybourání nového otvoru v obvodových  stěnách  strojovny. Vybourání manipulačního otvoru v boční stěně strojovny, tj. ve stěně mezi strojovnou a schodišťovým prostorem.  Provedení nových rozvodů VZT zajišťujících větrání kuchyně – instalace  nové vnitřní jednotky včetně řešení chlazení.

- Přeložení  stávajícího vnitřního odběrného místa – a nahrazení původního  nástěnného hydrantu staršího typu na hydrant s tvarově stálou hadicí a dodávkou vody středem.

- Provedení nových  podlah   v kuchyni  a v jídelně.

- Montáž nového  podhledu  v kuchyni, úprava stropu jídelny po demontáži VZT.

- Úprava stěn (obklady, výmalba)

- Osazení  nových dveří  mezi schodišťovou chodbou a kuchyní a mezi schodišťovou chodbou a šatnou personálu.

- Zvětšení  podávacího otvoru ve stěně mezi kuchyní a jídelnou,

- Rekonstrukce stávajícího  betonového odlučovače tuků, který je umístěn venku vedle  budovy školní kuchyně.

- Instalace nového technologického vybavení kuchyně.

V souvislosti s navrhovanými úpravami nedojde v dotčené části  budovy  ke zvýšení součinu an*pn*c o více než 15 kg.m-2 (součin se nemění), nemění se funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy;  nezvyšuje se  celkový počet osob ani počet  osob s omezenou schopností  či zcela neschopných samostatného pohybu a v budově  nedochází ani  k podstatným stavebním změnám.  Předmětem úprav je výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení a  změna vnitřního členění  prostorů, v rámci níž nedojde nově ke vzniku místností s plochou větší než 100 m2.

Z uvedeného  vyplývá, že v předmětné kuchyni ani v souvisejících prostorách nedojde ke změně užívání a navržené úpravy  jsou  ve smyslu ČSN 73 0834 charakterizovány jako změna stavby sk. I.

b) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

c) VÝPOČET  POŽÁR.  RIZIKA, STANOVENÍ  STUPNĚ  POŽÁR. BEZPEČNOSTI

Stávající členění objektu do požárních úseků nebude v souvislosti s řešenými úpravami kuchyně měněno a nemění se ani původní zařazení požárních úseků do SPB.

Jelikož  pro zpracování tohoto PBŘ nebyla k dispozici původní požární zpráva, z níž by bylo jednoznačně patrné členění budovy do PÚ, byla provedena prohlídka dotčených prostorů.  Na základě této  fyzické prohlídky se předpokládá, že kuchyň s jídelnou a dalšími souvisejícími  prostory (s kanceláří vč. předsíně, šatnou personálu  + dalšími navazujícími místnostmi) tvoří samostatný požární úsek v nejvýše III.SPB.

Za samostatný požární úsek  je považován rovněž schodišťový prostor.

d) POPIS  A  STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ

Stravovací objekt je  postaven v nehořlavém konstrukčním systému, konstrukce zajišťující stabilitu objektu, stejně jako požárně dělicí konstrukce jsou druhu DP1.

Objekt je řešen  jako  typizovaný montovaný skelet systému MS OB, jehož  součástí  jsou železobetonové  sloupy s průřezem 400/400 mm, příp. 450/450 mm, skryté průvlaky  a ztužující ŽB stěny.

Obvodový  plášť  tvoří ŽB dílce doplněné dozdívkami z cihel či z tvárnic.

Vnitřní  nosné  stěny (ztužující stěny)  jsou  ze železobetonu.

Příčky  jsou  ŽB, příp. cihelné,  tloušťka příček je min. 80 mm.

Funkci požárních stěn plní jednak stávající vnitřní nosné stěny, jednak nenosné stěny – příčky.

Stropy  jsou ze ŽB prefabrikátů.

Schodiště je železobetonové.

Zastřešení  je provedeno plochou  střechou, jejíž nosnou konstrukci tvoří strop nad posledním  podlažím.

V souvislosti s řešenou rekonstrukcí  kuchyně se do stávajících nosných či požárně dělicích konstrukcí  nezasahuje a jelikož se nemění členění objektu do požárních úseků ani jejich zařazení do stupně požární bezpečnosti, nebudou výše popsané stavební konstrukce v tomto PBŘ podrobně posuzovány.

Projektová dokumentace  řeší tyto úpravy:

- Budou provedeny demontáže a bourací práce – bude demontována stávající kuchyňská technologie, odstraněny  budou stávající povrchy podlah v kuchyni, školní jídelně a na  schodišťové podestě,  budou vybourány obklady stěn, budou demontovány stávající  potrubní rozvody vody a kanalizace, budou demontovány stávající rozvody plynu a plynovodní potrubí bude v I.NP zaslepeno (nová technologie plyn jako zdroj energie nevyužívá), bude demontováno těleso ústředního vytápění ve schodišťové chodbě, demontována budou původní svítidla a původní elektroinstalace, budou demontovány stávající dveře mezi kuchyní a schodišťovou chodbou a mezi šatnou a schodišťovou chodbou. Ve strojovně VZT bude stávající otvor v jihozápadní obvodové stěně zvětšen původní otvor na rozměr 1,25/1,0 m a ve stěně  severozápadní  bude vybourán nový otvor  o rozměru 0.9/0.7 m.   Při realizaci  bouracích prací budou dodrženy obecně platné předpisy, z hlediska požární bezpečnosti nejsou na tyto práce  kladeny žádné zvláštní požadavky.

- V řešených prostorách bude provedena nová elektroinstalace, v rámci níž bude napojeno nové technologické vybavení kuchyně, budou osazeny nové zásuvky a svítidla. Nové el. rozvody budou  z části vedeny v drážkách pod omítkou, z části v prostoru mezi stropem a podhledem,  přívody  k některým technologickým zařízením  pak budou vedeny v podlaze.   Součástí úprav bude rovněž instalace nouzového osvětlení – budou instalována svítidla se zabudovaným akumulátorem, která při výpadku dodávky el. energie zajistí osvětlení řešených prostorů  po dobu nejméně 30 minut.  Na vedení vodičů a kabelů, které nezajišťují funkci požárně bezpečnostních zařízení, nejsou v daném případě kladeny žádné požadavky, prostupy kabelů a vodičů budou utěsněny dle požadavků ČSN 73 0810 (viz dále).

- V kuchyni budou v souladu s navrženým uspořádáním  provedeny nové rozvody  vody.  Rozvod studené vody, jenž  bude napojen na stávající rozvody, bude  zhotoven z plastového potrubí, které  bude  vedeno ve zdech a pod stropem.  Rovněž rozvod teplé vody, který bude napojen na stávající potrubí,  bude zhotoven z plastového potrubí a  bude veden ve zdech a pod stropem. Veškeré rozvody teplé i studené vody budou izolovány trubkovou izolací mirelon tl. max. 25 mm. Technologické zařízení bude napojeno nerezovým vlnovcem. Všechny nově zřizované prostupy potrubí  stěnami či stropy budou utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0810 (viz dále).

- Budou provedeny nové kanalizační rozvody.  Nová kanalizace, jež  bude provedena z potrubí HT,  bude napojena na stávající rozvody pomocí přechodových kusů HT/litina.  Kanalizační potrubí bude vedeno   pod stropem 1.NP.  Všechny nově zřizované prostupy potrubí  stěnami či stropy budou utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0810 (viz dále).

- Bude upravena stávající strojovna VZT s cílem zvětšit její prostor tak, aby zde bylo možno umístit zařízení pro nové  nucené větrání kuchyně. V rámci těchto úprav bude vybourána příčka s dveřmi, které odděluje strojovnu od schodišťové podesty.  Původní příčku nahradí nová příčka vyzděná z pórobetonových, příp. cihelných  tvárnic tl. 75 mm, která bude o cca 1,2 m posunuta tak, že bude zalícována s hranou schodiště. Tímto dojde ke zvětšení plochy  strojovny VZT o cca 2,3 m2.  Nová příčka bude  celistvá, tj. bez dveří, bez větracích mřížek apod. Požadovaná požární odolnost příčky, která bude sloužit jako požární stěna, je EI 15, její skutečná požární odolnost bude nejméně EI 60 DP1.  Do strojovny nepovedou žádné dveře, ale v  její boční stěně  (tj. ve stěně mezi strojovnou a schodišťovým prostorem) bude vybourán revizní a manipulační otvor  či otvory,  v nichž budou osazeny  otočné nebo do stran  posuvné  požární dveře  s požadovanou požární odolností EI 15 DP3 (C).  Dveře budou   přístupné z demontovatelné lávky, která bude osazena nad výstupním schodišťovým ramenem  vždy jen po dobu manipulace s VZT zařízením,  při  běžném provozu bude lávka složena a uložena tak, aby nezužovala únikovou cestu. Na požární odolnost obslužné lávky nejsou kladeny žádné požadavky.

- V souvislosti s výše popsaným posunutím příčky  bude demontováno jedno ze dvou stávajících oken, které se nacházejí na podestě v II.NP (do profilu tohoto okna zasahuje nová posunutá  příčka).  Druhý  okenní otvor bude výškově upraven – bude zmenšena  jeho výška tak, aby VZT potrubí, které bude vedeno kolem tohoto okna, nebránilo jeho otevření. Z hlediska požární bezpečnosti nevyžaduje tato úprava žádná zvláštní opatření.

- Posunutí příčky ohraničující strojovnu VZT  si vyžádá také přemístění  vnitřního odběrného místa – nástěnného hydrantu. Tento bude nově osazen na nově vyzděné požární stěně mezi strojovnou VZT a podestou v II.NP.  Současně dojde k nahrazení původního hydrantu „C“ (52)  s plochou hadicí za nový hydrant „D“ (25) s tvarově stálou hadicí o průměru min. 19 mm a s dodávkou vody středem.  Hydrant bude osazen v souladu s požadavky ČSN 73 0873 (tj. ve výšce nejvýše 1,3 m nad podlahou), přívod vody do hydrantu zajišťuje nehořlavé  - ocelové pozinkované potrubí.

- V rámci úprav strojovny VZT bude posunuto stávající těleso ústředního vytápění, které je osazeno pod  rušeným oknem.  Rozvody ani tělesa  ÚT, která se nacházejí v dalších prostorách  dotčených navrhovanými úpravami, nebude měněna, budou pouze opatřena novým nátěrem.

- VZT potrubí, které bude prostupovat požárně dělicími stěnami mezi strojovnou VZT a schodišťovým prostorem a mezi tímto schodišťovým prostorem a prostory sousedícími, bude zhotoveno z nehořlavých hmot (z pozink. plechu) a  bude utěsněno v souladu s požadavky ČSN 73 0810. Potrubí, které bude procházet schodišťovým prostorem, bude chráněno protipožárním obkladem s požární odolností nejméně 15 minut.   Výustky  v prostoru kuchyně jsou navrženy z textilního potrubí.

- V jihozápadní obvodové stěně strojovny VZT bude zvětšen původní   otvor, který bude sloužit jako otvor pro sání vzduchu. Jelikož nebude dodržena vzdálenost mezi nasávacím otvorem a okenním otvorem, který slouží k větrání  únikové cesty (dle ČSN 73 0872  je  minimální vzdálenost ve směru  horizontálním 1,5 m,  vertikálně min. 3,0 m), bude v potrubí instalována klapka a čidlo, které v případě, že se potrubí  vyskytnou  zplodiny hoření,   klapku uzavře.  V severozápadní obvodové stěně bude vybourán nový otvor, jímž bude procházet potrubí pro odvod vzduchu -  toto potrubí pak bude vedeno po fasádě nad střechu objektu.  Nový otvor pro výfuk  bude vzdálen více než 1,5 m od východu z únikových  cest  a od nasávacích  otvorů.

- V prostorách dotčených navrhovanými úpravami, budou po odstranění původních nášlapných vrstev,  budou srovnány povrchy, po té budou zhotoveny  vyrovnávací stěrky, příp. bude provedena hydroizolace a  budou položeny nové nášlapné vrstvy -  dle účelu místností PVC (v jídelně), polyuretanová stěrka (v kuchyni), epoxidová stěrka (strojovna VZT).  Na povrchové úpravy  podlah nejsou  v daném případě kladeny žádné požadavky.

- V kuchyni bude  pod stávajícím ŽB stropem instalován nový podhled z impregnovaných sádrokartonových desek.  Rovněž v  jídelně bude po demontáži nefunkčního VZT zařízení instalován  podhled z SDK desek V obou případech se jedná o podhledy interiérové, tzn., že tyto podhledy  nebudou plnit  funkci  požárně dělicí  ani nebudou sloužit ke zvýšení požární odolnosti,  z hlediska požárně bezpečnosti nejsou  na ně kladeny řádné zvláštní požadavky, s tím, že   desky vykazují třídu  reakce na oheň A1, příp. A2, index šíření plamene is = 0.00 mm.min-1.

- V místnostech dotčených řešenými úpravami budou vyspraveny poškozené omítky, stěny v kuchyni a jídelně budou opatřeny  keramickými obklady a prostory budou vymalovány. Jedná se o nehořlavé úpravy (index šíření plamene is = 0,00 mm.min-1), z hlediska požární bezpečnosti nejsou na tyto úpravy kladeny žádné další požadavky.

- Původní dveře mezi kuchyní a schodišťovou chodbou a mezi schodišťovou chodbou a šatnou personálu  budou demontovány a budou nahrazeny novými dveřmi s požární odolností  EI 15 DP3 C (se samozavíračem).

- Ve stěně mezi kuchyní a jídelnou bude rozšířen stávající výdejní otvor.  Jelikož stěna mezi uvedenými  prostory neslouží jako stěna požární,   nevyžaduje uvedená úprava žádná zvláštní opatření.

- Bude rekonstruován stávající  betonový odlučovač tuků (LAPOL), který je umístěn venku vedle  budovy,  novým plastovým odlučovačem.   Jedná se o podzemní objekt bez požárního rizika, z hlediska požární bezpečnosti nejsou na jeho rekonstrukci kladeny žádné požadavky.

- V řešených prostorách bude instalována nová technologie, která bude připojena na upravené rozvody vody, kanalizace a elektroinstalaci.  Nové  kuchyňské zařízení   nebude využívat plyn. Instalace  technologie bude provedena v souladu s pokyny výrobce a v souladu s obecně platnými předpisy.

- Všechny nově zřizované prostupy instalací (EL, ZT, VZT) požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s požadavky čl. 6.2.1 ĆSN 73 0810 – tzn., že  prostupované konstrukce musí být dotaženy až k vnějšímu povrchu prostupujícího potrubí (kabelu), a to buď ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má prostupovaná konstrukce, příp. může být skladba v dotahované části zaměněna (nebo upravena) s tím, že nedojde ke snížení výše uvedené požární odolnosti ani ke změně druhu konstrukce.   Těsnění prostupů se provádí:

a) použitím  požárně bezpečnostního systému (přepážky, ucpávky)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami tř. reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce – toto lze použít pouze v případě, že se nejedná o prostupy konstrukcemi kolem chráněných únikových cest. Tímto  způsobem   lze postupovat pouze v případě, že se jedná o prostup  nejvýše 3 potrubí   zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou, stropem). Prostupující potrubí musí být nehořlavé (tř. reakce na oheň A1 nebo A2), jeho vnější  průměr musí být max. 30 mm a potrubí  musí být trvale zavodněno nebo  naplněno jinou nehořlavou kapalinou.   Podle bodu b) může být utěsněn také jednotlivý (samostatný) prostup  elektroinstalačního kabelu s vnějším průměrem max. 20 mm, a to  zděnou, betonovou, sádrokartonovou  či sendvičovou konstrukcí (za  samostatné se považují prostupy  mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm).

e) EVAKUACE. STANOVENÍ DRUHU A KAPACITY ÚNIKOVÝCH CEST

V souvislosti s navrhovanými úpravami nedojde  v  dotčeném objektu k navýšení počtu osob. Jelikož se  nemění ani počet, směr,  druh,  délka či šířka únikových cest,  nebudou únikové cesty v tomto PBŘ posuzovány.

- Dveře na únikových cestách budou otevíravé otáčením v postranních závěsech, příp. budou do strany posuvné.

Směr úniku bude zřetelně označen značkami dle ČSN  ISO 3864 a ČSN 3864-1.

f) VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, VÝPOČET ODSTUPOVÝCH   VZDÁLENOSTÍ

V rámci navržených úprav  se nezvětšuje obestavěný prostor  objektu, nezvyšuje se požární zatížení a nezvětšují se velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách, odstupové vzdálenosti nebudou v souladu s ČSN 73 0834   posuzovány.

g) ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU NEBO JINÝMI HASEB.  LÁTKAMI

Na podestě v II.NP (tj. v prostoru  před kuchyní)  se nachází stávající vnitřní odběrné místo – nástěnný hydrant s plochou hadicí.  V souvislosti s rozšířením strojovny VZT bude vnitřní odběrné místo přeloženo a současně bude původní hydrant staršího typu nahrazen novým hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí o průměru 19 mm s délkou 30,0 m.

Pro případný protipožární zásah lze využít stávajících  vnějších odběrných míst  – podzemních hydrantů nacházejících se v okolí areálu základní školy. Tato  vnější odběrná místa se v souvislosti s navrženými úpravami nemění.

h) STANOVENÍ POČTU, DRUHU A ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Jelikož se v řešených prostorách nezvyšuje požární zatížení a nemění se plocha původního požárních úseků, požadavky na počet a druh přenosných hasicích přístrojů se rovněž nemění a toto PBŘ se jimi nebude dále zabývat.

i)  POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČNÍ STAVBY POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍMI  ZAŘÍZENÍMI

V řešených prostorách není a v souvislosti s řešenou rekonstrukcí kuchyně a kuchyněk (přípraven) nebude  instalována  elektrická požární signalizace (EPS),  stabilní hasicí zařízení (SHZ), samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) či jiné požárně bezpečnostní zařízení. S ohledem  na  výškovou  polohu posuzovaných prostorů, míru požárního rizika a  obsazení těchto prostorů  osobami, ČSN 73 0802 ani další související předpisy instalaci uvedených  požárně bezpečnostních zařízení nevyžadují.

j)  STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Příjezd k budově, v níž se nachází řešená kuchyň, je zajištěn po stávajících veřejných komunikacích – po  průjezdné dvoupruhové Horymírově ulici.  Z Horymírovy ulice  vede sjezd na zpevněnou plochu, která je ze severovýchodní strany lemována zásobovací rampou situovanou podél budovy kuchyně.  Přístupové komunikace splňují požadavky ČSN 73 0802 – jejich šířka je větší než 3,0 m a umožňují pojezd požárními vozidly.

Vzhledem k tomu, že požadavky pro hašení a záchranné práce se v souvislosti  s řešenými úpravami kuchyně  nemění,  nebude se jimi toto PBŘ  dále podrobněji zabývat.

ZÁVĚR

Řešená rekonstrukce kuchyňského  provozu základní školy na  Horymírově ulici   je navržena   v souladu s požadavky ČSN 73 0834, kap. 4:

- Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikově cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut. Stávající nosné nebo konstrukce  nebudou měněny. Nová  požární stěna mezi , která nahradí původní příčku mezi  schodišťovou chodbou a strojovnou VZT, bude vyzděna z pórobetonových, příp. z cihelných tvárnic, její skutečná požární odolnost bude min. EI 60 DP1 – tato odolnost vyhoví požadavkům ČSN   73 0802.

- Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 730665) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.  Nová požární stěna mezi strojovnou VZT a schodišťovou chodbou je popsána v předchozím odstavci  - příčka bude zděná s požární odolností min. EI 60 DP1.  Nově instalované podhledy v kuchyni a v části jídelny  budou zhotoveny z hmot tř. reakce na oheň A1 nebo A2 (z SDK desek).

- Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost. Velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se v souvislosti s navrhovanými  úpravami  nemění,  naopak na podestě v II.NP bude původní okenní otvor  o cca ½ zmenšen.

- Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810. Případné nové prostupy stěnami   budou  utěsněny dle požadavků ČSN 73 0810 (podrobněji viz část d) tohoto PBŘ).

- Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F. V rámci řešené rekonstrukce bude instalováno nové VZT zařízení pro odvětrání kuchyně. VZT je navržena v souladu s požadavky ČSN 73 0872 – VZT potrubí, které bude procházet sousedním požárním úsekem (schodišťovou chodbou), je navrženo jako chráněné.  Jelikož  zvětšený otvor pro sání vzduchu bude od okna pro větrání únikové cesty vzdálen horizontálně  méně než 1,5 m, bude   v potrubí  instalována klapka a  čidlo, které  při výskytu zplodin hoření ve VZT potrubí  klapku uzavře.   Vzdálenost nově vybouraného otvoru pro výfuk vzduchu bude vzdálen více než 1,5 m od východů z únikových cest a více než 1,5 m od nasávacích otvorů.

- Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810.  Případní nové prostupy stropy  budou utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0810 – podrobněji viz část  d) tohoto PBŘ.

- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukci, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.).  Původní únikové cesty se nemění -   nemění se jejich počet, směr či druh a   nezvyšuje se ani počet evakuovaných osob.

- Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 730802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08... jmenovitě vyžaduji; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro Ill. stupeň požární bezpečnosti; Ill. stupni požární bezpečnosti must odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu).  Vytvoření  nových požárních úseků se v daném případě nevyžaduje.

- V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízeni umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu must být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 730802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08...  Parametry původního zařízení pro protipožární zásah nebudou  navrženou změnou účelu ovlivněny.

SEZNAM  PŘEDPISŮ

ČSN   73 0802      	  Požární  bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN   73 0810 		 Požární  bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN   73 0872                   Požární  bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN   73 0873                   Požární  bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN   73 0834                  Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

Zákon č. 133/1985 Sb.    Zákon o požární ochraně

Vyhl. č. 246/2001 Sb.  O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požár. Dozoru

Vyhl. č. 23/2008 Sb.    O technických podmínkách pož. ochrany staveb ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

Vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

Zák. č.  183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 499/2006 Sb.  O dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů