TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

| OBSAH: | 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE 4. MATERIÁL A MONTÁŽE 5. ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA 6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE 7. ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST 8. Stavební připravenost |
| --- | --- |

# ÚVOD

V této projektové dokumentaci je navrženo vzduchotechnické zařízení, které zajišťuje požadované parametry vnitřního prostředí větraných prostorů. Předmětem dokumentace je návrh větrání kuchyňského provozu.

## Podklady pro zpracování projektu vzduchotechniky

- Dokumentace stavební dispozice, dokumentace VZT DSP

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných včetně novely č. 602/2006 Sb.

- Nařízení komise EU 1253/2014 ze dne 7. července 2014,  kterým se provádí směrnice         Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (poznámka: vzt jednotka je pro technologický provoz s vyjímkou z ErP).

- Sbírka zákonů č.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, která stanovuje chemické, fyzikální a biologické ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností

- ČSN 12 0000 – Vzduchotechnická zařízení

- ČSN 13 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986 )

- ČSN 73 0802 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN EN 1507 Větrání budov – Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu – Požadavky na pevnost a těsnost

- Zadání investora, zadání technologů, konzultace

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Meteorologické údaje

Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu:

Normální tlak vzduchu 		p= 98,1 kPa

Léto		teplota			te = 30C,

entalpie			ie = 61 kJ.kg-1,

Zima		teplota			te = -18C,

entalpie			ie = -16,5 kJ.kg-1.

Větrání hygienického zázemí není předmětem dokumentace – stávající řešení

## Množství odváděného vzduchu z hygienických zařízení*

# 3.POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

## Zařízení č.1 - Větrání gastro provozu

Pro větrání dané kuchyně s navrženou technologií (gastroprovozem) je navržena nová vzduchotechnická jednotka umístěná ve stávající strojovně vzduchotechniky. S ohledem na to, že došlo k nárustu objemu vzduchu, je v této strojovně řešen i odtah a rekuperace tepla v deskovém výměníku, bude muset být upravena tak aby vyhovovala dané jednotce jak s ohledem umístění tak i servisu (pravidelná výměna filtrů atd).

Jednotka je ve složení přívod: nasávací díl včetně tlumící vložky a těsné klapky, tlumící komory, filtrační komora s filtrem s účinností min F7, komora deskového výměníku s bypassem, přívodní ventilátor s EC motorem a volnoběžným kolem, ohřívací komory na vodu 60/40°C a výdechový kus s tlumící vložkou; na odvodu: sací kus s tlumící vložkou, filtrační komora s filtrem s účinností min M5, odvodní ventilátor s EC motorem, komora deskového výměníku, výdechový kus včetně tlumící vložky a těsné klapky. Dále viz schematický obrázek.

Skladba jednotky v bokorysu po transportních sekcích:

Přívod vzduchu bude v rámci této strojovny z důvodu velikosti potrubí rozdělen do dvou větví s identickým množstvím vzduchu a přes chladící výměníky s přímým chlazením přivedeny do prostoru kuchyně. Distribuce je řešena přes textilní vyústky. Tyto vyústky jsou složeny z jednotlivých částí o takové velikosti, aby se daly vyprat v běžné pračce s objemem 8 kg prádla. Počítá se tedy s pravidelným čištěním/praním.

Odvod je řešen přes nerezové digestoře s lapači tuku a osvětlením (osvětlení ovládané od digestoře).

Nové konvektomaty budou včetně kondenzační digestoře bez nutnosti napojení na centrální odtah – dodávka technologie.

## 4. MATERIÁL A MONTÁŽE

## Vzduchotechnické potrubí

Potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu sk. I v požadovaných tloušťkách vztaženo k profilu potrubí. Přírubové spoje budou těsněny dle EN 16798-3 tř. těsnosti ATC4, obdobně spoje kruhového potrubí. Odbočky kruhového potrubí lze řešit sedly. Potrubí standardně podpírat co 2-3m v souladu s ČSN EN 12 236.

# 5. ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií a médií.

## Elektrická energie

Rozvodná soustava: 3 PE+N stř.50 Hz 400V/TN-S,

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

samočinným odpojením vadné části

El příkony viz výkres. Elektro zajisti u jednotky vzt napojení rozvaděče MaR VZT jednotky. Silové napojení VZT jednotky od rozvaděče MaR a napojení MaR je v dodávce  VZT. Elektro zajistí napájení kondenzačních jednotek chlazení.

## Vytápění

Větrací systém neřeší úhradu tepelné ztráty větraného prostoru. Požadavek na teplo pro vodní ohřívač viz výkres.

## MaR

U VZT jednotky s filtrací, rekuperací, ohřevem a chlazením je dodána vlastní regulace. Rozvaděč – silový  a MaR, který je v dodávce VZT bude umístěn v technickém prostoru.

## Zdravotechnika

Odvod kondenzátu je řešen ve vyznačených bodech (deskový rekuperátor jednotky, chladič  a odvodní potrubí).

# 6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE

Dle potřeby bude potrubí VZT doplněno požárními klapkami nebo požární izolaci, tak aby splňovaly požadavek požární ochrany stavby.

Potrubí před VZT jednotkou jak na sání, tak i na výfuku bude bud provedeno z předizolovaného potrubí splňujícího požadavek na parotěsnou a tedy nemožnost vnější kondenzace, nebo pozink.potrubí s kaučukovou izolací. Dále bude izolováno přívodní potrubí za chladiči a to buď kaučukem, nebo opět bude použito předizolované potrubí.

# 7. ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

## Zdravotní část

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů:

- specifická minimální dávka čerstvého vzduchu na osobu je v souladu s hygienickými předpisy,

- dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením byly eliminovány v souladu s hygienickým předpisem např. umístěním tlumičů hluku do VZT potrubí – viz značky.

## Hluk a chvění

Ventilátory umístěné v klimajednotce jsou pružně uloženy pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Napojení vzduchovodů k zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění.

V potrubí jsou umístěny tlumiče hluku pro eliminaci šíření hluku od VZT jednotky a to jak do interiéru, tak do exteriéru.

Projekt vzduchotechniky řeší pouze útlum hluku v rámci dodávky VZT zařízení, tzn. neřeší zamezování šíření hluku a chvění stavebních konstrukcí.

Hladina hluku vytvořená VZT instalacemi:

Vně budovy-střecha její obvod 					55 dB(A)

Gastro									55dB(A)

Hodnoty z předchozího projektu.

## Bezpečnost práce

Při provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

8. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Stavba zajistí průchody stavebními konstrukcemi, trasu pro možnost instalace VZT jednotky.