## D.1.4.2 - Soupis prací - ...
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  | Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100
Objekt:
Soupis:
1.4 - Soupis prací - Technika prostředi staveb
Úroveň 3:
D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  |  | Kuchyně ZŠ Horymírova |  |  | Datum: | 06/2021
Kraj - Moravskoslezský, kat.území- Zábřeh nad Odrou, parc.č.4741, 42/17
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | SSČ s.r.o
Zhotovitel: |  |  | Středisko speciálních činností spol. s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | M.Králová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | -1
| Zařízení 1 - Větrání gastro provozu | [5 empty] | 0
| 1-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 1-2 - Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| D1 - Společné | [5 empty] | 0
| Mont - Montážní materiál společný pro všechna zařízení: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100
Objekt:
Soupis:
1.4 - Soupis prací - Technika prostředi staveb
Úroveň 3:
D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  |  | Kuchyně ZŠ Horymírova |  |  | Datum: | 06/2021
Kraj - Moravskoslezský, kat.území- Zábřeh nad Odrou, parc.č.4741, 42/17
Zadavatel: |  |  | SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13, 700 30 Ostrava-Hrabůvka |  |  | Projektant: | SSČ s.r.o
Zhotovitel: |  |  | Středisko speciálních činností spol. s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | M.Králová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | D | -1 |  |  | 0
| V |  | Poznámka : Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně. Záměna technických zařízení musí být řešena i v navazujicích profesích silnoproud, MaR, ZTI. V případě, že zažízení má rozdílný rozměr je nutné prověřit profesi statika a stavba. Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí. Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány. Dveřní mřížky jsou v dodávce stavby.
| D | Zařízení 1 - Větrání gastro provozu |  |  |  |  | 0 |  |  | D | 0 |  |  | 0
|  | 1-1 | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  | D | 1 |  |  | 0
1 | M | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, vč. regulace (vlastní rozvaděč s regulátorem, regulační uzel ohřívače, servopohony klapek s hav.funkcí, vzdálený dálk.ovladač-umístění viz.výkres, teplotní čidla), vč.tlumících manžet, sifonu, poloha dle výkresové dokumentace,Složení: na přívodu-koncový panel s klapkou, filtr.komora M5, deskový rekuperátor, ohřívací komora el., ventilátorová komora s EC motorem, odvod-filtr.komora G4, desk.rekuperátor, ventilátor s EC motorem , klapka , Tech.data: mn.vzduchu:10000m3/h/10000m3/h, Pext=400Pa, příkon ventilátoru přívod-4,6kW, 3x400V/odvod-4,6kW,3x400V, vod.ohřev-voda t.spád 60/40°C, výkon 53,5kW (VZT jednotka-pružné uložení) | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | M | 1.1a | Prokabelování (od vzt jednotky k rozvaděči) vč.materiálu | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
3 | K | M 1.1 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
4 | M | 1.2 | Kondenzační jednotka s horizontálním výstupem vzduchu se 2-axiálními ventilátory, chl.výkon 22,4kW, el.příkon 7,42kW, 400V, hmotnost 240kg | ks | 2 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
5 | M | 1.2a | Řídící box - řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
6 | M | 1.2b | Expanzní ventil | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
7 | M | 1.2c | Kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
8 | M | 1.2d | vyrovnávací rám z ocel, profilů, žárově zinkovaných výška 100mm, | ks | 2 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
9 | M | 1.2e | Cu potrubí včetně izolace, délka trasy | bm | 42 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
10 | M | 1.2f | Plastová lišta pro vedení Cu potrubí a kabeláže ve venkovním prostoru, cca 300x150 | bm | 25 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
11 | M | 1.2g | Komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
12 | M | 1.2h | Napojení silových přívodů elektro | ks | 2 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
13 | M | 1.2i | Zkouška těsnosti, evidemční kniha | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
14 | M | 1.2j | Vertikální doprava na stavbě (cca 20m) | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
15 | M | 1.2k | Požární ucpávka pro dvoutrubku, včetně zatěsnění a osazení | ks | 2 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
16 | M | 1.2l | Doplnění chladiva | kg | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
17 | K | M 1.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
18 | M | 1.3 | Přímý chladič do potrubí mn.vzduchu 5000m3/h, výkon 22,4kW, počet okruhů 1 ,(obrys.rozměry 580 x 1250 x 720mm), 90kg, součástí sifon s kuličkou | ks | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
19 | K | M 1.3 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
20 | M | 1.4 | Tlumič hluku buňkový 1000x400 (buňky 4ks 200x500), délka 1000mm,, potrubní obal v ceně potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
21 | M | 1.5 | Tlumič hluku buňkový 1000x600 (buňky 6ks 200x500), délka 1000mm,, potrubní obal v ceně potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
22 | K | M 1.4-1.5 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
23 | M | 1.6 | Sací tlumící žaluzie 1250x1000mm, hloubka 200mm, provedení pozink. | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
| V |  | Protihlukové žaluzie jsou vyrobeny standardně z pozinkovaného plechu nebo práškově lakovaného v barvách RAL (na přání zákazníka lze dodat žaluzie v provedení AlMg3 nebo nerez). Panely žaluzie jsou vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem pro maximální absorbci hluku
24 | K | M 1.6 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
25 | M | 1.7 | Výfukový kus 1000x1000 vč.krycího síta proti hmyzu, prov.pozink, šikmo seříznutý pod úhlem min.45° | ks | 1 |  | 0 |  | základní | M | 2 |  |  | 0
26 | K | M 1.7 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
27 | M | 1.8 | Tkaninové potrubí | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
Tvar Kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 2100 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks
Zip 250, Průtok 750 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,6 Pa
Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost
(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)
0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle šedá
vč.montážního materiálu
28 | M | 1.9 | Tkaninové potrubí | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
Tvar Kruhový, Počet rozměrů 3, Rozměr 500-500-500 mm, Celková délka 10200 mm (850+4200+5000), První
konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 500, 1ks Zip 500, Průtok 4250 m3/h (296+1463+1741),
Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 35,2 Pa, 1 Oblouk 500 90°/4, Začátek, Sešití, 1 Oblouk 500
15°/1, Sešití, Sešití, 1 Oblouk 500 75°/3, Zip, Sešití, Počet výstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Kruhový 250, Zip
Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost
(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)
0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle šedá
vč.montážního materiálu
29 | M | 1.10 | Tkaninové potrubí | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 250-250 mm, Celková délka 2875 mm (175+2700), První konec Zip,
Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 250, Průtok 750 m3/h (46+704), Použitelný přetlak 70 Pa, Tlaková ztráta
třením = 4,4 Pa, 1 Oblouk 250 15°/1, Sešití, Sešití
Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost
(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)
0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle šedá
vč.montážního materiálu
30 | M | 1.11 | Tkaninové potrubí | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
Tvar Kruhový, Počet rozměrů 3, Rozměr 500-500-500 mm, Celková délka 16500 mm (6350+5000+5000), První
konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 500, 1ks Zip 500, 1ks Zip 500, Průtok 4250 m3/h
(296+1463+1741), Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 22,6 Pa, 1 Oblouk 500 90°/4, Sešití,
Sešití, 1 Oblouk 500 90°/4, Zip, Sešití, Počet výstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Kruhový 250, Zip
Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost
(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)
0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle šedá
vč.montážního materiálu
31 | M | 1.12 | Tkaninové potrubí | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
Tvar Kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 4500 mm, První konec Zip, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip
250, Průtok 750 m3/h, Použitelný přetlak 90 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,3 Pa
Tkanina PMI - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), se zatkaným uhlíkovým vláknem
(méně než 1%), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost
(osnova/útek) 1880/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
13501-1: 2003, splňuje ANSI/UL 723, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek)
0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, antibakteriální (ČSN EN ISO 20645), vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), antistatická, pratelná v pračce, Barva Světle šedá
32 | K | M 1.8-1.12 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
33 | M | 1.13 | Odsávací nerez digestoř 2600x1200mm, vč.osvětlení (1x58W) a lapačů tuku (2550m3/h) | ks | 3 |  | 0 | [6 empty] | 0
34 | M | 1.14 | Odsávací nerez digestoř 1300x800, vč.osvětlení (1x58W) a lapačů tuku (1050m3/h) | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
35 | M | 1.15 | Odsávací nerez digestoř 2000x800, vč.osvětlení (1x58W) a lapačů tuku (1300m3/h) | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
36 | K | M 1.13-1.15 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
37 | M | 1.16 | Listová regulační klapka 800x400, ovl.ruční | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
38 | M | 1.17 | Listová regulační klapka 800x200, ovl.ruční | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
39 | M | 1.18 | Listová regulační klapka 400x200, ovl.ruční | ks | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
40 | K | M 1.16-1.18 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
41 | M | 1.19 | Požární klapka 800x560, včetně zatěsnění a osazení do kce, provedení ruční a termické s konc.spínačem | ks | 2 |  | 0 | [6 empty] | 0
42 | M | 1.20 | Požární klapka 800x630, včetně zatěsnění a osazení do kce, provedení ruční a termické s konc.spínačem | ks | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
43 | K | M 1.19-1.20 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
| D | 1-2 | Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  | D | 1 |  |  | 0
44 | M | P1-1500 | Čtyřhranné, Do obvodu 1500 / tvarovek (30%) | bm | 13 |  | 0 |  | základní |  |  | 15 | 195 | 0
45 | K | M P1-1500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 13 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
46 | M | P1-1890 | Čtyřhranné, Do obvodu 1890 / tvarovek (30%) | bm | 5 |  | 0 |  | základní |  |  | 19 | 95 | 0
47 | K | M P1-1890 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 5 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
48 | M | P1-2630 | Čtyřhranné, Do obvodu 2630 / tvarovek (30%) | bm | 24 |  | 0 |  | základní |  |  | 29 | 696 | 0
49 | K | M P1-2630 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 24 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
50 | M | P1-3500 | Čtyřhranné, Do obvodu 3500 / tvarovek (30%) | bm | 48 |  | 0 |  | základní |  |  | 38 | 1824 | 0
51 | K | M P1-3500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 48 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
52 | M | P1-4460 | Čtyřhranné, Do obvodu 4460 / tvarovek (30%) | bm | 12 |  | 0 |  | základní |  |  | 60 | 720 | 0
53 | K | M P1-4460 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 12 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
54 | M | P1-5600 | Čtyřhranné, Do obvodu 5600 / tvarovek (30%) | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 82 | 164 | 0
55 | K | M P1-5600 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
56 | M | P1-280 | Kruhové, Do průměru 280/ tvarovek (30%) | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 7 | 14 | 0
57 | K | M P1-280 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
58 | M | P1-560 | Kruhové, Do průměru 560/ tvarovek (30%) | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 16 | 32 | 0
59 | K | M P1-560 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  |  | 0 | 0
| D | 1-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
60 | K | IZ1 TI 100P | Tepelná izolace - minerální vata tl.100mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm | m2 | 55 |  | 0 |  | základní |  |  |  |  | 0
61 | K | IZ1TI K19 | Tepelná izolace - na bázi kaučuku tl.19mm | m2 | 50 |  | 0 |  | základní |  |  |  |  | 0
Možno nahradit předizolovaným potrubím (ALP), tl 20 mm, vnitřní prov.
62 | K | IZ1TI 40 | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 134 |  | 0 |  | základní |  |  |  |  | 0
| D | D1 | Společné |  |  |  | 0 |  |  | D | 0 |  |  | 0
| D | Mont | Montážní materiál společný pro všechna zařízení: |  |  |  | 0 |  |  | D | 1 |  |  | 0
63 | M | Monts | - spojovací | kg | 18 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
64 | M | Montg | - gumové těsnění | kg | 11 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
65 | M | Montz | - materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek | kg | 105 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
66 | K | M Montz | - montáž závěsu uložení potrubí a jednotek | kg | 105 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
67 | K | Hmoty potr. | Přesun hmot potrubí | t | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
68 | K | Hmoty ost. | Přesun hmot ostatní | t | 1.5 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
69 | M | Monts | Demontáž stávajících odsávacích digestoří | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
70 | M | Monts | Demontáž stávající VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
71 | M | Monts | Demontáž stávajícího odsávacího ventilátoru | ks | 1 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
72 | M | Monts | Demontáž VZT potrubí | m2 | 116 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0
73 | K | HZS | HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku, | hod. | 115 |  | 0 |  | základní | K | 2 |  |  | 0