## VOLG
průtoky od dešťových vod | PLOCHA (ha) | souč. odtoku | intenzita 15min. deště (l/s*ha) per.0,2 | Q (l/s) |  | stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1961-1990 |  |  |  | kamenivo frakce | sypná hmotnost | objemová hmotnost | mezerovitost
vsakovací objekt | [5 empty] | mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s
asfalt | 0.04077 | 0.9 | 170 | 6.2378 |  | 701.8 | 512.88 | 359.9392 | 0.011414 | 4/8 | 1.557 | 2.7 | 42.33%
dlažba | 0.02085 | 0.7 |  | 2.4811 | [5 empty] | 8/16 | 1.586 | 2.7 | 41.26%
celkem vsakovací objekt |  |  |  | 8.719 | [5 empty] | 16/32 | 1.403 | 2.7 | 48.04%
[10 empty] | 32/63 | 1.3 | 2.7 | 51.85% | 0.49944
součty | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |  | Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |  | 0/8 | 1.654 | 2.7 | 38.74%
asfalt | 407.7 | 0.9 | 366.93 | 6.2378 |  | 0.011414 | 29.584 | 0.35994 |  | 0/32 | 1.676 | 2.7 | 37.93%
dlažba | 208.5 | 0.7 | 145.95 | 2.4811
celkem vsakovací objekt |  |  | 512.88 | 8.719 | [5 empty] | objekt | Hhf (m) | dno drenážního potrubí (m) | hl.výkopu (m)
[10 empty] | vsak | 1.36 | 2.13 | 2.73 | 2.36
| 616.2 | plocha
kv = 1*10 na-6
f - koef.bezp.vsaku = 2
|  |  |  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak
|  |  | šachta | 0 | 0 |  | 0 | 0
| rezerva retence m3 |  | objekt | L (m) | hvz/2 (m) | b (m) | Avsak = L*(hvz/2+b) | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak | Hhf (m) | tl.drceného kamene v souvrství plochy(m) | m2 | t
| 126.0015 | 559.7% | vsak | 18 | 1.18 | 7 | 147.24 | 0.07362 | 1.36 | 0.29 | 370 | 564.984
Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)
výpočet doby prázdnění - vsakovací objekt | potřebný objem | navržený objem |  |  | a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60)
Vvz (m3) | 22.5133 | 148.5148 |  |  | 512.88 | 147.24 | 126 | 5 | 10.8 | 5.517
Qvsak (m3/s) | 7.362e-05 |  |  |  | 512.88 | 147.24 | 126 | 10 | 15.2 | 7.7516
Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 305804.401 |  |  |  | 512.88 | 147.24 | 126 | 15 | 17.8 | 9.063
Tpr (h) | 84.9457 |  |  |  | 512.88 | 147.24 | 126 | 20 | 19.6 | 9.9641
max 72 hodin |  |  |  |  | 512.88 | 147.24 | 126 | 30 | 22.1 | 11.2021
zvýšená doba vsakování nemá vzhledem k dostatečné retenci na bezpečnost vsaku negativní vliv, protože rezerva retence činí 158 m3 (560% potřebného objemu) |  |  |  |  | 512.88 | 147.24 | 126 | 40 | 23.8 | 12.0299
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 60 | 26.3 | 13.2237
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 120 | 30.5 | 15.1128
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 240 | 36.7 | 17.7626
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 360 | 40.7 | 19.284
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 480 | 41.9 | 19.3694
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 600 | 43.1 | 19.4548
|  | 5.202 |  |  | 512.88 | 147.24 | 126 | 720 | 44.3 | 19.5402
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 1080 | 47.9 | 19.7964
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 1440 | 50.1 | 19.3345
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 2880 | 68.7 | 22.5133
[5 empty] | 512.88 | 147.24 | 126 | 4320 | 78.9 | 21.3839
návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1