SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

D1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.1.a.1 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Navržené konstrukce jsou podzemního charakteru a nejsou pohledově exponovány.

D1.1.a.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Je navržen vsakovací zemní objekt obalený geotextilií a vyplněný drceným kamenivem. Soustava je doplněna plastovým drenážním potrubím, plastovým kanalizačním potrubím a třemi typovými sorpčními vpustmi z plastu k obetonování s vrchní litinovou mříží.

D1.1.a.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Účelem stavby je odvedení dešťových vod do horninového prostředí. Akumulační kapacita vsakovacího systému činí = 148,51 m3. Realizovaná stavba neobsahuje žádná zařízení s nutností obsluhy. Odtok vod je gravitační.

D1.1.a.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Záměru se netýká.

D1.1.a.5 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Objekt vsakování je řešen jako zemní drenážní jáma, ve které je uloženo perforované drenážní potrubí. Jáma je vyplněna drceným kamenivem. Toto řešení vychází z hydrogeologického posouzení.

Hydrotechnické výpočty vsaku dle ČSN 75 9010:

stanovení veličin:

- f – součinitel bezpečnosti vsaku – f = 2

- koeficient vsaku - kv (m/s) = 1.10-6 (dle HG posouzení)

- vsakovací plocha pro vsakovací rýhu - Avsak (m2) = L*(hvz/2+b)

- vsakovaný (maximální) odtok - Qvsak = Qmax (l/s) = (1/f)*kv*Avsak

- dlouhodobý srážkový normál pro období let 1961-1990 = 701,8 mm/m2/rok

- průměrný odtok - Qprům (l/s)

- měsíční odtok - Qměs (m3.měs-1)

- roční odtok - Qroční (tis. m3.rok-1)

- výška vrstvy z drceného kamene fr. 0-125mm – hhf (m)

Vstupní údaje pro výpočet:

| průtoky od dešťových vod | PLOCHA (ha) | souč. odtoku | intenzita 15min. deště (l/s*ha) per.0,2 | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vsakovací objekt |  |  |  |  |
| asfalt | 0,0408 | 0,90 | 170,00 | 6,24 |
| dlažba | 0,0209 | 0,70 |  | 2,48 |
| celkem vsakovací objekt |  |  |  | 8,72 |
| součty | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| asfalt | 407,70 | 0,90 | 366,93 | 6,24 |
| dlažba | 208,50 | 0,70 | 145,95 | 2,48 |
| celkem vsakovací objekt |  |  | 512,88 | 8,72 |

| objekt | L (m) | hvz/2 (m) | b (m) | Avsak = L*(hvz/2+b) | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak | Hhf (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vsak | 18 | 1,18 | 7 | 147,24 | 0,074 | 1,36 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 5 | 10,8 | 5,52 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 10 | 15,2 | 7,75 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 15 | 17,8 | 9,06 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 20 | 19,6 | 9,96 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 30 | 22,1 | 11,20 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 40 | 23,8 | 12,03 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 60 | 26,3 | 13,22 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 120 | 30,5 | 15,11 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 240 | 36,7 | 17,76 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 360 | 40,7 | 19,28 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 480 | 41,9 | 19,37 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 600 | 43,1 | 19,45 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 720 | 44,3 | 19,54 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 1080 | 47,9 | 19,80 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 1440 | 50,1 | 19,33 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 2880 | 68,7 | 22,51 |
| 512,88 | 147,24 | 126 | 4320 | 78,9 | 21,38 |

| výpočet doby prázdnění - vsakovací objekt | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 22,51 | 148,51 |
| Qvsak (m3/s) | 7,36E-05 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 3,06E+05 |  |
| Tpr (h) | 84,95 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| zvýšená doba vsakování nemá vzhledem k dostatečné retenci na bezpečnost vsaku negativní vliv, protože rezerva retence činí 158 m3 (560% potřebného objemu) |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1961-1990 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 701,8 | 512,88 | 359,939 | 0,011 |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,011 | 29,58 | 0,360 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro retenci a následný vsak v systému činí 22,51 m3. Navržený celkový akumulační prostor má objem 148,51 m3. V případě zpomalení mechanismu postupného vsakování tedy nedojde k nepřípustnému nahromadění vody díky dostatečné rezervě 126 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti jámy vsakováno do podzemí. Spodní úroveň retenčních jámy je stanovena 3 m pod úrovní terénu.

Vsakovací objekt (rozměry d, š, v):   …………………………………………18 x 7 x 2,36m

V  jámě je pět větví vzájemně propojené drenáže. Jáma bude realizována pomocí pažených výkopů, následně vyplněná štěrkopískem a štěrkem ve vrstvách a obalené filtrační geotextilií (podrobněji viz. níže a výkresová dokumentace). Soustavu vsaku tvoří drenážní PVC potrubí DN150mm v obsypu z drceného kameniva fr.16-32mm obalené filtrační geotextilií.

Zemní práce

Drenážní potrubí DN150 bude uloženo v zemním vsakovacím objektu. Zemní vsakovací objekt bude obalen geotextilií (300g/m2) a zasypán vrstvami drceného kamene podle navržených frakcí vzorového řezu. Výkop bude proveden jako pažený. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050.

Drenážní trubní vedení

Vsakování tvoří perforované drenážní flexibilní potrubí z PVC DN 150mm, které bude obaleno geotextilií (300g/m2) a uloženo v loži z drceného kamene v tl. 100mm. Veškeré spoje (kolena, odbočky, křižovatky) budou řešeny originálními drenážními tvarovkami.

Technické řešení kanalizačního potrubí

Pokládka potrubí bude prováděna otevřeným, kolmým výkopem hl. do 1,80 m zabezpečeným pažením (potrubí DN150 výkop š.1,05m). Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 100mm se štěrkopískovým obsypem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v komunikacích se provede drceným kamenivem fr.0-63mm se zhutněním po vrstvách tl.300mm. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050. Přípojné potrubí je navrženo plastové z PVC KG DN150 o kruhové tuhosti SN8.

- Délka kanalizačního potrubí k vpusti SOR1 z PVC KG DN150 - 8,83 m

- Délka kanalizačního potrubí k vpusti SOR2 z PVC KG DN150 - 1,35 m

- Délka kanalizačního potrubí k vpusti SOR3 z PVC KG DN150 - 0,4 m

Objekty na kanalizaci

Jsou navrženy tři sorpční vpusti v provedení jako klasická uliční vpust – tj. voda natéká vrchem mříží. Mříže jsou určeny pro pojezd vozidly do 40t (D400).  Sorpční plastová vpust je vyrobena v "baleném" provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a dočištěním na sorpčním filtru. Vpust je určena pro osazení v zemi s obetonováním viz. výkresová část.

Odloučení ropných látek je vícestupňové, tj. gravitační separace na hladině, sedimentace jemných částeček, a potom dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 vázáno na vláknitý sorpční materiál.

V Orlové dne,   23.10.2018                                               Vypracoval:    Ing. Roman Fildán