Technická zpráva

A. Obecné informace

Dokumentace řeší nové přívody z HDS, hlavní stoupací vedení, výměnu hlavních jističů před elektroměry, nové vybavení elektroměrových rozvaděčů na jednotlivých patrech, rozvaděčů společných prostor, instalaci elektrických přívodů do jednotlivých bytů, výměnu elektroinstalace na patrech před výtahem a na schodišti, novou elektroinstalaci v suterénu a ve strojovně výtahu.  Nově bude provedena instalace svorkovnice hlavního pospojování a nově bude provedeno přivedení vodiče  pospojování do bytových rozvaděčů. Součástí projektové dokumentace bude nové vedení pro zvonky a domácí telefony v domě.

Projekt neřeší rozvod rozhlasového a televizního signálu, hromosvodnou soustavu.

B.	Technické informace

B.1	Napěťové soustavy :

3PEN ~ 50Hz 400V/230V TN-C		- stávající HDS, stoupačky

3NPE ~ 50Hz 400V/230V TN-C-S	- rozvaděče RE,

1NPE ~ 50Hz 230V TN-S		- rozvaděče RB v bytech, při celkové rekonstrukci        elektroinstalace v bytech

1NPE ~ 50Hz 230V TN-C-S	- rozvaděče RB v bytech, při částečné rekonstrukci elektroinstalace v bytech

1PEN ~ 50Hz 230V TN-C	- rozvaděče RB v bytech, při zachování původní elektroinstalace v bytech

B.2	 Požadavky na základní ochranu

– izolací, kryty, přepážkami – dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

B.3	Požadavky na ochranu při poruše

- ochranné uzemnění

- ochranné pospojování

- ochranné opatření- automatické odpojení v případě poruchy

- doplňková ochrana proudovými chrániči- dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.3 a 415.1

B.4	Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:normální

B.5	Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : normální

Protokol o stanovení vnějších vlivů a určení prostor podle působení těchto vlivů je vyhotoven

a je součástí tohoto projektu.

B.6	Instalovaný výkon

Instalovaný výkon vchodu Vaňkova 52 : 1xHDS – 32 bytů x 7 kW  Pi = 224 kW

Soudobý výkon : 1xHDS – Pi = 224 kW x koef.soudobosti = 224 x 0,33 > Ps = 73,92 kW

B.7	Stupeň dodávky el. energie

Požadovaný stupeň dodávky – stupeň 3

Bez nároku na zvýšení instalovaného výkonu.

C.	Technický popis

C.1	Obecně

Hlavní stoupací vedení a hlavní ochranné pospojování .

Z HDS budou proveden nový odvod ke stoupacímu vedení a bude provedeno spojení s nově vybudovanou přípojnicí hlavního pospojování. Přípojnice hlavního pospojování bude instalována v 1.PP .

Přívod  – z HDS do RE 0 (v 1.PP), stoupací vedení (1.PP až 8.NP)

Stávající stoupací vedení bude demontováno včetně stoupačkových svorkovnic.  Do přívodu a odvodu v HDS nebude zasahováno.

Rozvadeče měření spotřeby budou repasovány, bude v nich nově provedena svorkovnice stoupacího vedení, nově budou instalovány svorkovnice ochranného a středního vodiče.

Bude provedena výměna jističů před elektroměry za nové. Ampérická hodnota jističů před elektroměry bude ponechána původní.

RS svorky budou vyměněny za nové.  Krycí plechy jističů budou upraveny a natřeny – je nutno zajistit možnost montáže plomby. Musí být provedeno vyrovnání a seřízení dveří rozvaděčů tak, aby šly lehce otvírat a zavírat a aby se daly snadno zajistit rozváděčovým zámkem.

Součástí opravy rozvaděčů  bude dále vyčištění, úprava stávajícího krycího plechu, nové nátěry rozvaděčů vevnitř i zvenčí a označení rozvaděčů tabulkami:

01181 s napěťovou soustavou 230/400V

81090 Nehasit vodou ani pěnovými přístroji.

Po opravě rozvaděčů musí být obnoveny protipožární přepážky ve stoupačkách na jednotlivých patrech. V těchto rozvaděčích  měření spotřeby  bude rozdělena síť TN – C na TN – S.

Rozvaděč společných prostor VK – 43 bude repasován, nově vybaven jističi, RS svorkami. Rozvaděč bude napojen novým přívodem.

Přívody pro jednotlivé bytové rozvodnice budou provedeny 5-žilovými kabely CYKY. Kabely budou  uloženy v sádrokartonových kufrech. Prostupy do bytů budou protipožárně utěsněny.

Součástí projektu nejsou vnitřní rozvody v bytech, projekt řeší v bytech pouze napojení stávajících bytových rozvodnic.

Do těchto kufrů bude přeloženo po domluvě prováděcí firmy s majiteli rozvodů i ostatní vedení (kabelová televize, internet). Dosud jsou tato vedení uložena v elektroinstalačních lištách. Případná dodávka strukturované kabeláže bude dodávkou stávajících providerů internetu. Realizační firma před započetím elektroinstalačních prací kontaktuje providery a obeznámí jej s rozsahem činností elektroinstalace a vyzve je k případné dodávce nové kabeláže.

C.2	Elektroinstalace společných prostor

Přívod pro rozvaděč společné spotřeby VK – 43 bude proveden z el.měrového rozvaděče

RE 0 v 1.PP kabelem CYKY.

Osvětlení :

Stávající svítidla na patrech před byty i mezipatrech budou demontována. Na chodbách bude provedena nová  elektroinstalace. Osvětlení před byty i v mezipatrech na schodišti bude spínáno svítidly s vestavěnými čidly pohybu. Tato osvětlovací tělesa budou umístěna na

stropě. Kabely budou uloženy částečně v sádrokartonových kufrech a částečně ve vyfrézovaných drážkách a zaomítány.

Na rozvaděčích budou umístěna svítidla, která se budou moci zapnout trvale při poruše osvětlení. V rozvaděči VK – 43 bude umístěn páčkový spínač se signalizací, kterým se budou moci tato svítidla zapnout kdykoli trvale (při poruše osvětlení s čidly).

V domě bude nově instalováno nouzové osvětlení včetně rozvodů. Tato svítidla zajistí

nouzové osvětlení při výpadku el. proudu po dobu tří hodin.

Do strojovny výtahu budou vedeny kromě nového přívodu pro výtah, další 2 vedení.

Jedno bude použito pro osvětlení strojovny výtahu a druhé bude ukončeno v krabici

(bude pro případnou montážní zásuvku 230V, 16A).

Domácí telefony :

Pro systém domácích telefonů bude použit třídrátový digitální systém s dvojím zvoněním.

Vedení bude nové.

Vodorovné vedení pro domácí telefony bude vedeno v SDK kufrech, svislé vedení bude

uloženo v drážce pod omítkou. Domácí telefony budou vyměněny za nové s dvojím zvoněním a budou umístěny v bytech na původním místě. Zvonková tlačítka budou nově u bytů, tlačítka na rozvaděčích budou demontována.

C.3	Oprava elektroinstalace v suterénu :

V suterénu domu budou vyměněny vypínače, kabely, krabice a osvětlovací tělesa.

Kabely budou uloženy v elektroinstalačních trubkách. Původní trasy (niedax lišty) budou demontovány.

C.4	Na patrech u bytů bude vyměněn lem okolo linolea (10 cm nad tímto lemem bude proveden pruh omyvatelnou barvou), na mezipatrech a na schodech v prostoru schodiště budou pro lem použity nové kachličky. Bude proveden nový nátěr boku schodů (tzv. zrcadlo) barvou odolnou proti vodě (omyvatelná). Společné prostory budou po opravě elektroinstalace nově vymalovány (vybíleny). Do výšky 130 cm od podlahy bude výmalba barevná s válečkem.

Vedle rozvaděčů bude nově natřeno také oplechování střešního svodu.

D.	Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí je provedena svodiči přepětí u základního rozvodu el. energie. Na přívodu do objektu bude nainstalována přepěťová ochrana  I. třídy za pojistkovým odpojovačem. Tímto bude provedena ochrana základních rozvodů před přepětím.

V tomto projektu NENÍ řešena ochrana rozvodů rozvaděče TV-R, telefonních rozvodů, kabelové televize, internetu, kamerových systémů atd.)

Vedle rozvaděče RE 0 bude nově provedena instalace pojistkových odpojovačů a přepěťových ochran. Přepěťové ochrany a pojistkové odpojovače musí být umístěny a  provedeny podle připojovacích podmínek ČEZ. Prováděcí firma si musí včas nechat schválit umístění přepěťových ochran a pojistkových odpojovačů.

E.	Související normy, zákony a předpisy, které je nutno dodržovat při rekonstrukci

elektroinstalace a při uvádění do provozu :

ČSN 33 0165			- Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 2000-1 (I/2003)		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Rozsah

Platnosti

ČSN 33 2000-4-41 ed.2,Z1	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43 (III/2003)	- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Ochrana

proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 ed.2		- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Odpojování

a spínání

ČSN 33 2000-4-481		- výběr opatření na ochranu před úrazem el.proudem podle

vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		- výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-5-52			- výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		- dovolené proudy v el. rozvodech

ČSN 33 2000-5-53			- spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54			- Elektrotechnické předpisy- Elekrická zařízení- Uzemnění

a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-551		- Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559		- Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61 ed.2		- Revize –výchozí revize

ČSN 33 2130 ed. 2			- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 34 3100			- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 								  el. zařízeních

ČSN 34 7401			- Silové vodiče

ČSN 34 7402			- Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN 73 6005			- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 62305-1			- Předpisy pro ochranu před bleskem a přepětím

F.	Ostatní ustanovení

1. Provádění stavebně montážních prací -

Elektroinstalační práce, které jsou předmětem této projektové dokumentace, musí být provedeny odbornou firmou s příslušným oprávněním.

2. Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby –

Osoby pověřené instalací, obsluhou a údržbou elektrického zařízení, musí mít odpovídající

kvalifikaci dle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech

elektrickým proudem a znalost postupu o způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.