Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby

Budovy A ÚMOb Ostrava - Jih,

Horní 3, Ostrava- Jih

D1.01/4.2

Zdravotechnické instalace

D1.01/4.2a- Technická zpráva

datum 10/2021

Místo:      	ÚMOb  Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava- Jih

Objednatel:	Statutární město Ostrava, ÚMOb  Ostrava-Jih,

Horní 791/3, 700 30 Ostrava- Jih

Vypracoval: 	Ing. Jana Gřundělová

Vyškovická 2346/59

700 30 Ostrava- Zábřeh

Obsah dokumentace D1.0.1/1.4.2 Zdravotechnické instalace

1.4.2 a - Technická zpráva

Obsah:

- Úvod

- Použité podklady

- Popis stávajícího stavu

- Návrh úprav

- Související práce

1.4.2b - Výkresová dokumentace

1.4.2b -01 Půdorys 5.NP

1.Úvod.

Dle požadavku objednatele- Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava – Jih bylo v  této dokumentaci navrženo několik úprav stávajícího zařízení VZT a chlazení  v nástavbě objektu A -Úřadu městského obvodu Ostrava- Jih.

Tento projekt navazuje na studii z 12/2019, která  zmapovala současný stav zařízení se kterým je objednatel dlouhodobě nespokojen a které nedosahuje požadovaných parametrů.

Navržené úpravy VZT a chlazení si vyžádají rovněž zásah do zdravotechnických  instalací a to v 5.NP,  do potrubí odvodu kondenzátu.

2.Použité podklady:

2.1 projektová dokumentace skutečného stavu z roku 2009

-zdravotechnika

2.2 Prohlídka stávajícího stavu zařízení  v 9/2021.

2.3 Zákony , vyhlášky a normy

3.Popis stávajícího stavu:

Odvod kondenzátu od stávajících fancoilů je veden v podhledu  5.NP. Odvod kondenzátu je sveden celkem do 4 větví, které jsou přes zápachové uzávěrky napojeny do splaškové kanalizace. Napojení je provedeno v kuchyňkách, úklidových komorách a hygienických zařízeních.

Potrubí je provedeno z PPr ø25 a ø32.

4.Návrh úprav:

Nové klimatizační jednotky- kazetové, které budou osazeny v podhledu v m.č. 501 a 502 budou vybaveny čerpadly kondenzátu.

Odvod kondenzátu od těchto jednotek bude napojen na stávající odvod kondenzátu z PPr ø25 a ø32 vedený v podhledu . Napojení bude provedeno vsazením odboček a  prodloužením stávajícího potrubí.

V m.č. 502 bude část stávajícího potrubí odvodu kondenzátu, které koliduje s umístěním nových klima jednotek demontována a vedena nově mimo klimajednotky. Do tohoto nového potrubí budou napojeny odvody kondenzátu od nových klima jednotek.  Nové napojení budou rovněž provedeny z potrubí z PPr ø25 a ø32. Nové potrubí bude vedeno tak, aby bylo ve spádu  min 1-2%.

Před započetím prací, po odkrytí podhledů je nutné prověřit skutečné  a trasy vedení potrubí a  případně pokud nebudou souhlasit s projektem skutečného stavu, uzpůsobit trasy napojení skutečnému stavu vedení potrubí.

5. Související práce

Pro montáž potrubí odvodu kondenzátu budou demontovány sádrokartonové čtverce – viz výkres stavebních úprav. Tyto práce jsou obsaženy v rozpočtu stavebních prací a nejsou součástí dodávky ZT

V Ostravě10/2021					Vypracovala Ing. Jana Gřundělová