## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Zařízení 4 | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
Zařízení 1
Vzduchem chlazená kompresorová jednotka, určena pro provoz s chladivem R410A
1 | 1.1.1 | venkovní kondenzační jednotka Mimi VRF 2-trubková 2-ventilátorová, např.Samsung nominální výkon: Qchl=22,4kW / Qtop=25kW nominální el. příkon Pel=5,72kW / 4,88kW , EER=3,92/COP=5,12 napájení 400V, MCA=18A, doporučené jištění C/25A typ chladiva / předplnění: R410A/3,7kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1420x330mm hmotnost jednotky 135kg provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~48,0°C/-20,0~24,0°C hladina akustického tlaku v 1m = 56dBA , hladina akustického výkonu= 74dBA , externí statický tlak ventilátoru 29 Pa | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
2 | 1.1.2 | venkovní kondenzační jednotka Mimi VRF 2-trubková 2-ventilátorová, např.Samsung nominální výkon: Qchl=40kW / Qtop=45kW nominální el. příkon Pel=10,59kW / 9,88kW , EER=3,78/COP=4,55 napájení 400V, MCA=32A, doporučené jištění C/40A typ chladiva / předplnění: R410A/4,8kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1630x460mm hmotnost jednotky 162kg provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~52,0°C/-25,0~24,0°C hladina akustického tlaku v 1m = 62dBA , hladina akustického výkonu= 79dBA , externí statický tlak ventilátoru 29 Pa | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Vnitřní VRF teplovodní reverzibilní jednotka DVM Hydro nízkoteplotní
3 | 1.2.1 | vnitřní VRF teplovodní teverzibilní jednotka DVM Hydro nízkoteplotní , nominální výkon: Qchl=28,0kW / Qtop=31,5kW, nominální elektrický příkon Pel=10W/10W, napájení 230V, provozní proud=0,05A, rozměry (šířka x výška x hloubka): 518x627x330mm hmotnost jednotky 33kg hladina akustického tlaku v 1m = 28dBA výstupní teplota vody chl.5-30°C, výstupní teplota vody top. 20-50°C | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
4 | 1.2.2 | vnitřní VRF teplovodní teverzibilní jednotka DVM Hydro nízkoteplotní , nominální výkon: Qchl=44,8kW / Qtop=50,4kW, nominální elektrický příkon Pel=10W/10W, napájení 230V, provozní proud=0,05A, rozměry (šířka x výška x hloubka): 518x627x330mm hmotnost jednotky 40kg hladina akustického tlaku v 1m = 31dBA výstupní teplota vody chl.5-30°C, výstupní teplota vody top. 20-50°C | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Kabelový ovladač pro EHS
5 |  | kabelový ovladač | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
6 |  | komunikační kabeláž k propojení vnitřních a vnějších jednotek | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
7 |  | komunikační kabeláž k propojení jednotek a ovladačů | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
8 |  | CU potrubí chladiva včetně kaučukové izolace a montážního materiálu(kapalina/plyn/izolace) | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
9 |  | doprava jednotky jeřábovým ramenem- zdvih 18 m | h | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
POPŮRNÁ KONSTRUKCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU,
10 |  | Podpěr z recyklovatelné pryže(2 ks)s vlisovanou instalační konzolí pro uchycení zařízení , dodávané včetně fixační sady | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
|  | Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2
Vzduchem chlazená kompresorová jednotka, s proměnlivým průtokem chladiva, určena pro provoz s chladivem R410A
11 | 2.1. | Venkovní kondenzační jednotka MiniVRF 2-trubková 2-ventilátorová, nominální výkon: Qchl=22,4kW / Qtop=25,0kW nominální el. příkon Pel=5,72kW / 4,88kW, EER= 3,92/ COP= 5,12 napájení 400V, MCA=18,0A, doporučené jištění C/25A, typ chladiva R410A, předplněno: 3,7kg, rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1420x330mm, hmotnost jednotky 135kg, hladina akustického tlaku v 1m = 56dBA , hladina akustického výkonu = 74dBA, provozní rozsah chlazení/vytápění -5,0~48,0°C/-20,0~24,0°C, externí statický tlak ventilátoru 29 Pa | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Vnitřní kazetová klimatizační jednotka s technologií WindFree
12 | 2.2 | vnitřní kazetová jednotka WindFree™ nominální výkon: Qchl=3,6kW / Qtop=4kW nominální elektrický příkon Pel=20W/20W, napájení 230V, provozní proud=0,19A rozměry (šířka x výška x hloubka): 575x250x575 hmotnost jednotky 12kg hladina akustického tlaku v 1m = 34/26dBA integrované čerpadlo kondenzátu | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
13 |  | dekorační panel WindFree™ 620x620mm, | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
14 |  | Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje -refnet 2-trubka 15-40kW(S2) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
15 |  | Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje -refnet 2-trubka 0-15kW(S1) | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
16 |  | Modbus adaptér pro 1 venkovní jednotku/DVM systém(až 48 vnitř.jednotek) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
Kabelový ovladač dotykový
17 |  | kabelový ovladač | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
18 |  | komunikační kabeláž k propojení vnitřních a vnějších jednotek | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
19 |  | komunikační kabeláž k propojení vnitřních jednotek a ovladačů | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
20 |  | CU potrubí chladiva včetně kaučukové izolace a montážního materiálu(kapalina/plyn/izolace) | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
21 |  | doprava jednotky jeřábovým ramenem- zdvih 18 m | h | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
POPŮRNÁ KONSTRUKCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU,
22 |  | Podpěr z recyklovatelné pryže(2 ks)s vlisovanou instalační konzolí pro uchycení zařízení , dodávané včetně fixační sady | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Plastové lišty pro krytí kabelů pro propojení vnitřních jednotek a ovladačů
23 |  | plastové lišty pro krytí vedení kabelů | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
|  | Zařízení 2 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3
NOVÝ OHŘÍVAČ PRO VZT JEDNOTKU 1
24 | 3.1 | Ohřívač 3RR, 8WW | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
NOVÝ OHŘÍVAČ PRO VZT JEDNOTKU 2
25 | 3.2 | Ohřívač 3RR, 8WW | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
NOVÁ OHŘÍVACÍ KOMORA PRO VZT JEDNOTKU 2
26 | 3.3 | AT picco 10.05 IVBV | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Demontáže
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OHŘÍVAČŮ V JEDNOTKÁCH 1-2
27 |  | demontáž, odvoz, likvidace | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OHŘÍVACÍHO DÍLU V JEDNOTCE 3
28 |  | demontáž, odvoz, likvidace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení 4
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ S EC MOTOREM
29 | 4.1 | velikost 200, 600m3/h/150Pa | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Rychloupínací spona z pozinkované oceli s 8mm těsněním z neoprenu
30 |  | spony d 200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
FILTRAČNÍ KAZETA PRO HRANATÉ POTRUBÍ S DVÍŘKY A DESKOVÝM FILTREM VZDUCHU G4,
31 | 4.2 | filtrační kazeta 500x300x190,G4 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
32 | 4.3 | Velikost 200 -600mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ŽALUZIE HLINÍKOVÁ S RÁMEM A SÍTEM
33 | 4.4 | 500x300 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
KLAPKA ČTYŘHRANNÁ TĚSNÁ + servo
34 | 4.5 | 500x300 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
35 | 4.5 | Servopohon | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ, 2 pružiny
36 | 4.6 | VKK-200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
OCHRANNÁ MŔÍŽKA NA POTRUBÍ
37 | 4.7.1 | d 200 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
38 | 4.7.2 | 500x300 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
39 |  | do obvodu 1890 rovné | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
40 |  | do průměru280 100% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY, MATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
41 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
42 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
VENTILÁTOR STĚNOVÝ AXIÁLNÍ
43 |  | demontáž, odvoz, likvidace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení 4 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
44 |  | Uvedení do provozu | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Provozní zkouška | H | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Zkouška těsnosti | H | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | zaškolení obsluhy | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Evidenční knihy zař s chladivem, štítky | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace, prostor nástavby budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih
Projekt | 1.4.1 VZT a chlazení objektu
Investor | Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Gřundělová
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15