FAKO spol. s r.o.

Ing. Jiří Krasnovský

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25

Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Váš dopis / zn.:		   	Naše zn.:                             		Vyřizuje.:		         	V Ostravě dne:

OKAS-4504/17/TSÚ/Ku	            Ing. Kutal/351	   14.07.2017

kutal@okas.cz

Stavba „Projekt z participativního rozpočtu 2016 – Mraveniště u sídliště“, p.č. 793/249, k.ú. Výškovice u Ostravy

Vyjádření k PD pro územní řízení (stavební povolení) za správu veřejného osvětlení (VO)

V blízkosti výše uvedené stavby, vyznačené v předložené situaci se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě, tj. zemním kabelovým vedením a ocelovými stožáry se svítidly – zákres viz příloha.

Stavbou v uvedené věci dojde k přiblížení, dotčení, souběhu a křížení výše uvedeného zařízení VO.

Upozorňujeme, že zákres trasy kabelů je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit. Vytyčení trasy kabelového vedení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO tj. Ostravské komunikace, a.s., p. Szpandrzyk (tel. č. 595 621 290, mobil 724 149 084, email: szpandrzyk@okas.cz).

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození ani výpadku zařízení veřejného osvětlení. Pokud by k poškození došlo, je nutné neprodleně informovat správce VO dané oblasti – p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz), poškození opravit na náklady zhotovitele a opravu řádně předat správě VO. Součástí projektu není osvětlení hřiště – v nočních hodinách na něm bude tma. Proto upozorňujeme, že je třeba tuto skutečnost zvážit již v tomto projektu. Případný pozdější požadavek pro dodělání osvětlení hřiště nebude moci být realizován (hotové povrchy).

Zhotovitel stavby v případě odkrytí kabelu VO vyzve bezodkladně správce VO ke kontrole a dále bude postupovat jen podle jeho pokynů. Veškeré zemní práce nad kabelem VO poté předá zhotovitel před zakrytím zápisem do stavebního deníku.

S uvedenou stavbou souhlasíme při dodržení našich podmínek – viz druhá strana (otočte).

Současně dáváme souhlas s vydáním územního souhlasu.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

Ing. Miloš Novák

místopředseda představenstva

Přílohy: - situace pasportu VO

PODMÍNKY K VYJÁDŘENÍ zn. OKAS-4504/17/TSÚ/Ku

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO

je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

- Uvědomí správce VO - p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz) o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO), které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět

- Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v dané oblasti tj.: Ostravské komunikace, a.s., p. Szpandrzyk (tel. č. 595 621 290, mobil: 724 149 084, email: szpandrzyk@okas.cz)

- Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než 1m  na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než 2m od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.)

- Při kříženích a soubězích s vedením VO musí být dodrženy zejména ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (ČSN 341050), ČSN 33 2000 – 5 – 52 - předpisy  pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050 - Zemní práce

- Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí

- Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Stávající obnažené kabely před záhozem uložit do chrániček a před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu správce VO s uložením bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO v rámci kolaudačního řízení.

- Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu

- Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO

- Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených stožárech VO

- Případné přeložky zařízení VO je nutno předem projednat s naší správou VO a následně zapracovat do DPS.

- Pod nově zpevněnými pojízdnými plochami, vjezdy a parkovišti je nutno uložit kabely VO do chrániček na betonovém základě s obetonováním – tento požadavek je nutno předem projednat s naší správou a následně zapracovat do DPS.