### E1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Rozsah projektovaného zařízení, POUŽITÉ PODKLADY

Předložený projekt řeší osvětlení a silnoproudou elektroinstalaci objektu  - REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA

Rozsah projektovaného zařízení :

1. Silnoproud

- demontáže stávající elektroinstalace a osvětlení;

- světelná elektroinstalace;

- hlavní rozvody silnoproudu, kabelové trasy, rozváděče;

- hlavní ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 a ČSN 332000-5-54;

- motorická instalace, tj.zásuvkové rozvody pro běžnou potřebu, kancelářskou a didaktickou techniku, napojení zařízení VZT, ÚT, TÚV, ZTI;

- drobné stavební práce – zednická výpomoc.

2. Světelně technický projekt

- světelně technický návrh dle ČSN EN 12464-1;

## Použité podklady :

- zaměření skutečného stavu stavební části , ZTI, VZT, ÚT, TÚV a elektro projektantem na stavbě;

- požadavky objednatele;

- zákon č. 258/2000 Sb. a prováděcí právní předpisy – vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb.;

- ČSN a související předpisy platné v době zpracování  projektové dokumentace.

II. Popis OBJEKTU, stávající stav

Popis a osazení objektu :

Objekt sportovní haly bude mít 4NP.  .

III. Technické řešení

A. SILNOPROUD

1. Zásobování el.energií

Zásobování řešeného objektu el.energií bude zajištěno stávající NN přípojkou.

Z trafostanice je vybudována kabelová terasa 3x  AYKY 3x240+120.

2. Základní elektrotechnické údaje a bilance

Napájecí rozvod,napěťová soustava

## Přípojka NN 0,4 kV 			… 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C

## Vnitřní instalace  			… 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 341610 pro stavbu jako  celek je ve 3.stupni.

Energetická bilance řešené části

#### Pi/kW/			     Soudobost		          /Pp/

Objekty

- OSVĚTLENÍ -                         60kW

- VZT -                                      64kW

- TECHNOLOGIE -                  50kW

- OSTATNÍ                                 40kW

- ===============================

- CELKEM                                 214kW                                              0,8                                 171,2kW

Roční spotřeba el. Energie.

#### P/MW/

Objekty                        	60,0 MW

Způsob měření spotřeby

Součást PD trafostanice VN.

Uzemnění, zemní odpor

Pro objekt bude vytvořena jednotná zákledová zemnici soustava, společná el. zařízení a pro ochranu před bleskem. Jednotlivá uzemněni vodiče PEN v siti TN-C a PE v siti TN-S maji mit odpor nejvýše 15 Ohmů; odpor uzemněni pracovniho středu zdroje nebo prac.uzemn.mista zdroje nema byt větši než 5 Ohmů. V objektu bude obnoven systém uzemněni a vytvořen novy system hlavniho ochranne pospojovani dle ČSN 332000-5-54, čl.542.4.

Kompenzace účiníku

V rámci stavby nebude řešeno.

Ochrana proti zkratu a přetížení

Ochrana vedeni proti nadproudům je provedena pojistkami a jističi. Přiřazeni jisticich prvků vodičům a kabelům je provedeno dle ČSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1), narodni přilohy NL ČSN 332000-5-523, ČSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473). Dodavatel rozvaděčů je povinen provest kontrolu dynamicke a zkratove odolnosti a selektivity jištěni jim dodanych rozvaděčů a ochrannych zařizeni.

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem el.proudem (ČSN EN 61140 ed.2) :

Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.2 :

základní izolací živých částí, přepážkami, kryty, zábranou, polohou

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.3 :

automatickým odpojením od zdroje, která je zajišťována :

- ochranným uzemněním

- ochranným pospojováním

- automatickým odpojením v případě poruchy

oplňková ochrana :

- proudovými chrániči s Idn £ 30mA

- v určených prostorách doplňujícím ochranným pospojováním.

Druh prostředí, vnější vlivy

Vnější vlivy ve vnitřních prostorech objektu dle ČSN 332000-5-51, ed. jsou :

Viz protokol vnějších vlivů.

Náhradní zdroje,jejich účel a způsob zapojení

Nouzové osvětlení je zajištěno pomocí CBS.

Ochrana proti atmosferickému a provoznímu přepětí

Ochrana proti pulsním přepětím je navržena dle ČSN 330420 ve třech stupních pro kategorie přepětí I.-IV. U odběru  a to :

- použitím svodiče bleskových proudů tř.T1 (1.stup.)  v hlavním  rozváděči HR ;

- použitím svodiče přepětí tř. T2 v podružných rozváděčích (2.stup.);

- montáž svodičů přepětí přímo do zásuvek vybraných  přístrojů  (3.stup) – tento si zajistí uživatel dle použité techniky;

- použitím přepěťových ochran pro sdělovací techniku.

3. Hlavní rozvody, rozváděče

Zásobování řešeného objektu el.energií bude zajištěno stávající NN přípojkou.

Z trafostanice je vybudována kabelová terasa 3x  AYKY 3x240+120.

Hlavní rozvaděč objektu HR bude umístěn v rozvodně.

TOTAL STOP bude umístěn na vnějším plášti objektu před hlavním vstupem do objektu - Z průčelí stavby. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou (dle ZP-27/2008 - min. P30-R s kabely třídou reakce na oheň B2ca-s1-d0). Vypínací prvky TOTAL STOP budou označeny textovou tabulkou  „TOTAL STOP".

Elektrická zařízení budou instalována v souladu se stanoveným prostředím 
a elektroinstalace bude revidována bez závad. Před uvedením objektu do užívání bude zpracován protokol o revizi elektrických zařízení v posuzovaných prostorách.

Z hlavního rozvaděče objektu HR budou provedena nová hlavní domovní vedení k podružným rozváděčům jednotlivých objektů. Typy a dimenze kabelů jsou popsány v PD, konfigurace rozvodů je zřejmá ze schématu hlavních rozvodů silnoproudu. Všechny rozvody budou provedeny CU kabely  a vodiči v soustavě TN-S s výjimkou přípojky NN 0,4kV. Podružné rozvaděče jednotlivých částí budou převážně oceloplechové konstrukce a jejich umístění je zpravidla v místě původních. Skříně budou nové. Vzhledem k tomu, že stavební podklady byly neúplné, může dojít k odchylkám tras z důvodu nutnosti respektovat stávající nosné konstrukce. Takovéto zdůvodněné případy je nutno řešit po dohodě s objednatelem a projektantem.

Hlavni rozvody jsou řešeny pro napojeni zařízeni :

- podružných patrových rozvaděčů stavebni časti objektu;

- technologickým rozvaděčům MaR (VZT.UT,TUV, plyn.kotelna);

- silovým rozvaděčům, napajejicim IT technologie;

- individuálním výkonovým zařízením VZT a klimatizace/ klimatizačnim jednotkam;

Všechny rozvody jsou navrženy Cu vodiči a kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prostředí dle ČSN 332000-5-51,5-52 v soustavě TN-S. Kabeláž bude provedena tak, aby zajišťovala bezporuchovou funkci zařízení a splňovala platné ČSN.

Vertikální rozvody budou v chráničkách na povrchu. Veškeré kabelové rozvody musí byt vedeny tak, aby nebyly ohroženy dalšími zařízeními a instalacemi v objektu, v případě požáru (tzn. nad rozvody VZT, potrubních rozvodů a dalších elektrických kabelových vedeni). Veškeré kabelové prostupy mezi požárními úseky budou v cele tl. prostupu opatřeny protipožárními ucpávkami s požární odolnosti, stanovenou v PBŘ stavby. Pro prováděni utěsněni prostupů kabelů mohou byt použity výhradně materiály a těsnící systémy vyhovující zkoušce dle zkušebního předpisu ZP-4/92. Kabelove ucpavky budou provedeny atestovanym systémem pro danou požární odolnost a typ konstrukce.

Systém kabelových žlabů bude spolehlivě vodivě propojen (použiti vějiřovych podložek a lanovych spojek) a připojen na system potencialoveho vyrovnani v HOP.

4. Osvětlení, světelná elektroinstalace

Návrh osvětlovacích soustav vnitřního osvětleni byl proveden ve stupni DSP. V teto dokumentaci jsou uvedeny i závazně světelně technické parametry osvětlovacích soustav a osvětlenosti jednotlivých prostor.

Provedeni osvětleni musí odpovídat předpisům :

· ČSN 730580-1 Denní osvětleni budov, Část 1: Základní požadavky

· ČSN 36 0020 Sdružené osvětleni (účinnost 2007-03-01)

· ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětleni - Osvětleni pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory

· Vyhláška č. 48 – Českého úřadu bezpečnosti práce;

· nařízeni vlády č.178/2001 – ve zněni nařízeni vlády č.523/2002Sb. - Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při

práci.

Hodnota osvětlenosti může byt upřesněna nejméně o jeden stupeň řady osvětlenosti, liší-li se zrakové Podmínky od normálních předpokladů. Požadovaná hodnota musí byt zvětšena zejména když zraková činnost je kritická nebo zrakové schopnosti pracovníků jsou pod normálem. V prostorech s trvalým pobytem osob nesmí byt udržovaná osvětlenost menši než 200 lx.

Nouzové osvětlení, označení únikových cest, proti panické osvětlení

Provedeni osvětleni musí odpovídat předpisům :

· ČSN EN 1838 Nouzove osvětleni

· ČSN EN 50172 systémy nouzového únikového osvětleni

V objektu bude provedeno nouzové únikové osvětleni, proti panické osvětleni a označeni únikových cest dle ČSN EN 1338.

Nouzové osvětlení, označení únikových cest :

Účelem nouzového osvětleni je zajistit, aby osvětleni bylo poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napojeni běžného osvětleni výpadek. Nouzove osvětleni musí byt navrženo a provedeno tak, aby jednoznačně informovalo o určené trase uniku, změnách jejího směru. zejména v těch případech, kdy východ určeny k evakuaci není vidět z plochy shromažďovacího prostoru. Nouzove únikové osvětleni a označeni únikových cest je tvořeno kombinaci bezpečnostních značek s vnitřním osvětlením a nouzovým osvětlením únikových cest a prostor s požárním rizikem. Bezpečnostní značky jsou svítidla s grafickým symbolem směru uniku.

Nouzova svítidla a světelně piktogramy s vyznačením směrů uniku musí byt umístěny v zorném poli oči. Pro nouzové osvětleni bude dle ČSN EN 1838 (360453) použito svítidel s LED, druhy zdroj napojeni v případě výpadku napojeni hlavního osvětleni je CBS -  akumulátor s dobou autonomie 60 minut. svítidla pro označeni únikových cest budou opatřeny piktogramy s označením „EXIT“ a směrem uniku dle PBŘS stavby. Tato svítidla budou instalovaná na stěnách či závěsech do výše 2,2 m. Nouzove osvětleni únikových cest musí dosáhnout 50% požadované osvětlenosti do 5s a plně požadované osvětlenosti do 60s. Svítidla se uvedou v činnost automaticky v případě výpadku napojeni hlavního osvětleni. Dle ČSN EN 1838 (360453) musí byt zaručena Požadována hodnota nouzového únikového osvětleni :

- v blízkosti hasícího prostředku 5 lx

- únikové cesty 1 lx

Protipanické osvětlení :

Pro proti panické osvětleni dle ČSN EN 1838 (360453) jsou užita svítidla nouzového osvětleni, vybavena nouzovým

modulem viz. předchozí. V případě výpadku napojeni hlavního osvětleni ja provoz zajištěn automaticky. Doba samostatnosti 60 minut.

Dle ČSN EN 1838 (360453) je Požadována hodnota proti panického osvětleni :

- vodorovná. osvětlenost v úrovni podl. v prázdném prostoru, mimo obvodový pruh o šiři 0,5m - 0,5 lx

- poměr max. a min. osvětlenosti proti panického osvětleni v prostoru nesmí byt menši než 40:1

Světelná elektroinstalace:

Světelná elektroinstalace vychází ze světelně technického návrhu . Typy použitých svítidel včetně údajů o kryti a typy světelných zdrojů jsou zřejmě z legendy svítidel. Ve svítidlech budou použity převážně zdroje řady LED, barva 840. Volba zdrojů a typu svítidel byla ovlivněna návrhem architekta a charakterem stavby, požadavky na jejich funkci, stupněm jakosti podáni barev a barevného tonu světla a rovněž prostředím v osvětlované místnosti (ČSN 332000-3). Rozmístěni svítidel a způsob montáže nutno koordinovat s návrhem interiéru. Ovládaní osvětleni bude prováděno zpravidla od vstupu do jednotlivých prostor. Typy svítidel, umístěni, provedeni, stupeň kryti a způsob montáže byl schválen OHS, přičemž změny parametrů osvětlovacích soustav dodatečně nárokované provozovatelem je nutno opět projednat s OHS. Světelná instalace je navržena Cu kabely a vodiči pod omítkou a v úložných zařízeních na stěnách a v podhledech. Kryti svítidel a provedeni elektroinstalace musí odpovídat danému prostředí. Parapet vypínačů je 1,2m není-li vyznačeno jinak. Parapet nástěnných svítidel je 2,5m ; 2,2 m nástěnná nouzová svítidla.

Provedeni světelně instalace se řídí ČSN 33 2000-5-559, ČSN 332130, ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3. Světelná elektroinstalace je součásti ostatních instalaci prováděných v objektu a musí se provádět koordinovaně s těmito profesemi. Provedeni instalaci a kabelových tras viz. motorická instalace.

Světelná instalace bude vybavena možností. ( další funkce )

- Svítidla na hale budou vybavena systémem SmartLighting vybavená driverem 1pro5 SmartDriver. Vestavěné rozhraní spolu s doplňkovými moduly umožňují lokálně nebo centrálně řízené stmívání případně spínání svítidel. Do základních verzí svítidel (basic) lze doplňkové moduly, vybavené systémem „plug and use“, při jejich montáži a instalaci jedno duše zasunout. Získáme tak 5 variant svítidla v jediném tělese:

Fexibilitu získáme zejména při modernizaci světelné soustavy komponentů systému SmartLighting s bezdrátovou komunikací. Není nutno instalovat žádná další kabelová vedení, abychom propojili svítidla, spínače, světelná a pohybová čidla s řídicí jednotkou SmartLighting. Veškerá komunikace je bezdrátová. Celá soustava bude doplněna monitorováním spotřeby energie ve srovnávacím módu DŘÍVE/NYNÍ. Navíc disponuje řídicí jednotka SmartLighting možností GSMpřenosu snímaných údajů do počítače k dalšímu vyhodnocení.

- Software SD Manager

- „například „ Správce SD Manager je software navržený pro práci s automatizovanou centrální jednotkou kód 21102. SD Manager je schopen řídit osvětlení a monitorovat nouzové osvětlení. Jednotlivá svítidla je možné umístit na mapě DWG.

Software se používá k zahájení nové instalace, k vytváření skupin, k ovládání osvětlení, k naplánování testů a ke kontrole výsledků, …

Řídicí jednotka Logica SD LGFM

- Řídicí jednotka pro svítidla (SD-X a SD-Radio) a nouzová svítidla (LGFM) s rádiovým ovládáním svítidel a integrovanou WiFi pro vzdálenou správu přes cloud Beghelli NuBe.

- Dostupné různé typy připojení a souběžné správy svítidel a nouzového osvětlení. Možnost ovládání každého jednotlivého svítidla a vytváření nebo aktivace scénářů  osvětlení. Zabezpečený rádiový přenos s vylepšenou komunikační sítí, kde každé svítidlo funguje jako opakovač pro další svítidlo.

5. Motorická a technologická elektroinstalace

Mimo běžné zásuvkové vývody stř. 230 V/16 A,400V/16,32 A dle provozních potřeb a požadavků uživatele budou provedeny el.  rozvody pro tato zařízení:

- zařízení VZT, ÚT,  MaR - silové napojení VZT, ÚT zařízení  včetně  propojení vazeb na MaR;

- napojení ZTI – drobné sanitární techniky (pisoárů), oběhových čerpadel a lokálních ohřívačů vody dle projektu ZTI;

- napojení technologického zařízení ( koše, závěsy , )  včetně nového rozvaděče;

- silové napojení slaboproudých zařízení a ústředen;

- Drobné 1 f. a 3 f. vývody 220/380 V pro běžné spotřebiče, jež jsou součástí vnitř. zařízení objektu;

Parapet zásuvek na chodbách 0,6m ; technických provozech min. 1,2m; není-li uvedeno jinak.  Parapet vypínačů technologických zařízení a strojů 1,3m. El. instalace je navržena Cu vodiči a kabely v provedení odpovídajícím danému prostoru a prostředí dle ČSN 332310. Připojení el. přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 332180, pro připojení el. strojů platí ČSN 341025. Všechny rozvody budou zasekány pod do konstrukcí , v trubkách.

Kabeláž bude provedena tak, aby zajišťovala bezporuchovou funkci zařízeni a splňovala platne ČSN. kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny dle PBŘ stavby. El. instalace je navržena Cu vodiči a kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prostředí dle ČSN 332310.

Veškeré rozvody budou provedeny v soustavě TN-S. Připojeni el. přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 332180, pro připojeni el. strojů plati ČSN 341025.

Charakteristika  obrazovek :

LED obrazovky jsou vyrobeny z odolných ocelových kabinetů.

Záruční doba na celé zařízení je 60 měsíců.

Zaruka dostupnosti náhradních dílů min 10 let od montáže výrobku.

Možnost přehrávání obrázků a videa i bez PC - Offline režim.

Ovládání obsahu pomocí aplikace v smartphone.

Přesné počítání času mimo operační systém PC - Timebox - přesnost větší jak 1 tisícina vteřiny.

Uživatelské prostředí operačního systému  Windows 10 a vyšší.

Ovládání časomíry pro všechny sporty (házená, florbal, basketbal, badminton, futsal, nohejbal, volejbal, hokej, tenis, K1 a další) Zobrazení obrázkových karet hráčů, log a názvů týmů , animací (gol potlesk, sponzor...) Přední i zadní servis LED modulů.

Celý systém pro obsluhu jednou osobou.

Kompatibilita s Českou televizí, BPA sportmarketing,apod... pro online sportovní přenosy.

Možnost využití ke zobrazování reklam, videí, obrázků, on-line přenosů, videoklipů, live zdrojů signálu, webových stránek atd.

ČASOMÍRA - LED obrazovka – označení P5 – 3 ks

Parametry obrazovky:

rozměry aktivní plochy 2880 x 1920 mm

rozteč LED diod 5mm

rozlišení 576 x 384 bodů

Velikost modulů 320X160 mm 64X32Pixels

Hustota pixel 40000 bodů/m2

Typ pixelu RGB LED-1R1G1B SMD3528

Obnovovací frekvence >=1920HZ

Pozorovací úhel Horizontálně i vertikálně > 140°

Pracovní teplota -20°C až 60°C

Vlhkost: 10%-95%

Životnost >=100000 hodin

Svítivost 1000 cd/m2

Krytí IP43

Hlavní charakteristika:

LED obrazovky jsou vyrobeny z ocelových kabinetů.

Záruční doba na celé zařízení je 24 měsíců.

Poskytujeme také možnost rozšířené záruky , v délce až 60 měsíců.

Na naše výrobky zaručujeme dostupnost náhradních dílů 10 let od montáže výrobku.

Řízení časomíry

Součástí dodávky je počítač PC v konfiguraci: CPU Intel I3 a vyšší, SSD disk 256 GB,

dotykový displej s OS Win 10.

Timebox

je samostatné elektronické zařízení určené k přesnému počítání časů bez závislosti na  PC! Dále je určeno k připojení externích ovládacích velkoplošných tlačítek časomíry. Tlačítka slouží k ovládání časomíry všech sportů – času utkání, časových limitů 24 (14) sec., podání.

Mají kabel délky 1m a je možné je libovolně spojovat. Velkoplošné hmatníky zaručí pohodlné a hlavně přesné ovládání všech údajů časoměřičem, který může sledovat hru.

Přesnost časomíry je 0,1 tisícina vteřiny. Tento systém časomíry byl testován IIHF při MS v

hokeji 2015 v O2 aréně v Praze.

Aplikace  je určena ke kompletnímu ovládání časomíry pro všechnysporty (házená, florbal, basketbal, badminton, futsal, nohejbal, volejbal, hokej, tenis, K1 a další). Kromě základního ovládání časových a bodových informací podle pravidel jednotlivých sportů, umožňuje zobrazení názvů týmů, jejich log, karet hráčů a dalších animací pro podporu zápasové atmosféry.

U každého sportu je možné vytvořit podkategorii s rozdílným nastavením (např.

extraliga, MS, junioři apod.). Jednotlivé sporty resp. podkategorie je možné

editovat a upravovat v nich hrací doby, přestávky, oddechové časy, časy

houkání atd. Všechny nabídky a texty mají českou a anglickou jazykovou

mutaci. Celý systém je navržen pro obsluhu jednou osobou.

Offline multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač  pro plnobarevné displeje.

Parametry:

Podporuje až 650 000 pixelů

Vysoký výkon zpracování

Komplexní řešení ovládání

Podpora synchronního a asynchronního duálního režimu

Podpora připojení WiFi AP

Ovládací program pro Windows

Ovládací APP pro Android

Podpora všech běžných formátů videa a obrázků.

ČASOMÍRA - LED obrazovka – označení P4 – 1 ks

Velkoplošná obrazovka a system časomiry

Parametry obrazovky:

Rozměr aktivni plochy 5120 x 3072 mm

Rozlišeni 1280 x 768pix

Rozteč diod 4 mm

Format obrazu 16:9

Hloubka včetně konstrukce max 200mm

Pixel konfigurace 3 v 1

Typ led RGB SMD 2020 FULL BLACK

Velikost kabinetů 1024 x 1024mm

Rozlišeni kabinetů 256*256pix

Material kabinetů Ocel

Jas ≤1200cd/㎡

Pozorovaci uhel 160°H 160°V

Hustota pixelů 62500 bodů/m2

Obnovovaci frekvence ≥ 1920Hz

Vaha kabinetu ≤30kg/ks

Servis Předni i zadni

Napajeni 230V

Maximalni přikon 850W/m2

Průměrny přikon 290W/m2

Řízení časomíry

Součástí dodávky je počítač PC v konfiguraci: CPU Intel I3 a vyšší, SSD disk 256 GB,

dotykový displej s OS Win 10.

Timebox

je samostatné elektronické zařízení určené k přesnému počítání časů bez závislosti na PC! Dále je určeno k připojení externích ovládacích velkoplošných tlačítek časomíry. Tlačítka slouží k ovládání časomíry všech sportů – času utkání, časových limitů 24 (14) sec., podání.

Mají kabel délky 1m a je možné je libovolně spojovat. Velkoplošné hmatníky zaručí pohodlné a hlavně přesné ovládání všech údajů časoměřičem, který může sledovat hru.

Přesnost časomíry je 0,1 tisícina vteřiny.

Aplikace  je určena ke kompletnímu ovládání časomíry pro všechny sporty (házená, florbal, basketbal, badminton, futsal, nohejbal, volejbal, hokej, tenis, K1 a další). Kromě základního ovládání časových a bodových informací podle pravidel jednotlivých sportů, umožňuje zobrazení názvů týmů, jejich log, karet hráčů a dalších animací pro podporu zápasové atmosféry.

U každého sportu je možné vytvořit podkategorii s rozdílným nastavením (např. extraliga, MS, junioři apod.). Jednotlivé sporty resp. podkategorie je možné editovat a upravovat v nich hrací doby, přestávky, oddechové časy, časy houkání atd. Všechny nabídky a texty mají českou a anglickou jazykovou mutaci. Celý systém je navržen pro obsluhu jednou osobou.

Offline multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač  pro  LED plnobarevné displeje.

Parametry:

Podporuje až 650 000 pixelů

Vysoký výkon zpracování

Komplexní řešení ovládání

Podpora synchronního a asynchronního duálního režimu

Podpora připojení WiFi AP

Ovládací program pro Windows

Ovládací APP pro Android

Podpora všech běžných formátů videa a obrázků.

6. uzemňovací soustava, vyrovnání potenciálu ( HOP ).

Pro objekt je navrženo obnoveni stávající zemnici soustavy, která je společná pro el.zařizeni a systémem ochrany před bleskem (LPS) v souladu s ČSN 22 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a souboru ČSN EN 62305. Zemnici soustava má charakter obvodové strojené. Provedeni - pomoci páskových zemničů FeZn 30/4 , uložených ve vykopu do rostlé zeminy po obvodu objektu.

Parametry uzemňovací soustavy : Rv < 2 W

Ud = 50 V (t ³ 1 s)

Uk = 90 V (t ³ 1 s)

ς = 300 – 400 W . m

Typ uzemňovací soustavy : společná uzemňovací soustava pracovní a Ochranná pro zařízeni £ 1000V, ≥1000V a ochranu před LPS.

Na uzemněni budou připojeny svody LPS a zemnici přívod k přípojnici hlavního ochranného pospojováni objektu 1HOP (PAS). Z 1HOP se provede systém hlavního pospojováni (vyrovnáni potenciálů pro zvýšeni bezpečnosti zařízeni a osob) v souladu se schématem hlavního rozvodu silnoproudu. Ke společně potenciální přípojnici HOP vodičem CYA 25/ZŽ budou dále připojeny zařízeni :

- potrubní (kovove) rozvody vstupující do objektu;

- kovové konstrukční časti, prvky technologického a energetického zařízeni stavby; vodivé potrubní časti VZT, klimatizace, UT, TUV, ZTI;

- kovová konstrukční vyztuž, pokud je přístupná.

Pro slaboproudá zařízeni jsou z 1HOP vedena samostatná zemnici vedeni do stupaček, kde budou osazeny průběžně ekvipotenciální přípojnice.

7. OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM

a) Vnější ochrana před bleskem

Je to ochrana objektu před tepelnými a mechanickými účinky blesku. vnější systém ochrany před bleskem je časti PS, která sestava z jímací soustavy, svodů a uzemněni. Jímací zařízeni bude provedeno jako neizolovaná  –mřížová soustava, tvořena vodičem AlMgSi d8mm na vhodných podpěrách dle použité střešni krytiny (viz. výkresová čast), doplněna pomocnými a oddálenými jímači. Jímací zařízeni bude uzemněno venkovními svody přes zkušební svorky na společnou zemnici soustavu. Jako nahodilých svodů bude využito i svislých vodivých konstrukci časti budovy. Bližší popis viz výkresová Část. U komína a hlavic VZT, ZTI budou provedeny oddálené jímače, komín (vložka) musí byt připojena na soustavu hl.pospojovani. Anténní stožár bude opatřen oddalenym izolovaným jímačem. umístěni a detaily stožáru upřesni slaboproud. Veškeré zařízení VZT a klimatizace musí byt zapojeno do systému hlavního pospojováni objektu.

Střešní krytina, okapy : kov

Oplechováni, okapy, svody : FeZn

Ochranná úroveň - třída ochrany před bleskem LPS : III

Provedeni LPS : vnější neizolovaný LPS, umístěny přímo na chráněném objektu

Druh jímacího zařízení : sedlova/mřižova soustava

Ochrana proti korozi : Al , Zn – 350g/m2

b) Vnitřní ochrana před bleskem

Systém vnitřní ochrany před bleskem bude realizován prostřednictvím systému ochranných opatřeni (LPMS) před LEMP vytvořením zón LPZ , použitím přepěťových ochranných zařízení SPD a soustavou vnitřního pospojováni.

Zóny ochrany před bleskem LPZ: LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2

c) Ochrana proti provozním (spínacím) přepětím

Bude řešena koordinovaně s LPMS a dle ČSN 38 0810 a ČSN 332000-4-443 ochrannými prvky SPD (svodiči přepětí).

8. Požární bezpečnost

Veškeré elektroinstalace objektu musí odpovídat profesně příslušným normám a předpisů, zejména :

- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - kabelové rozvody

- ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni

- EP ESČ 33.01.02 - k ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnická pravidla Elektrotechnického svazu Českého

Prostupy rozvodů a instalaci (např. vodovodů, vzduchotechnického potrubí apod.), technologických zařízení a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi musí byt navrženy tak, aby co nejméně prostupovali těmito konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytuji tyto prostupy musí byt dotaženy až k vnějším povrchům prostupujícího potrubí a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolnosti jakou má konstrukce – min. 45 minut. Konstrukce může byt případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované časti k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Prostupy kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů (pokud prostupuji jedním otvorem), mající izolace (povrchové úpravy) šiřici požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-2 budou utěsněny požární ucpávkou s odolnosti shodnou s požární odolnosti konstrukce a v provedeni EI (bránici šíření požáru). Ustanoveni se netyká vodičů a kabelů podle ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů, které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50 266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848.

kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

Provedeni instalaci dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3 s ohledem na vnější vlivy.

Prostupy rozvodů a instalaci, elektroinstalaci (kabelů, vodičů) apod., stěnami a stropy mezi jednotlivými požárními úseky, včetně zaústěni kabelů do objektu, musí byt provedeny dle čl.8.6.1 ČSN 73 0802; utěsněni typovými kabelovými ucpávkami, nehořlavě provedeni, Požární odolnost max. EI 60 minut, včetně příslušného označeni. Ve smyslu čl.6.2.1 ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalaci, elektroinstalaci (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi musí byt utěsněny tak, aby se zamezilo šířeni požáru těmito rozvody; těsněni prostupů se hodnotí EI (na celistvost a tepelnou izolaci konstrukce) - u elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů při prostupu jedním otvorem, izolace (povrchové úpravy).

Provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízeni v případě požáru bude zajištěna v souladu s ČSN 73 0802 čl.12.9, ČSN 73 0875, ČSN 27 4014 a podle norem souvisejících; veškera zařízeni sloužící k protipožárnímu zabezpečeni objektu musí mít zajištěnu dodavku el. energie alespoň ze 2 na sobě nezávislých zdrojů; pro zajištěni funkčnosti požárně bezpečnostních zařízeni musí byt použity napájecí a ovladači kabely vyrobené a atestované podle IEC 331 (bezhalogenove, ve žlabech v mezistropu). Z vnějšího kabelového vedeni jsou kabely do budovy zaústěny přes typové kabelové průchodky, včetně příslušného označeni; protipožární ucpávky jsou součásti dodavky jednotlivých technologických zařízeni.

Zařízeni, která jsou nezbytná pro zachováni funkčnosti (EPS, Požární klapky, centrály plynových hasících zařízeni GHZ apod.) V souladu s Vyhl. MV č.23/2008 Sb., ČSN 73 0831 čl.5.3.6.7, ČSN 73 0802/2009 čl. 9.15.2 (dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172), posluchárny, schodiště, chodby, východy apod., je instalováno nouzové osvětleni s dodávkou el.energie ze 2 na sobě nezávislých zdrojů, po dobu pro zásahovou cestu min.60 min, včetně vyznačeni směrů uniků značkami; ze „shromažďovacího prostoru poslucháren“ - osvětleni únikově a protipanikove.

9. Demontáže

a) Rozsah demontovaného zařízení :

V rámci výše uvedené části stavebních prací bude provedeno:

demontáž osvětlení

demontáž el. rozvodů

demontáž el. přístrojů

demontáž rozváděčů a el. zařízení

b) Postup prací :

Postup prací bude definován objednatelem. Demontáže je nutno provádět v bezproudém stavu za dodržení základních bezpečnostních ustanovení a ČSN 34 3100-67.

c) Nakládání s demontovaným materiálem :

Veškerý demontovaný materiál, který možno opět použít bude předán uživateli. S demontovanými částmi instalace z barevných kovů bude naloženo dle rozhodnutí uživatele.

d) Likvidace nepoužitelných částí instalace, toxické odpady :

Součástí demontáží je ekologická likvidace:

- nepoužitelných částí instalace

- světelných zdrojů

- stavební suti

- recyklace barevných kovů

10. Stavební výpomoc

Stavební výpomoc bude provedena v rozsahu :

- sekci práce, tj. sekáni drážek a prostupů pro kabely, kapes pro přístroje a nik pro rozvaděče.

11. Nakládání s odpady

Při prováděni stavebně montážní činnosti dochází k produkci odpad. Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě

předpokládá (dle prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb.) :

Číslo odpadu                              Název odpadu                                                    Kategorie

150106                                       Směsné obaly                                                      O

170401                                       Měď                                                                    O

170402                                       Hliník                                                                  O

170405                                       Železo, ocel                                                         O

170411                                       Kabely                                                                 O

170904                                       Směsné Stavební a demoliční odpady bez

nebezp.latek                                                         O

200139                                       Plasty                                                                   O

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platných předpisů. K přejímacímu řízeni doloží doklady o  způsobu likvidace odpadů. Při prováděni stavby a nakládaní s odpady se zhotovitel musí řídit :

· Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001, o odpadech ve zněni pozdějších předpisů;

· Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platném zněni;

· Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) ve zněni pozdějších předpisů;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, o podrobnostech nakládáni s odpady v platném zněni;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládaní odpadů na skládkách;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. o nakládáni s elektro zařízeními a elektro odpady;

· Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny;

· Zákon č.309/91 Sb. o ochraně ovzduší;

· Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.

12. Bezpečnost práce a technických zařízení

a) Ochrana před úrazem elektrickým proudem je popsaná v b.2. teto zprávy.

b) Bezpečnostní vypínaní el. zařízeni jako celku je v rozvaděčích označeno bezpečnostní tabulkou "Hlavni vypínač -

vypni v nebezpečí!

c) Ochrana el. vedeni před mechanickému poškozením je provedeno polohou a zakryty.

d) Ochrana vedeni proti nadproudům je provedena pojistkami a jističi. Přiřazeni jisticích prvků vodičům a kabelům

je provedeno dle ČSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1), národní přílohy NL ČSN 332000-5-523,

ČSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

e) Nove elektrické zařízení je možno uvest do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen

výchozí revizi. K danému el. zařízení provede montážní organizace výchozí revizi el. zařízení dle ČSN 332000-6 a

vydá revizní zprávu dle ČSN 331500.

f) Instalaci smí provádět pouze pracovnici vyškoleni a přezkoušeni dle §5 - §8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Projekt

upozorňuje na dodržovani pracovnich a provoznich elektrotechnickych předpisů. Zejmena ČSN EN 50110-1

(343100) ed.2, ČSN EN 50110-2 (343100) a vyhlašky č.48/1982 Sb.

g) Obsluha a prace na el. zařizenich se provadi dle ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2.

h) El. zařizeni budou opatřena bezpečnostnimi tabulkami a napisy dle ČSN ISO 3864/018010.

i) Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci při urazech el.energii stanovi doporučeni ČES 00.02.94.

Za ochranu zdravi a bezpečnost prace při vystavbě odpovida zhotovitel, ktery musi před zahajenim stavby

prokazatelně proškolit sve pracovniky a pracovniky subdodavatelů.

Zakladni bezpečnostni předpisy :

· Zakon č. 258/2000 Sb. ve zněni provaděcich vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. – o ochraně veřejneho

zdravi a o změně některych souvisejicich zakonů;

· Zakon č.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalši požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při praci v pracovně

pravnich vztazich a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytovani služeb mimo pracovně

pravni vztahy;

· Nařizeni vlady č.178/2001 – ve zněni nařizeni vlady č.523/2002Sb. a nařizeni vlady č.441/2004 - Podminky

ochrany zdravi zaměstnanců při praci;

· Nařizeni vlady č.101/2005 Sb., o podrobnějšich požadavcich na pracoviště a pracovni prostředi (Přiloha – kapitola

Elektricke instalace);

· Nařizeni vlady č.378/2001 Sb., kterym se stanovi bližši požadavky na bezpečny provoz a použivani strojů,

technickych zařizeni, přistrojů a nařadi;

· Vyhláška č. 73/2010 Sb. Stanoveni vyhrazených elektrických zařízení;

· Vyhláška č. 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce (Základní požadavky k zajištěni bezpečnosti práce a

technickych zařizeni);

· Vyhlaška č. 50/1978 Sb. Českeho uřadu bezpečnosti prace a Českeho baňskeho uřadu o odborne způsobilosti v

elektrotechnice.

V Ostravě prosinec   2022						Vypracoval : Ing. DANĚK

tel. 774 829 009