TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ

| OBSAH: | 1.ÚVOD 2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3.POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE 4. MATERIÁL, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE 5.ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA 6.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE 7.ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST 8.STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST |
| --- | --- |

# 1. ÚVOD

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sportovního centra Ostrava – Dubina s vestavbou sociálního zázemí vše s vazbou na větrání/vytápění a chlazení objektu. Změny v objektu vyplývají z havarijního stavu stavebních konstrukcí v návaznosti na bobtnání strusky v položí stavby.

Projektová dokumentace profese vychází z nově investorem stanovených podmínek vytápění a větrání stávajících prostorů, a podmínek hygienických předpisů pro větrání nově budovaného sociálního zázemí haly.

## Podklady pro zpracování projektu vzduchotechniky

- Dokumentace stavební dispozice,

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných včetně novely č. 602/2006 Sb.

- Nařízení komise EU 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice            Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (poznámka: nové vzt jednotky navrženy na ekodesign 2018)

- Sbírka zákonů č.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, která stanovuje chemické, fyzikální a biologické ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností

- ČSN 12 0000 – Vzduchotechnická zařízení

- ČSN 13 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986 )

- ČSN 73 0802 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

- Zadání investora, zadání technologů, konzultace

- Dokumentace profese vzduchotechnika stávajících větracích zařízení, místní šetření

# 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Meteorologické údaje

Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu:

Normální tlak vzduchu 					p= 98,1 kPa

Léto		teplota						te = 32 °C,

entalpie						ie = 61 kJ.kg-1,

Zima		teplota						te = -15 °C,

entalpie						ie = -16 kJ.kg-1.

## Množství odsávaného vzduchu z hygienického zařízení

Mísa											50m3/h

Pisoár										25m3/h

Umývadlo										30m3/h

Sprcha										150m3/h

Šatní místo min.									20m3/h

## Množství přiváděného čerstvého vzduchu hala

Diváci (427osobx20m3/h=8540m3/h) 							20m3/h

Hráči na ploše (max50osobx100m3/h=5000m3/h)					100m3/h

Poznámka: celkový vzduchotechnický výkon zařízení 15.000m3/h umožňuje i při plné obsazenosti částečnou cirkulaci vzduchu. Počty hráčů na ploše - aktivně ve hře jsou variabilní dle druhu sportu a počtu střídajících. Maximální uváděný počet v SZ 900osob je vztažen na celý objekt, tedy i na další prostory, které jsou rovněž nuceně větrány.

## Parametry stanovené pro chlazený (vzt vytápěný) prostor – hala, restaurace

Provozní podmínky - teplota, vlhkost:

Hala chlazení: teplota přiváděného vzduchu při Te=+32oC je cca 19,2oC*, RH neřízeno

* v případě překročení venkovní teploty – viz úvod – bude vnitřní teplota v prostoru stoupat, je možné při plné cirkulaci vzduchu zajistit předchlazení prostoru a akumulace chladu do stavební konstrukce. Dále MaR zajistí optimalizaci množství přiváděného čerstvého vzduchu na základě koncentrace CO2 ve větraném prostoru (souvisí s obsazeností haly).

Vytápění haly je teplovzdušné – tepelná ztráta 50kW (výpočet profese vytápění) je eliminována topným výkonem výměníku zč.1 (30kW), topný režim vždy při MaR řízeném cirkulačním poměru ve strojním zařízení 5x6kW). Zóna diváků vytápěna FC s distribucí vzduchu do divácké zóny. FC pracují s cirkulačním vzduchem.

Restaurace (kuchyň) chlazení vzt systémem: teplota přiváděného vzduchu při Te=+32oC je cca 20oC*, RH neřízeno,

Restaurace chlazení – split systémy vytváří zónové chlazení.

# 3. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

## Zařízení č.1 – Větrání/vytápění/chlazení haly

Rozsah stavebních úprav haly je patrný z profese stavba. Nezasahuje však do stávajícího řešení strojovny a potrubního vedení vzduchotechniky v hale. Zásadní pro rekonstruovaný větrací systém haly je rozhodnutí, že bude využit i na eliminaci tepelných ztrát haly. Ve stávajícím řešení je hala vytápěna podlahovým topným systémem, který je stále poškozován bobtnajícím struskovým podložím. Rovněž z hlediska setrvačnosti topného výkonu při podlahovém vytápění se provozně prokázalo jako naprosto nevhodné (přehřívání prostoru) – nelze v reálném čase řídit teplotu v prostoru při provozovaných režimech využití haly.

Pro zajištění požadavku na strojní část vzduchotechniky haly – větrání/vytápění/chlazení – je vyměněna stávající vzt jednotka za novou ve složení:

Legenda: ODA=1197x1477 mm, SUP=1197x1477 mm, ETA=1197x1477 mm, EHA=1197x1477 mm

Filtrace F7 (přívod), rotační rekuperátor (způsob řízení  0-10V DC, řídící jednotka VariMax50, čidlo otáčení rotoru), cirkulace, ventilátor přívod/odvod (volnooběžné kolo), vodní výměník, přímý chladič (3 okruhy), Filtrace M5 (odvod), klapky, manžety.

Potrubní systémy budou v maximální míře využity včetně sací a výfukové žaluzie na fasádě objektu. Úprava je na distribučních elementech – přívod vzduchu - dýzy  směrově řízené (servopohony). Směr proudění řídí MaR dle režimu vytápění/chlazení.

Kondenzační jednotky chlazení jsou umístěny v exteriéru budovy.

Vytápění - zóna diváků je řešena 5ks fancoilů 2T umístěné pod stropem haly s distribucí vzduchu přes vířivé vyústi. Režimy u těchto zařízení jsou – vytápění nebo možnost provozu bez topného efektu.

Funkce navržených destratifikátorů je – teplotní homogenizace vzduchu v hale mimo provoz větracího systému.

## Zařízení č.2 – Větrání stávající šatny 1.NP

Tento provoz je plně funkční. Jednotka VZT bude repasována. V případě potřeby rekonstrukce stávajících šaten bude potrubní rozvod v dotčené části demontován a zpětně namontován.

## Zařízení č.3 – Větrání šatny 2.NP

Větrací systém je v nové vestavbě. Strojní část větracího systému je umístěna v technické místnosti v 3.NP. Jednotka je v sestavě:

Legenda: ODA=598x884 mm, SUP=598x884 mm, ETA=598x884 mm, EHA=598x884 mm

Filtrace M5 (přívod), rotační rekuperátor (účinnost 73%), ventilátor přívod/odvod (volnooběžné kolo), vodní výměník, Filtrace M5 (odvod), klapky, manžety.

Potrubní rozvody jsou vedeny v rámci větraných místností. Přívod vzduchu je řešen v prostorách šaten a odvod vzduchu v prostorách hygienického zázemí šaten. Sání a odvod vzduchu je řešen z fasády objektu.

## Zařízení č.4 – Větrání šatny 3.,4.NP

Řešení je obdobné jako zč.2. Strojní část větracího systému je umístěna v technické místnosti vestavby v 4.NP. Distribuce vzduchu je řešena v šatnách, odvod vzduchu z hygienického zázemí šaten.

Větrání prostoru rozvodny zůstává stávající – podtlakové s výfukem do fasády.

## Zařízení č.5 – Větrání restaurace, kuchyně

Větrací systém řeší teplovzdušné větrání s chlazením přiváděného vzduchu do kuchyně – příprava jídel s kuchyňskou technologií – a restaurace. Strojní část je umístěna v technické místnosti v 2.NP a je ve složení:

Filtrace F7 (přívod), deskový rekuperátor s obtokem, ventilátor přívod/odvod (volnooběžné kolo), vodní výměník, přímý výparník chlazení, Filtrace-tukový filtr + M5 (odvod), klapky, manžety. Jednotka je upravena volnými komorami tak, aby byla smontovatelná v daném prostoru při zachování servisních podmínek.

Distribuce vzduchu je řešena v prostoru restaurace i prostoru kuchyně, kde je řešeno odsávání vzduchu přes zákryt nad varnou technologií a rovněž přes vyústky v potrubí – větrané prostory. Sání a výfuk je řešen z fasády – stávající řešení.

Pro stanovení množství odváděného vzduchu zákrytem nad varnou technologií je brána rychlost proudění profilem zákrytu (nerezový, osvětlení, tukové filtry) 0,21m3/h. Z uvedeného řešení  - výměna vzduchu v kuchyni max 35x/h.

Kondenzační jednotka chlazení je umístěna v exteriéru obdobně jako kondenzační jednotky split systémů pro chlazení restaurace.

Chlazení restaurace (viz zč.7) – eliminace tepelných zisků mimo tepelného zisku z provětrání řeší 2 split systémy přímého chlazení.

Prostor s odlučovačem tuku je nuceně, nárazově v podtlaku větrán dle potřeby servisní činnosti. Lapač tuku je těsně uzavřený prostor s externím odčerpáváním zachyceného tuku – viz technologie. Odvod vzduchu je zajištěn potrubním diagonálním ventilátorem s výfukem do fasády. Přívod vzduchu je řešen z exteriéru – žaluzie, potrubí (bez zpětné klapky).

## Zařízení č.6 – Větrání samostatných skupinových hygienických zařízení

Větrání je řešeno nárazově v podtlaku potrubními ventilátory s výfukem do fasády. Úhrada odsávaného vzduchu je z přilehlých prostorů přes mřížky.

## Zařízení č.7 – Přímé chlazení split systémy, větrání konferenční místnosti

Dle popisu ve stati zč.5 jsou v prostoru restaurace umístěny 2ks SPLIT systémů, které eliminují tepelné zisky v prostoru mimo tepelných zisků z provětrání.

Chlazení prostoru konferenční místnosti mč.406 je řešeno split systémem s nástěnnou vnitřní jednotkou. Kondenzační jednotky jsou umístěny v exteriéru ve vzdálenosti a převýšení podmínek výrobce.

Větrání konferenční místnosti je v přetlaku se sáním vzduchu z prostoru haly. Přetlakem přes přeslechový tlumič je vzduch odváděn zpět do haly. Teplotní komfort zajišťuje split systém v provedení TČ.

## Zařízení č.8 – Větrání skladů

Sklady, které jsou umístěny po části obvodu haly jsou větrány v současné době v podtlaku malými nástěnnými ventilátory. Řešení způsobu větrání skladů v rámci rekonstrukce zůstává.

## Zařízení č.9 – Dveřní clona

Na hlavním stupu do objektu je umístěna teplovodní, teplovzdušná dveřní clona.

4. MATERIÁL, MONTÁŽE

## Vzduchotechnické potrubí

Potrubí bude provedeno z pozinkovaného plechu sk. I v požadovaných tloušťkách vztaženo k profilu potrubí. Přírubové spoje budou těsněny dle EN 16798-3 tř. těsnosti ATC4, obdobně spoje kruhového potrubí. Potrubí standardně podpírat co 2-3m v souladu s ČSN EN 12 236.

## Potrubí rozvodu chladu

Je provedeno v chladírenské mědi s odpovídající tvrdostí. Trasy vedení chladiva je nutné volit co nejkratší – dodržet výrobcem stanovené délky trasy a převýšení. Venkovní vedení chladiva je opatřeno ochranou proti UV záření.

## Montáž

Montáž provede kvalifikovaná firma s výrobcem zaškolenými montéry.  Výškové vedení VZT potrubí dle koordinace – stavba (stavební otvory).

# 5. ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována  dodávka  energie.

## Elektrická energie

Rozvodná soustava: 3 PE+N stř.50 Hz 400V/TN-S,

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

samočinným odpojením vadné části

## Elektro

Příkon zařízení je patrný z výkresové dokumentace, tabulky zařízení. Profese elektro napájí jištěným přívodem odběrová místa a u malých potrubních ventilátorů řeší doběh.

## ÚT

Otopná soustava zajišťuje eliminaci tepelné ztráty objektu vyjma haly. Teplotní spád média 80/60oC.

## MaR

Centrální MaR monitoruje a řídí procesy větracích systémů včetně zabezpečení před zamrznutím apod.

Hala větrací systém - režimy:

1/ prostor se vytápí – plná cirkulace

2/ prostor se větrá a vytápí – cirkulace v závislosti na obsazenosti osob

3/ prostor větrá při volném chlazení – bez cirkulace

4/ prostor větrá a chladí – cirkulace v závislosti na obsazenosti osob

Hala FC:

1/ vytápí (teplotní zóna)

2/jen distribuje oběhový vzduch

## ZTI

Odvod kondenzátu je řešen od výparníkových jednotek, výparníků. Odvod kondenzátu je řešen přes sifon do kanalizace.

# 6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE

Dokumentace VZT je zpracována v souladu se zprávou PBŘ. Požární klapky jsou umístěny v potrubí vzt, které prochází stavební požární konstrukcí. Jsou ve výbavě se servopohony, řízení z EPS a monitorování v MaR.

Tepelně je izolováno potrubí VZT v kvalitě a rozsahu dle výkresové dokumentace.

# 7. ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

## Zdravotní část

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů:

- Větrání místností s pobytem osob je nuceně v množství čerstvého vzduchu dle popisu.

## Hluk a chvění (akustické výkony)

- Hygienické zázemí, technické prostory	 					60 dB (A)

- Hala 		 				 					50 dB (A)

- Restaurace										50 dB (A)

- Šatny											55 dB (A)

- Od kondenzační jednotky								65 dB (A)*

## Bezpečnost práce

Při provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

# 8. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Stavební úpravy prostupy jsou řešeny v rámci stavební profese. Jedná se o prostupy potrubí vzt a rozvodu chladiva (max průměr 80mm). Součástí dodávky stavby jsou podpůrné ocelové konstrukce vedení potrubí a OK pod kondenzační jednotky. Vhodné je zajištění odkanalizování strojoven vzt.