## D.1.4.7
Pozice | Název | Poznámka | Počet | Mj | Montáž/ks | Dodávka/ks | Cena celkem
Výkaz výměr MaR
Rozvaděč MaR 1
MaR 1 | Skříň rozvaděče 1200x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 vč. Výbavy | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | Montáž | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | Projekt | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
PLC + SW MaR 1
| Modulární podstanice PX, 350x I/O, BACnet/IP | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Dotykový panel 7", webový klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Napájecí modul,pro periferní moduly | Dodávka + zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 6 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 5 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních výstupů, 6x DO | Dodávka + zapojení | 7 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních vstupů, 16x DI | Dodávka + zapojení | 5 | ks | 0 | 0 | 0
| Adresovací kolíčky | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul TX OPEN pro systémové integrace | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Převodník M-BUS / RS485, 20 zařízení slave | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Napájecí zdroj, 20 zařízení slave | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Webový server s podporou HTML5, BACnet/IP klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů | Software | 210 | ks | 0 | 0 | 0
| Oživení a provedení zkoušek | Software | 210 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů pro WEB server | Software | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů (M-Bus) | Software | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Polní instrumentace MaR 1
Výměniková stanice
YM10.01 | Hydraulický pohon s ACT standardní elektronikou, 24V, 1000N, 20mm, 0..10V, 30s, s havarijní funkcí 15s | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.02 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000, l = 125 mm, PN16, -50…+180°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
ST10.03 | Provozní termostat (TR), 15 až 95 °C, nastavení žádané hodnoty na krytu | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM10.05 | Hydraulický pohon s ACT standardní elektronikou, 24V, 1000N, 20mm, 0..10V, 30s, s havarijní funkcí 15s | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.06 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000, l = 125 mm, PN16, -50…+180°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
ST10.07 | Provozní termostat (TR), 15 až 95 °C, nastavení žádané hodnoty na krytu | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC10.08 | Čerpadlo 230V TOP-Z 30/7 (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC10.09 | Čerpadlo 230V TOP-Z 30/7 (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.10 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.11 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SL10.12 | Čidlo zaplavení | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YV10.13 | Solenoidový ventil 230V | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BP10.14 | Čidlo tlaku 0…10 bar, 0…10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.15 | Kabelové čidlo teploty pro chlazení Ni 1000, -50 až 80 °C, silikonový kabel 2 m | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.16 | Kabelové čidlo teploty pro chlazení Ni 1000, -50 až 80 °C, silikonový kabel 2 m | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.21 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000, l = 125 mm, PN16, -50…+180°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT10.22 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000, l = 125 mm, PN16, -50…+180°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC11.03 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM12.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT12.02 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC12.03 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM13.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT13.02 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC13.03 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM14.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT14.02 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC14.03 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM15.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT15.02 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC15.03 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Podlahové vytápění
YM127 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT127 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM123 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT123 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM119 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT119 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM115 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT115 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM111 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT111 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM107 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT107 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
VZT 1
YM01.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK01.02 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK01.03 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK01.04 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.05 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.06 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.07 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.08 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
FM01.09 | Rekuperátor 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BQ01.10 | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10 V nebo 4-20 mA | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP01.11 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC01.12 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MP01.13 | Ventilátor EC motor 5,5kW 400V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP01.14 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MV01.15 | Ventilátor EC motor 5,5kW 400V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP01.16 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP01.17 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP01.18 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP01.19 | Diferenční tlakový spínač 100...1000 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
CL01.21 | AHU box řídící jednotka | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
CL01.22 | Chladící zařízení | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
CL01.23 | Chladící zařízení | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
CL01.24 | Chladící zařízení | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
PK1.1-2 | Požární klapka pomocný kontakt | Zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0
YK01.31.1-12 | Dýza se servopohonem 24AC 2-10V | Zapojení | 12 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.32 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.33 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.34 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.35 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.36 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.37 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.38 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MP01.41-6 | Destratifikátor ovládání a napájení z rozvaděče elektro (start, porucha) | Zapojení | 6 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.54 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.55 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.56 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT01.57 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MP01.61-5 | Vytápění zóna diváků (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 5 | ks | 0 | 0 | 0
VZT 2
YM02.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK02.02 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK02.03 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT02.05 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT02.06 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT02.07 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT02.08 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
FM02.09 | Rekuperátor 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BQ02.10 | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10 V nebo 4-20 mA | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP02.11 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC02.12 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MP02.13 | Ventilátor EC motor 2,1kW 400V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP02.14 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MV02.15 | Ventilátor EC motor 2,1kW 400V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP02.16 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP02.17 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP02.18 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP02.19 | Diferenční tlakový spínač 100...1000 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
PK2.1-12 | Požární klapka pomocný kontakt | Zapojení | 12 | ks | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Rozvaděč MaR 2
MaR 2 | Skříň rozvaděče 600x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 vč. Výbavy | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | Montáž | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | Projekt | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
PLC + SW MaR 2
| Modulární podstanice 200x I/O, BACnet/IP | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Dotykový panel 7", webový klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Napájecí modul,pro periferní moduly | Dodávka + zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních výstupů, 6x DO | Dodávka + zapojení | 3 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních vstupů, 16x DI | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Adresovací kolíčky | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Webový server s podporou HTML5, BACnet/IP klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů | Software | 66 | ks | 0 | 0 | 0
| Oživení a provedení zkoušek | Software | 66 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů pro WEB server | Software | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Polní instrumentace MaR 2
VZT5
YM05.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK05.02 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK05.03 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK05.04 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT05.05 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT05.06 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT05.07 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT05.08 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BQ05.10 | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10 V nebo 4-20 mA | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP05.11 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC05.12 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MP05.13 | Ventilátor EC motor 1,5kW 400V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP05.14 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MV05.15 | Ventilátor EC motor 1,1kW 400V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP05.16 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP05.17 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP05.18 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP05.19 | Diferenční tlakový spínač 100...1000 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
CL05.21 | AHU box řídící jednotka | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
CL05.22 | Chladící zařízení | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
PK5.1-5 | Požární klapka pomocný kontakt | Zapojení | 5 | ks | 0 | 0 | 0
Podlahové vytápění
YM218 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT218 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM221 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT221 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM225 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT225 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YM230 | Termopohon 230V AC 0 -1 | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT230 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
Dveřní clona
DC02.71 | Dveřní clona (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT02.72 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Rozvaděč MaR 3
MaR 3 | Skříň rozvaděče 600x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 vč. Výbavy | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | Montáž | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | Projekt | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
PLC + SW MaR 3
| Modulární podstanice PX, 80x I/O, BACnet/IP | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Dotykový panel 7", webový klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Napájecí modul,pro periferní moduly | Dodávka + zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních výstupů, 6x DO | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních vstupů, 16x DI | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních vstupů, 8x DI | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Adresovací kolíčky | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Webový server s podporou HTML5, BACnet/IP klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů | Software | 46 | ks | 0 | 0 | 0
| Oživení a provedení zkoušek | Software | 46 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů pro WEB server | Software | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Polní instrumentace MaR 3
VZT3
YM03.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK03.02 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK03.03 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT03.05 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT03.06 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT03.07 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT03.08 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
FM03.09 | Rekuperátor 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BQ03.10 | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10 V nebo 4-20 mA | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP03.11 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC03.12 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MP03.13 | Ventilátor EC motor 1,35kW 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP03.14 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MV03.15 | Ventilátor EC motor 1,35kW 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP03.16 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP03.17 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP03.18 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP03.19 | Diferenční tlakový spínač 100...1000 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
PK3.1-6 | Požární klapka pomocný kontakt | Zapojení | 6 | ks | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Rozvaděč MaR 4
MaR 4 | Skříň rozvaděče 600x2000x300 mm, montážní panel, podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 vč. Výbavy | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | Montáž | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | Projekt | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
PLC + SW MaR 4
| Modulární podstanice PX, 80x I/O, BACnet/IP | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Dotykový panel 7", webový klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Napájecí modul,pro periferní moduly | Dodávka + zapojení | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních výstupů, 6x DO | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních vstupů, 16x DI | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Modul digitálních vstupů, 8x DI | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Adresovací kolíčky | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Webový server s podporou HTML5, BACnet/IP klient | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů | Software | 46 | ks | 0 | 0 | 0
| Oživení a provedení zkoušek | Software | 46 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zpracování uživatelských programů pro WEB server | Software | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Polní instrumentace MaR 4
VZT4
YM04.01 | Servopohon 24V AC 0-10V + ventil | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK04.02 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
YK04.03 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT04.05 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT04.06 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT04.07 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BT04.08 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
FM04.09 | Rekuperátor 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
BQ04.10 | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10 V nebo 4-20 mA | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP04.11 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MC04.12 | Čerpadlo 230V (start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MP04.13 | Ventilátor EC motor 1,35kW 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP04.14 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
MV04.15 | Ventilátor EC motor 1,35kW 230V (0-10V, start, porucha) | Zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
DP04.16 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP04.17 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP04.18 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
SP04.19 | Diferenční tlakový spínač 100...1000 Pa | Dodávka + zapojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
PK4.1-4 | Požární klapka pomocný kontakt | Zapojení | 6 | ks | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Kabel, trasy, montáž
| J-Y(st)Y 1x2x0,8 |  | 1300 | m | 0 | 0 | 0
| J-Y(st)Y 2x2x0,8 |  | 1500 | m | 0 | 0 | 0
| J-Y(st)Y 4x2x0,8 |  | 60 | m | 0 | 0 | 0
| Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 |  | 3200 | m | 0 | 0 | 0
| Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 |  | 1200 | m | 0 | 0 | 0
| Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1 |  | 300 | m | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x1,5 |  | 300 | m | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2,5 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 4x1,5 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 4x2,5 |  | 60 | m | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x1,5 |  | 200 | m | 0 | 0 | 0
| Kabel silový 2x1,5, B2ca-s1d1a1 |  | 400 | m | 0 | 0 | 0
| CY6 z/žl |  | 300 | m | 0 | 0 | 0
| Trubka instalační vč. úchytek a spojek |  | 200 | m | 0 | 0 | 0
| Trubka instalační vč. úchytek a spojek, bezhalogenová |  | 300 | m | 0 | 0 | 0
| Žlab kabelový 62 x 50, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek |  | 200 | m | 0 | 0 | 0
| Žlab kabelový 125 x 50, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek |  | 150 | m | 0 | 0 | 0
| Žlab kabelový 250 x 100, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek |  | 100 | m | 0 | 0 | 0
| Ostatní pomocný montážní materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Pomocné nosné konstrukce |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Průrazy přes stavební konstrukce, zapravení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Ostatní
| Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zabezpečeni pracoviště |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávajících rozvaděčů MaR |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávajících provozních prvků MaR |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Priprava ke komplexni zkoušce |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zkušebni provoz |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a spolupráce a zajištění schválení organizace státního odborného dozoru (TIČR) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Spolupráce s ostatnimi profesemi |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Revize |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Spoluprace s reviz.technikem |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Celová cena bez DPH | [5 empty] | 0