# SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

D1.3.2 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

D1.3.2.a HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ BILANCE:

Dešťové vody z vpustí UV2 – 8 budou svedeny do vsakovacích objektů.

| celkový NAVRŽENÝ odtok dešťových vod (pro intenzitu 157 l/s/ha, per.0,5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výpočet redukovaných ploch | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 2030,00 | 0,60 | 1218,00 | 19,12 |
|  | 2030,00 | 0,60 | 1218,00 | 19,12 |
| celkový STÁVAJÍCÍ odtok dešťových vod (pro intenzitu 157 l/s/ha, per.0,5) |  |  |  |  |
| výpočet redukovaných ploch | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| asfalt (sklon do 5%) | 1081,00 | 0,80 | 864,80 | 13,58 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 926,00 | 0,60 | 555,60 | 8,72 |
|  | 2007,00 | 0,71 | 1420,40 | 22,30 |
| přítok do vsaků (l/s) |  |  |  | 14,48 |
| přítok do jednotné kanalizace (l/s) |  |  |  | 4,65 |
| snížení přítoku (l/s) |  |  |  | 17,65 |

D1.3.2.b HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY VSAKŮ DLE ČSN 75 9010:

stanovení veličin:

- f – součinitel bezpečnosti vsaku – f = 2

- koeficient vsaku - kv (m/s) = 5.10-5 (dle HG posouzení)

- vsakovací plocha pro vsakovací šachtu - Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2

- vsakovaný (maximální) odtok - Qvsak = Qmax (l/s) = (1/f)*kv*Avsak

- dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 = 696 mm/m2/rok

- průměrný odtok - Qprům (l/s)

- měsíční odtok - Qměs (m3.měs-1)

- roční odtok - Qroční (tis. m3.rok-1)

výpočet odstupové vzdálenosti „x“ vsakovacího zařízení od budovy dle TP 1.20

x = x1+x2; x1 = ((h+0,5)/(15x kv0,25))+2; x2 = 0,5m

stanovení veličin:

- kv - koeficient vsaku (m/s) = 5.10-5 (dle HG posouzení)

- h - rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení a úrovní podzemního podlaží (m); pokud se maximální hladina vody ve vsakovacím zařízení nachází pod úrovní podlahy nejnižšího podlaží, dosazuje se do vztahu h = 0

- uvažovaná úroveň podzemního podlaží plánovaných domů = 3m pod terénem

- x2 - rozšíření dna výkopu (m)

VSAKOVACÍ OBJEKT VS1

Vstupní údaje pro výpočet:

| odtok dešťových vod (pro intenzitu 170 l/s/ha, per.0,2); výpočet dle čl. 5.3.4.7 ČSN 75 6101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VS1 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 185,00 | 0,60 | 111,00 | 1,89 |
|  | 185,00 | 0,60 | 111,00 | 1,89 |
| navržené potrubí DN150; sklon = 2% |  |  | Qmax= | 26,60 |
| navržené potrubí vyhovuje s rezervou zaplnění profilu |  |  | Qrez= | 93% |

| výpočet redukovaných ploch dle čl. 6.2.2 ČSN 75 9010 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| VS1 |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 185,00 | 0,60 | 111,00 |
|  | 185,00 | 0,60 | 111,00 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta VS1 | 0,5 | 0,875 |  | 5,94 | 0,149 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 5 | 10,8 | 1,15 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 10 | 15,2 | 1,60 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 15 | 17,8 | 1,84 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 20 | 19,6 | 2,00 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 30 | 22,1 | 2,19 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 40 | 23,8 | 2,29 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 60 | 26,3 | 2,38 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 120 | 30,5 | 2,32 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 240 | 36,7 | 1,94 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 360 | 40,7 | 1,31 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 480 | 41,9 | 0,37 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 600 | 43,1 | -0,56 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 720 | 44,3 | -1,50 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 1080 | 47,9 | -4,31 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 1440 | 50,1 | -7,27 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 2880 | 68,7 | -18,04 |
| 111,00 | 5,94 | 0,7854 | 4320 | 78,9 | -29,73 |

| výpočet doby prázdnění - šachta VS1 |  |  | potřebný objem |  | navržený objem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vvz (m3) |  |  | 2,38 |  | 2,75 |  |
| Qvsak (m3/s) |  |  | 1,49E-04 |  |  |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) |  |  | 1,61E+04 |  |  |  |
| Tpr (h) |  |  | 4,46 |  |  |  |
| max 72 hodin |  |  |  |  |  |  |
| vyhovuje |  |  |  |  |  |  |
| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |  |  |  |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok |  | l/s |  |  |
| 696 | 111,00 | 77,256 |  | 0,002 |  |  |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,002 | 6,35 | 0,077 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro vsak (potřebný objem) v systému činí 2,38 m3. Navržený celkový akumulační prostor šachty má objem 2,75 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 4,5 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení VS1 od budovy dle TP 1.20

x = ((3+0,5)/(15x (5.10-5 )0,25))+2+0,5 = 5,3m; odstup VS1 v délce 12,65m vyhovuje

VSAKOVACÍ OBJEKT VS2

Vstupní údaje pro výpočet:

| VS2 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 245,40 | 0,60 | 147,24 | 2,50 |
|  | 245,40 | 0,60 | 147,24 | 2,50 |
| navržené potrubí DN150; sklon = 2% |  |  | Qmax= | 26,60 |
| navržené potrubí vyhovuje s rezervou zaplnění profilu |  |  | Qrez= | 91% |

| výpočet redukovaných ploch dle čl. 6.2.2 ČSN 75 9010 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| VS2 |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 245,40 | 0,60 | 147,24 |
|  | 245,40 | 0,60 | 147,24 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta VS2 | 0,75 | 0,875 |  | 8,3 | 0,208 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 5 | 10,8 | 1,53 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 10 | 15,2 | 2,11 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 15 | 17,8 | 2,43 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 20 | 19,6 | 2,64 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 30 | 22,1 | 2,88 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 40 | 23,8 | 3,01 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 60 | 26,3 | 3,13 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 120 | 30,5 | 3,00 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 240 | 36,7 | 2,42 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 360 | 40,7 | 1,51 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 480 | 41,9 | 0,19 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 600 | 43,1 | -1,12 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 720 | 44,3 | -2,44 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 1080 | 47,9 | -6,39 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 1440 | 50,1 | -10,55 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 2880 | 68,7 | -25,74 |
| 147,24 | 8,3 | 1,7671 | 4320 | 78,9 | -42,17 |

| výpočet doby prázdnění - šachta VS2 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 3,13 | 6,19 |
| Qvsak (m3/s) | 2,08E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 1,51E+04 |  |
| Tpr (h) | 4,18 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 696 | 147,24 | 102,479 | 0,003 |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,003 | 8,42 | 0,102 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro vsak (potřebný objem) v systému činí 3,13 m3. Navržený celkový akumulační prostor šachty má objem 6,19 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 4,5 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení VS2 od budovy dle TP 1.20

x = ((3+0,5)/(15x (5.10-5 )0,25))+2+0,5 = 5,3m; odstup VS2 v délce 20,8m vyhovuje

VSAKOVACÍ OBJEKT VS3.1, VS3.2

Vstupní údaje pro výpočet:

| VS3 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 480,70 | 0,60 | 288,42 | 4,90 |
|  | 480,70 | 0,60 | 288,42 | 4,90 |
| navržené potrubí DN150; sklon = 2% |  |  | Qmax= | 26,60 |
| navržené potrubí vyhovuje s rezervou zaplnění profilu |  |  | Qrez= | 82% |

| výpočet redukovaných ploch dle čl. 6.2.2 ČSN 75 9010 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| VS3.1 |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 341,90 | 0,60 | 205,14 |
|  | 341,90 | 0,60 | 205,14 |
| VS3.2 |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 138,80 | 0,60 | 83,28 |
|  | 138,80 | 0,60 | 83,28 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta VS3.1 | 0,75 | 0,875 |  | 8,3 | 0,208 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta VS3.2 | 0,5 | 0,875 |  | 5,94 | 0,149 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 5 | 10,8 | 2,15 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 10 | 15,2 | 2,99 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 15 | 17,8 | 3,46 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 20 | 19,6 | 3,77 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 30 | 22,1 | 4,16 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 40 | 23,8 | 4,38 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 60 | 26,3 | 4,65 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 120 | 30,5 | 4,76 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 240 | 36,7 | 4,54 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 360 | 40,7 | 3,87 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 480 | 41,9 | 2,62 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 600 | 43,1 | 1,37 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 720 | 44,3 | 0,12 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 1080 | 47,9 | -3,62 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 1440 | 50,1 | -7,65 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 2880 | 68,7 | -21,76 |
| 205,14 | 8,3 | 1,7671 | 4320 | 78,9 | -37,60 |

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 5 | 10,8 | 0,85 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 10 | 15,2 | 1,18 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 15 | 17,8 | 1,35 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 20 | 19,6 | 1,45 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 30 | 22,1 | 1,57 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 40 | 23,8 | 1,63 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 60 | 26,3 | 1,66 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 120 | 30,5 | 1,47 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 240 | 36,7 | 0,92 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 360 | 40,7 | 0,18 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 480 | 41,9 | -0,79 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 600 | 43,1 | -1,76 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 720 | 44,3 | -2,73 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 1080 | 47,9 | -5,63 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 1440 | 50,1 | -8,66 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 2880 | 68,7 | -19,94 |
| 83,28 | 5,94 | 0,7854 | 4320 | 78,9 | -31,92 |

| výpočet doby prázdnění - šachta VS3.1 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 4,76 | 6,19 |
| Qvsak (m3/s) | 2,08E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 2,30E+04 |  |
| Tpr (h) | 6,38 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| výpočet doby prázdnění - šachta VS3.2 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 1,66 | 2,75 |
| Qvsak (m3/s) | 1,49E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 1,11E+04 |  |
| Tpr (h) | 3,10 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 696 | 205,14 | 142,777 | 0,005 |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 696 | 83,28 | 57,963 | 0,002 |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,005 | 11,74 | 0,143 |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,002 | 4,76 | 0,058 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro vsak VS3.1 (potřebný objem) v systému činí 4,76 m3. Navržený celkový akumulační prostor šachty má objem 6,19 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 4,5 m pod úrovní terénu.

Maximální celkové množství dešťových vod pro vsak VS3.2 (potřebný objem) v systému činí 1,66 m3. Navržený celkový akumulační prostor šachty má objem 2,75 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 4,5 m pod úrovní terénu.

Odstupová vzdálenost „x“ vsakovacího zařízení VS3.1 od budovy dle TP 1.20

x = ((3+0,5)/(15x (5.10-5 )0,25))+2+0,5 = 5,3m; odstup VS3.1 v délce 13,03m vyhovuje

VSAKOVACÍ OBJEKT VS4

Vstupní údaje pro výpočet:

| VS4 |  | PLOCHA (m2) |  | souč. odtoku |  | redukovaná PLOCHA (m2) |  | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) |  | 251,60 |  | 0,60 |  | 150,96 |  | 2,57 |
|  |  | 251,60 |  | 0,60 |  | 150,96 |  | 2,57 |
| navržené potrubí DN150; sklon = 2% |  |  |  |  |  | Qmax= |  | 26,60 |
| navržené potrubí vyhovuje s rezervou zaplnění profilu |  |  |  |  |  | Qrez= |  | 90% |
| výpočet redukovaných ploch dle čl. 6.2.2 ČSN 75 9010 | PLOCHA (m2) |  | souč. odtoku |  | redukovaná PLOCHA (m2) |  |  |  |
| VS4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 146,10 |  | 0,60 |  | 87,66 |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 105,50 |  | 0,60 |  | 63,30 |  |  |  |
|  | 251,60 |  | 0,60 |  | 150,96 |  |  |  |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šachta VS4 | 0,75 | 0,875 |  | 8,3 | 0,208 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 5 | 10,8 | 1,57 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 10 | 15,2 | 2,17 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 15 | 17,8 | 2,50 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 20 | 19,6 | 2,71 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 30 | 22,1 | 2,96 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 40 | 23,8 | 3,09 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 60 | 26,3 | 3,22 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 120 | 30,5 | 3,11 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 240 | 36,7 | 2,55 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 360 | 40,7 | 1,66 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 480 | 41,9 | 0,35 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 600 | 43,1 | -0,96 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 720 | 44,3 | -2,28 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 1080 | 47,9 | -6,22 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 1440 | 50,1 | -10,36 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 2880 | 68,7 | -25,49 |
| 150,96 | 8,3 | 1,7671 | 4320 | 78,9 | -41,87 |

| výpočet doby prázdnění - šachta VS4 | potřebný objem | navržený objem |
| --- | --- | --- |
| Vvz (m3) | 3,22 | 6,19 |
| Qvsak (m3/s) | 2,08E-04 |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) | 1,55E+04 |  |
| Tpr (h) | 4,31 |  |
| max 72 hodin |  |  |
| vyhovuje |  |  |

| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok | l/s |
| 696 | 150,96 | 105,068 | 0,003 |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,003 | 8,64 | 0,105 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro vsak (potřebný objem) v systému činí 3,22 m3. Navržený celkový akumulační prostor šachty má objem 6,19 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 4,5 m pod úrovní terénu.

VSAKOVACÍ OBJEKT VS5

Vstupní údaje pro výpočet:

| VS5 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) | Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 766,30 | 0,60 | 459,78 | 7,82 |
|  | 766,30 | 0,60 | 459,78 | 7,82 |
| navržené potrubí DN150; sklon = 2% |  |  | Qmax= | 26,60 |
| navržené potrubí vyhovuje s rezervou zaplnění profilu |  |  | Qrez= | 71% |

| výpočet redukovaných ploch dle čl. 6.2.2 ČSN 75 9010 | PLOCHA (m2) | souč. odtoku | redukovaná PLOCHA (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| VS5 |  |  |  |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 472,80 | 0,60 | 283,68 |
| dlažba s pískovými spárami (sklon do 5%) | 293,50 | 0,60 | 176,10 |
|  | 766,30 | 0,60 | 459,78 |

|  | R (m) | hvz/4 (m) |  | Avsak (m2) = π*(R+hvz/4)2 | Qvsak (l/s) = (1/f)*kv*Avsak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x šachta VS5 | 0,75 | 1,75 |  | 19,63 | 0,491 |

Návrh a posouzení vsakovacího objektu:

Stanovení potřebného retenčního objemu pro Qmax (periodicita p=0,2)

návrhová řada dešťů (periodicita 0,2) - dle ČSN 75 9010 TAB. A.1

| a-red (m2) | a-vsak (m2) | Avz | doba trvání srážky-tc (min) | hd (mm) | Vvz = ((hd/1000)*Ared)-((1/f)*kv*Avsak*tc*60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 5 | 10,8 | 4,82 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 10 | 15,2 | 6,69 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 15 | 17,8 | 7,74 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 20 | 19,6 | 8,42 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 30 | 22,1 | 9,28 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 40 | 23,8 | 9,76 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 60 | 26,3 | 10,33 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 120 | 30,5 | 10,49 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 240 | 36,7 | 9,81 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 360 | 40,7 | 8,11 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 480 | 41,9 | 5,13 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 600 | 43,1 | 2,15 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 720 | 44,3 | -0,83 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 1080 | 47,9 | -9,78 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 1440 | 50,1 | -19,37 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 2880 | 68,7 | -53,21 |
| 459,78 | 19,63 | 1,7671 | 4320 | 78,9 | -90,93 |

| výpočet doby prázdnění - 2x šachta VS5 |  |  | potřebný objem |  | navržený objem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vvz (m3) |  |  | 10,49 |  | 12,37 |  |
| Qvsak (m3/s) |  |  | 4,91E-04 |  |  |  |
| Tpr = Vvz/Qvsak (s) |  |  | 2,14E+04 |  |  |  |
| Tpr (h) |  |  | 5,94 |  |  |  |
| max 72 hodin |  |  |  |  |  |  |
| vyhovuje |  |  |  |  |  |  |
| stanovení průměrného průtoku pro řešené území pro dlouhodobý srážkový normál pro období let 1990-2020 |  |  |  |  |  |  |
| mm/rok | Ared (m2) | m3/rok |  | l/s |  |  |
| 696 | 459,78 | 320,007 |  | 0,010 |  |  |

| Qprům (l/s) | Qměs (m3.měs-1) | Qroční (tis. m3.rok-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,010 | 26,30 | 0,320 |

Maximální celkové množství dešťových vod pro vsak (potřebný objem) v systému činí 10,49 m3. Navržený celkový akumulační prostor šachty má objem 12,37 m3. Zadržené množství v akumulaci bude v oblasti šachty vsakováno do podzemí. Spodní úroveň šachty je stanovena 4,5 m pod úrovní terénu.

D1.3.2.c MNOŽSTVÍ VOD PRO JEDNOTLIVÉ VSAKY:

| vsak 1 |  |
| --- | --- |
| Qmax. (odváděných) [l.s-1] | 1,89 |
| Qmax.(zasakovaných) [l.s-1] | 0,15 |

| vsak 2 |  |
| --- | --- |
| Qmax. (odváděných) [l.s-1] | 2,50 |
| Qmax.(zasakovaných) [l.s-1] | 0,21 |

| vsak 3 |  |
| --- | --- |
| Qmax. (odváděných) [l.s-1] | 4,90 |
| Qmax.(zasakovaných) [l.s-1] | 0,36 |

| vsak 4 |  |
| --- | --- |
| Qmax. (odváděných) [l.s-1] | 2,57 |
| Qmax.(zasakovaných) [l.s-1] | 0,21 |

| vsak 5 |  |
| --- | --- |
| Qmax. (odváděných) [l.s-1] | 7,82 |
| Qmax.(zasakovaných) [l.s-1] | 0,49 |

Ve Velkých Losinách dne,  16. 6. 2022                                              Vypracoval:    Ing. Bc. Roman Fildán