## D.1.4.2 - Soupis prací - ...
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA
Objekt:
SO 01
Soupis:
1.4 - Soupis prací - Technika prostředi staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  |  | OSTRAVA - DUBINA |  |  | Datum: | 2022-12-21
Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH |  |  | Projektant: | SSČ s.r.o
Zhotovitel: |  |  | Středisko speciálních činností spol. s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | ing.Jarošková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0
| Zařízení č. 1- Větrání prostoru haly | [5 empty] | 0
| 1-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 1-2 - Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 1-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č. 2-Větrání prostoru šatny 1NP | [5 empty] | 0
| 2-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 2-2 - Potrubí zařízení č.2 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 2-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č. 3- Větrání stávající šatny 2.NP | [5 empty] | 0
| 3-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 3-2 - Potrubí zařízení č.3 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 3-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č. 4- Větrání prostoru šatny 3-4 NP | [5 empty] | 0
| 4-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 4-2 - Potrubí zařízení č.4 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 4-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č. 5- Větrání reataurace a kuchyně | [5 empty] | 0
| 5-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 5-2 - Potrubí zařízení č.5 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 5-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č.6 - Větrání hygienické prostory a kiosku | [5 empty] | 0
| 6-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 6-2 - Potrubí zařízení č.6 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 6-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č.7 – Přímé chlazení split systémy, větrání konferenční místnosti | [5 empty] | 0
| 7-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 7-2 - Potrubí zařízení č.7 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 7-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č.8 – Větrání skladů | [5 empty] | 0
| 8-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| 8-2 - Potrubí zařízení č.8 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 | [5 empty] | 0
| 8-2a - Izolace (cena dodávky vč.montáže): | [5 empty] | 0
| Zařízení č.9 – Dveřní clona | [5 empty] | 0
| 9-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| Zařízení č.D – Demontáže | [5 empty] | 0
| 10-1 - Soupis prací, dodávek a montáže | [5 empty] | 0
| Společné Z1 až Z9 | [5 empty] | 0
| Mont - Montážní materiál společný pro všechna zařízení: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA
Objekt:
SO 01
Soupis:
1.4 - Soupis prací - Technika prostředi staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  |  | OSTRAVA - DUBINA |  |  | Datum: | 2022-12-21
Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH |  |  | Projektant: | SSČ s.r.o
Zhotovitel: |  |  | Středisko speciálních činností spol. s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | ing.Jarošková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Zařízení č. 1- Větrání prostoru haly | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1-1 | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | M | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, vč. tlumících manžet, poloha dle výkresové dokumentace (levá),bez regulace Technická data - dle tabulky zařízení. Složení: na přívodu-koncový panel s klapkou, filtr.komora F7, rotační rekuperátor -(řízené otáčky 0-10V,kondenzační, těsnění labyrintové, proplachovací komora), cirkulační klapka, ventilátorová komora s EC motorem, ohřívací komora vodní - top.voda 80/60°C, přímý výparník 3okruhový, včetně sifonu, odvod-filtr.komora M5, ventilátor s EC motorem, rekuperátor, klapka | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
2 | K | M 1.1 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
3 | M | 1.2 | Kondenzační jednotka s vertikálním výstupem vzduchu, s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A), technické a výkonové parametry dle tabulky zařízení, vyrovnávací rám z ocel, profilů dodávka stavby | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
4 | M | 1.2a | Řídící box - analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C až 11°C - 13°C | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
5 | M | 1.2b | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku v rozsahu chladícího výkonu | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
6 | M | 1.2c | Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu a servisní účely | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
7 | M | 1.2e | Cu potrubí včetně izolace, délka trasy | bm | 30 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
8 | M | 1.2f | Komunikační kabeláž | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
9 | M | 1.2g | Napojení silových přívodů elektro | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
10 | M | 1.2h | Zkouška těsnosti, evidemční kniha | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
11 | M | 1.2k | Vertikální doprava na stavbě (cca 20m) | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
12 | K | M 1.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
13 | M | 1.3 | Destratifikátor (podstropní ventilátor) technické a výkonové parametry dle tabulky zařízení | ks | 6 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
14 | K | M 1.3 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
15 | M | 1.4 | Dýzy průměr 315mm, se servem 24V na přívodu do haly osadit do potrubí , řízení 2-10V | ks | 12 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
16 | K | M 1.4 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
17 | M | 1.5 | Kanálová vytápěcí jednotka (fancoil 2trubkový) na průtok vzduchu 760 m3/h, 75Pa, topný výkon 6kW , při teplotním spádu 50/40°C. Uvedený výkon platí pro nejnižší otáčky ventilátoru | ks | 5 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
18 | M | 1.5.1 | Vířivý anemostat přívodní kruhový průměr 400mm, nastavení lamel ruční, lakování v RAL 9010, pro750m3/h, dosah proudu 3m, vnitřní hluk do 40dB, | ks | 5 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
19 | K | M 1.5 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
20 | M | 1.6 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 1000x1000 | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
21 | K | M 1.6 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
22 | M | 1.7 | Tlumič hluku buňkový 1400x1000 (buňky 14ks 200x500), délka 1000mm,, potrubní obal v ceně potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
23 | M | 1.8 | Protidešťová žaluzie 1400x1000 mm, včetně síta, osadit do potrubí (odfuk) | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
24 | M | 1.9 | Síto z tahokovu 1000x1000 mm, osadit do potrubí (nasávání) + protidešťová stříška nad sítem | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
25 | K | M 1.7-1.8 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 1-2 | Potrubí zařízení č.1 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | M | P1-2630 | Čtyřhranné, Do obvodu 2630 / tvarovek (50%) | bm | 5 |  | 0 |  | základní | 29 | 145 | 0
27 | K | M P1-2630 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 5 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
28 | M | P1-4000 | Čtyřhranné, Do obvodu 4000 / tvarovek (50%) | bm | 8 |  | 0 |  | základní | 54 | 432 | 0
29 | K | M P1-4000 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 8 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
30 | M | P1-5600 | Čtyřhranné, Do obvodu 5600 / tvarovek (50%) | bm | 9 |  | 0 |  | základní | 82 | 738 | 0
31 | K | M P1-5600 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 9 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
32 | M | P1-400 | Kruhové, Do průměru 400/ tvarovek (30%) | bm | 15 |  | 0 |  | základní | 11 | 165 | 0
33 | K | M P1-400 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 15 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
34 | M | P1-560 | Kruhové, Do průměru 560/ tvarovek (30%) | bm | 17 |  | 0 |  | základní | 16 | 272 | 0
35 | K | M P1-560 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 17 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
36 | M | P1-710 | Kruhové, Do průměru 710/ tvarovek (30%) | bm | 13 |  | 0 |  | základní | 23 | 299 | 0
37 | K | M P1-710 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 13 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
38 | M | P1-900 | Kruhové, Do průměru 900/ tvarovek (30%) | bm | 32 |  | 0 |  | základní | 32 | 1024 | 0
39 | K | M P1-900 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 32 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
| D | 1-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | K | IZTI 40 | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 110 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2-Větrání prostoru šatny 1NP |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| D | 2-1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | M | 2.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, vč. tlumících manžet, poloha dle výkresové dokumentace (pravá),bez regulace Technická data - dle tabulky zařízení. Složení: na přívodu-koncový panel s klapkou, filtr.komora F7, rotační rekuperátor -(řízené otáčky 0-10V,kondenzační, těsnění labyrintové, proplachovací komora), ventilátorová komora s EC motorem, ohřívací komora vodní - top.voda 80/60°C, odvod-filtr.komora M5, rekuperátor, ventilátor s EC motorem,, klapka | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
42 | M | 2.1a | vyrovnávací rám z ocel, profilů, výška150mm, pro dosažení původní polohy | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
43 | K | M 2.1 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
44 | M | 2.2 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení průměr 315mm | ks | 12 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
45 | K | M 2.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
46 | M | 2.3,1 | Tlumič hluku buňkový 1000x600 (buňky 6ks 200x500), délka 1000mm,, potrubní obal v ceně potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
47 | M | 2.3,2 | Tlumič hluku 800x630, délka cca 1000mm, případně repase stávajícího, dle zaměření | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
48 | K | M 2.3 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
49 | M | 2.4 | Protidešťová žaluzie 800x630 mm, včetně síta, osadit do potrubí (odfuk) | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
50 | M | 2.5 | Protidešťová stříška nad síto z tahokovu 1000x600 mm, osadit do potrubí (nasávání) | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
51 | K | M 2.4-5 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
52 | M | 2.6 | Vyústka přívodní do kruhového potrubí průměr 315mm, včetně regulace, Qmax=260m3/h, velikost 325x125mm | ks | 24 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
53 | M | 2.7 | Vyústka odvodní do kruhového potrubí průměr 315mm, včetně regulace, Qmax=320m3/h, velikost 425x125mm | ks | 18 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
54 | M | 2.8 | Odvodní talířový ventil průměr 100mm, osadit do potrubí | ks | 7 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
55 | K | 2.8a | Regulační klapka průměr 100mm | ks | 7 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
56 | M | 2.9 | Stěnové mřížky 800x200, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 12 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
57 | K | M 2.6-2.9 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 2-2 | Potrubí zařízení č.2 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | M | P2-3500 | Čtyřhranné, Do obvodu 3500 / tvarovek (30%) | bm | 8 |  | 0 |  | základní | 38 | 304 | 0
59 | K | M P2-3500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 8 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
60 | M | P2-4000 | Čtyřhranné, Do obvodu 4000 / tvarovek (30%) | bm | 5 |  | 0 |  | základní | 54 | 270 | 0
61 | K | M P2-4000 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 5 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
62 | M | P2-100 | Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%) | bm | 3 |  | 0 |  | základní | 2 | 6 | 0
63 | K | M P2-100 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 3 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
64 | M | P2-400 | Kruhové, Do průměru 400/ tvarovek (30%) | bm | 95 |  | 0 |  | základní | 11 | 1045 | 0
65 | K | M P2-400 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 95 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
| D | 2-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | K | IZTI 40 | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 60 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č. 3- Větrání stávající šatny 2.NP |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| D | 3-1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | M | 3.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, vč. tlumících manžet, poloha dle výkresové dokumentace (pravá),bez regulace Technická data - dle tabulky zařízení. Složení: na přívodu-koncový panel s klapkou, filtr.komora F7, rotační rekuperátor -(řízené otáčky 0-10V,kondenzační, těsnění labyrintové, proplachovací komora), ventilátorová komora s EC motorem, ohřívací komora vodní - top.voda 80/60°C, odvod-filtr.komora M5, rekuperátor, ventilátor s EC motorem,, klapka | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
68 | K | M 3.1 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
69 | M | 3.2 | Střešní ventilátory tříotáčkové pro odvod. Technická data - dle tabulky zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
70 | M | 3.2a | zpětná klapka průměr 160mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
71 | M | 3.2b | montážní podtavec pod ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
72 | M | 3.2c | pružné spojky pro připojení ke kruhovému potrubí průměr 160mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
73 | M | 3.2.1 | Vyústka odvodní do kruhového potrubí průměr 160mm, včetně regulace, Qmax=150m3/h, velikost 425x75mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
74 | M | 3.2.2 | Vyústka odvodní do kruhového potrubí průměr 160mm, včetně regulace, Qmax=60m3/h, velikost 225x75mm | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
75 | M | 3.2.3 | Stěnové mřížky 800x100, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
76 | M | 3.2.4 | Stěnové mřížky 650x100, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
77 | K | M 3.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
78 | M | 3.3.1 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 400x250mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
79 | M | 3.3.2 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 500x250mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
80 | M | 3.3.3 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 630x315mm | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
81 | K | M 3.3 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
82 | M | 3.4.1 | Tlumič hluku buňkový 1000x600 (buňky 6ks 200x500), délka 1000mm, potrubní obal v ceně potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
83 | M | 3.4.2 | Tlumič hluku buňkový 500x600 (buňky 3ks 200x500), délka 1000mm,, potrubní obal v ceně potrubí | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
84 | K | M 3.4 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
85 | M | 3.5.1 | Vyústka přívodní 400x150, včetně regulace, Qmax=310m3/h, | ks | 13 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
86 | M | 3.5.2 | Vyústka přívodní do kruhového potrubí průměr 160mm, včetně regulace, Qmax=80m3/h, velikost 225x75mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
87 | M | 3.5.3 | Síto z tahokovu průměr 200mm, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
88 | M | 3.5.1a | Regulační klapka 315x250mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
89 | M | 3.5.2a | Regulační klapka 400x250mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
90 | M | 3.5.3a | Regulační klapka průměr 200mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
91 | M | 3.5.4a | Regulační klapka průměr 160mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
92 | K | M 3.5 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
93 | M | 3.6.1 | Vyústka odvodní 200x100, včetně regulace, Qmax=100m3/h, | ks | 11 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
94 | M | 3.6.2 | Vyústka odvodní 300x150, včetně regulace, Qmax=310m3/h, | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
95 | M | 3.6.3 | Vyústka odvodní 400x150, včetně regulace, Qmax=150m3/h, | ks | 10 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
96 | M | 3.6.4 | Odvodní talířový ventil průměr 100mm, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
97 | M | 3.6.5 | Odvodní talířový ventil průměr 200mm, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
98 | M | 3.6.1a | Regulační klapka průměr 200x250mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
99 | M | 3.6.4a | Regulační klapka průměr 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
100 | M | 3.6.5a | Regulační klapka průměr 200mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
101 | K | M 3.6 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
102 | M | 3.7.1 | Stěnové mřížky 800x200, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 6 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
103 | M | 3.7.2 | Stěnové mřížky 800x100, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
104 | M | 3.7.3 | Stěnové mřížky 300x100, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
105 | K | M 3.7 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
106 | M | 3.8 | Šikmý výfukový kus 400x710mm, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
107 | M | 3.9 | Protidešťová žaluzie 600x1000mm, včetně síta, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
108 | K | M 3.8 -3.9 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 3-2. | Potrubí zařízení č.3 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
109 | M | P3-1050 | Čtyřhranné, Do obvodu 1050 / tvarovek (30%) | bm | 15 |  | 0 |  | základní | 10 | 150 | 0
110 | K | M P3-1050 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 15 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
111 | M | P3-1500 | Čtyřhranné, Do obvodu 1500 / tvarovek (30%) | bm | 25 |  | 0 |  | základní | 15 | 375 | 0
112 | K | M P3-1500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 25 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
113 | M | P3-1890 | Čtyřhranné, Do obvodu 1890 / tvarovek (30%) | bm | 50 |  | 0 |  | základní | 19 | 950 | 0
114 | K | M P3-1890 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 50 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
115 | M | P3-2630 | Čtyřhranné, Do obvodu 2630 / tvarovek (30%) | bm | 50 |  | 0 |  | základní | 29 | 1450 | 0
116 | K | M P3-2630 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 50 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
117 | M | P3-3500 | Čtyřhranné, Do obvodu 3500 / tvarovek (30%) | bm | 12 |  | 0 |  | základní | 38 | 456 | 0
118 | K | M P3-3500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 12 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
119 | M | P3-100 | Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%) | bm | 1 |  | 0 |  | základní | 2 | 2 | 0
120 | K | M P3-100 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
121 | M | P3-200 | Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%) | bm | 25 |  | 0 |  | základní | 5 | 125 | 0
122 | K | M P3-200 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 25 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
| D | 3-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
123 | K | IZTI 100P | Tepelná izolace - minerální vata tl.100mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm | m2 | 10 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
124 | K | IZTI 40 | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 100 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
125 | K | IZ3 PI | Protipožární izolace - oboustranná zk.A+B, pož. Odolnost 30min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 15 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č. 4- Větrání prostoru šatny 3-4 NP |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| D | 4.1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
126 | M | 4.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, vč. tlumících manžet, poloha dle výkresové dokumentace (pravá),bez regulace Technická data - dle tabulky zařízení. Složení: na přívodu-koncový panel s klapkou, filtr.komora F7, rotační rekuperátor -(řízené otáčky 0-10V,kondenzační, těsnění labyrintové, proplachovací komora), ventilátorová komora s EC motorem, ohřívací komora vodní - top.voda 80/60°C, odvod-filtr.komora M5, rekuperátor, ventilátor s EC motorem,, klapka | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
127 | K | M 4.1 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
128 | M | 4.2 | Střešní ventilátor pro odvod 400m3/h, průměr 160mm. Technická data - dle tabulky zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
129 | M | 4.2a | zpětná klapka průměr 160mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
130 | M | 4.2b | montážní podtavec pod ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
131 | M | 4.2c | pružné spojky pro připojení ke kruhovému potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
132 | M | 4.2.1 | Síto z tahokovu průměr 160mm, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
133 | K | M 4.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
134 | M | 4.3.1 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 600x300mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
135 | M | 4.3.2 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 300x300mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
136 | K | M 4.3 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
137 | M | 4.4.1 | Tlumič hluku 600x300, délka 1000mm, | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
138 | K | M 4.4 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
139 | M | 4.5.1 | Vyústka přívodní 400x150, včetně regulace, Qmax=310m3/h, | ks | 10 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
140 | M | 4.5.1a | Regulační klapka průměr 300x300mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
141 | K | M 4.5 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
142 | M | 4.6.1 | Vyústka odvodní 200x100, včetně regulace, Qmax=100m3/h, | ks | 7 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
143 | M | 4.6.2 | Vyústka odvodní 400x150, včetně regulace, Qmax=310m3/h, | ks | 8 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
144 | M | 4.6.2a | Regulační klapka 300x300mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
145 | K | M 4.6 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
146 | M | 4.7.1 | Stěnové mřížky 800x200, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
147 | K | M 4.7 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
148 | M | 4.8 | Protidešťová žaluzie 450x600mm, včetně síta, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
149 | M | 4.9 | Šikmý výfukový kus 400x600mm ,osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
150 | K | M 4.8 -4.9 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 4-2. | Potrubí zařízení č.4 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
151 | M | P4-1050 | Čtyřhranné, Do obvodu 1050 / tvarovek (30%) | bm | 4 |  | 0 |  | základní | 10 | 40 | 0
152 | K | M P4-1050 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 4 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
153 | M | P4-1500 | Čtyřhranné, Do obvodu 1500 / tvarovek (30%) | bm | 75 |  | 0 |  | základní | 15 | 1125 | 0
154 | K | M P4-1500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 75 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
155 | M | P4-1890 | Čtyřhranné, Do obvodu 1890 / tvarovek (30%) | bm | 45 |  | 0 |  | základní | 19 | 855 | 0
156 | K | M P4-1890 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 45 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
157 | M | P4-2630 | Čtyřhranné, Do obvodu 2630 / tvarovek (50%) | bm | 5 |  | 0 |  | základní | 29 | 145 | 0
158 | K | M P4-2630 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 5 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
159 | M | P4-200 | Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%) | bm | 2 |  | 0 |  | základní | 5 | 10 | 0
160 | K | M P4-200 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
| D | 4-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
161 | K | IZ4 TI 100P | Tepelná izolace - minerální vata tl.100mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm | m2 | 8 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
162 | K | IZTI 40 | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 50 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
163 | K | IZ4 PI | Protipožární izolace - oboustranná zk.A+B, pož. Odolnost 30min, technologický postup dle certifikátu | m2 | 30 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č. 5- Větrání reataurace a kuchyně |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5-1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
164 | M | 5.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, stojatá, vč. tlumících manžet, poloha dle výkresové dokumentace (pravá),bez regulace Technická data - dle tabulky zařízení. Složení: na přívodu-koncový panel s klapkou, filtr.komora F7, deskový rekuperátor s by passem,volná komora, ventilátorová komora s frekvenčním měničem, ohřívací komora vodní - top.voda 80/60°C, přímý výparník,včetně sifonu, odvod-filtr tukový+ komora M5, komora volná, rekuperátor, ventilátorová komora s frekvenčním měničem, klapka | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
165 | K | M 5.1 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
166 | M | 5.2 | Kondenzační jednotka s vertikálním výstupem vzduchu, s 1-axiálním ventilátorem (chladivo R410A), technické a výkonové parametry dle tabulky zařízení, vyrovnávací rám z ocel, profilů dodávka stavby | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
167 | M | 5.2a | Řídící box - analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C až 11°C - 13°C | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
168 | M | 5.2b | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku v rozsahu chladícího výkonu | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
169 | M | 5.2c | Kabelový ovladač pro parametrizaci řídícího modulu a servisní účely | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
170 | M | 5.2d | Cu potrubí včetně izolace, délka trasy | bm | 30 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
171 | M | 5.2e | Komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
172 | M | 5.2f | Napojení silových přívodů elektro | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
173 | M | 5.2g | Zkouška těsnosti, evidemční kniha | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
174 | M | 5.2h | Vertikální doprava na stavbě (cca 10m) | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
175 | K | M 5.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
176 | M | 5.3.1 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 450x450 | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
177 | M | 5.3.2 | Požární klapka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 560x315 | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
178 | M | 5.3.3 | Požární větrací mřížka se servem 230V, včetně zatěsnění a osazení 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
179 | K | M 5.3 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
180 | M | 5.4 | Digestoř z nerezu 1200x600/400mm, včetně lapačů tuku a osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
181 | M | 5.4a | Regulační klapka průměr 250mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
182 | K | M 5.4 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
183 | M | 5.5.1 | Vyústka přívodní 400x400, včetně regulace, Qmax=480m3/h, | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
184 | M | 5.5.2 | Vyústka přívodní 400x150, včetně regulace, Qmax=310m3/h, | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
185 | K | M 5.5 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
186 | M | 5.6.1 | Vyústka odvodní 400x150, včetně regulace, Qmax=310m3/h, | ks | 8 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
187 | M | 5.6.2 | Vyústka odvodní 200x100, včetně regulace, Qmax=100m3/h, | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
188 | M | 5.6.3 | Talířový ventil odvodní, průměr 100mm, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
189 | M | 5.6.3a | Regulační klapka průměr 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
190 | K | M 5.6 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
191 | M | 5.7 | Protidešťová žaluzie 450x900mm, včetně síta, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
192 | M | 5.8 | Šikmý výfukový kus 450x450mm ,osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
193 | K | M 5.7-8 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
194 | M | 5.9 | Potrubní diagonální ventilátor průměr 125mm, Technická data v tab. Zař. | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
195 | M | 5.9a | Tlumící manžety na sání a výtlaku ventilátoru průměr 125mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
196 | M | 5.9.1 | Síta z tahokovu průměr 100mm, osadit do potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
197 | M | 5.9.2 | Síto z tahokovu průměr 100mm, osadit do potrubního oblouku | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
198 | M | 5.9.3 | Protidešťová žaluzie s kruhovým napojením průměr 100mm, včetně síta, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
199 | K | M 5.9 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 5-2. | Potrubí zařízení č.5 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
200 | M | P5-1500 | Čtyřhranné, Do obvodu 1500 / tvarovek (30%) | bm | 12 |  | 0 |  | základní | 15 | 180 | 0
201 | K | M P5-1500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 12 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
202 | M | P5-1890 | Čtyřhranné, Do obvodu 1890 / tvarovek (30%) | bm | 75 |  | 0 |  | základní | 19 | 1425 | 0
203 | K | M P5-1890 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 75 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
204 | M | P5-2630 | Čtyřhranné, Do obvodu 2630 / tvarovek (30%) | bm | 1 |  | 0 |  | základní | 29 | 29 | 0
205 | K | M P5-2630 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
206 | M | P5-3500 | Čtyřhranné, Do obvodu 3500 / tvarovek (50%) | bm | 4 |  | 0 |  | základní | 38 | 152 | 0
207 | K | M P5-3500 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 4 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
208 | M | P5-100 | Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%) | bm | 20 |  | 0 |  | základní | 2 | 40 | 0
209 | K | M P5-100 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 20 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
210 | M | P5-200 | Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%) | bm | 1 |  | 0 |  | základní | 5 | 5 | 0
211 | K | M P5-200 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
212 | M | P5-280 | Kruhové, Do průměru 280/ tvarovek (30%) | bm | 1 |  | 0 |  | základní | 7 | 7 | 0
213 | K | M P5-280 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 1 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
| D | 5-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
214 | K | IZTI K9 | Tepelná izolace - na bázi kaučuku tl.9mm | m2 | 10 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
215 | K | IZ4 TI 100P | Tepelná izolace - minerální vata tl.100mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm | m2 | 12 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
216 | K | IZTI 40 | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 43 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č.6 - Větrání hygienické prostory a kiosku |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| D | 6-1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
217 | M | 6.1 | Potrubní diagonální ventilátor tříotáčkový průměr 160mm, Technická data v tab. Zař. | ks | 8 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
218 | M | 6.1a | Tlumící manžety na sání a výtlaku ventilátoru průměr 160mm | ks | 16 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
219 | M | 6.1.1 | Přetlaková klapka průměr 160mm | ks | 8 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
220 | M | 6.1.2 | Vyústka odvodní do kruhového potrubí průměr 160mm, včetně regulace, Qmax=80m3/h, velikost 225x75mm | ks | 22 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
221 | M | 6.1.3 | Talířový ventil odvodní, průměr 100mm, osadit do potrubí | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
222 | M | 6.1.3a | Regulační klapka průměr 100mm | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
223 | M | 6.1.4 | Talířový ventil odvodní, průměr 160mm, osadit do potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
224 | M | 6.1.4a | Regulační klapka průměr 160mm | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
225 | M | 6.1.5 | Stěnové mřížky 800x100, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 8 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
226 | M | 6.1.6 | Šikmý výfukový kus průměr 315mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
227 | M | 6.1.7 | Šikmý výfukový kus průměr 200mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
228 | M | 6.1.8 | Šikmý výfukový kus průměr 160mm | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
229 | K | M 6.1 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
230 | M | 6.2 | Střešní ventilátor tříotáčkový průměr 160mm, Technická data v tab. Zař. | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
231 | M | 6.2a | zpětná klapka průměr 160mm | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
232 | M | 6.2b | montážní podtavec pod ventilátor | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
233 | M | 6.2c | pružné spojky pro připojení ke kruhovému potrubí průměr 160mm | ks | 3 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
234 | M | 6.4.1 | Talířový ventil odvodní, průměr 100mm, osadit do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
235 | M | 6.2.2 | Vyústka odvodní do kruhového potrubí průměr 160mm, včetně regulace, Qmax=170m3/h, velikost 425x75mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
236 | M | 6.2.3 | Vyústka odvodní do kruhového potrubí průměr 160mm, včetně regulace, Qmax=80m3/h, velikost 225x75mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
237 | M | 6.2.4 | Stěnové mřížky 800x100, rozteč lamel 20 mm, osadit do zdi (počítáno 2ks na 1 otvor) | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
238 | K | M 6.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
239 | M | 6.3 | Malý nástěnný ventilátor , včetně zpětné klapky pro 80m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
240 | K | M 6.3 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 6-2. | Potrubí zařízení č.6 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
250 | M | P6-100 | Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%) | bm | 13 |  | 0 |  | základní | 2 | 26 | 0
251 | K | M P6-100 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 13 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
252 | M | P6-200 | Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%) | bm | 80 |  | 0 |  | základní | 5 | 400 | 0
253 | K | M P6-200 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 80 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
254 | M | P6-400 | Kruhové, Do průměru 400/ tvarovek (30%) | bm | 7 |  | 0 |  | základní | 11 | 77 | 0
255 | K | M P6-400 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 7 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
| D | 6-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
256 | K | IZ4 TI 100P | Tepelná izolace - minerální vata tl.100mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm | m2 | 13 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č.7 – Přímé chlazení split systémy, větrání konferenční místnosti |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| D | 7-1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
257 | M | 7.1 | Venkovní jednotka split, Technická data v tab. Zař. | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
258 | M | 7.2 | Vnitřní kazetová jednotka 3,5kW | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
259 | M | 7.2a | Dekorační panel | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
260 | M | 7.2b | Kabelový ovladač | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
261 | M | 7.2c | Cu potrubí včetně izolace, délka trasy | bm | 60 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
262 | M | 7.2d | Komunikační kabeláž | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
263 | M | 7.2e | Napojení silových přívodů elektro | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
264 | M | 7.2f | Zkouška těsnosti, evidemční kniha | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
265 | M | 7.2g | Vertikální doprava na stavbě (cca 5m) | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
266 | K | M 7.1-7.2 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
267 | M | 7.3 | Venkovní jednotka split, Technická data v tab. Zař. | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
268 | M | 7.4 | Vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
269 | M | 7.4a | Cu potrubí včetně izolace, délka trasy | bm | 30 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
270 | M | 7.4b | Komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
271 | M | 7.4c | Napojení silových přívodů elektro | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
272 | M | 7.4d | Zkouška těsnosti, evidemční kniha | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
273 | M | 7.2e | Vertikální doprava na stavbě (cca10m) | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
274 | K | M 7.1-7.4 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
275 | M | 7.5 | Potrubní diagonální ventilátor hlukově izolovaný, průměr 160mm, Technická data v tab. Zař. | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
276 | M | 7.5a | Tlumící manžety na sání a výtlaku ventilátoru průměr 160mm | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
277 | M | 7.5.1 | Tlumič hluku kruhový průměr 160mm, délka 1m | ks | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
278 | M | 7.5.2 | Síto z tahokovu průměr 160mm, osadit do potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
279 | K | M 7.5 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 7-2. | Potrubí zařízení č.7 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
280 | M | P7-200 | Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%) | bm | 10 |  | 0 |  | základní | 5 | 50 | 0
281 | K | M P7-200 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 10 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0
| D | 7-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
282 | K | IZOLA | Akustická izolace - min.vata tl.40mm s Al polepem | m2 | 10 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č.8 – Větrání skladů |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| D | 8-1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
283 | M | 8.1 | Axiálny ventilátor průměr 125mm, Vo=100m3/h, Pc 18Pa, 230V/50Hz, 25W | ks | 7 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
284 | M | 8.2 | Žaluziová klapka samotížna průměr 160mm | ks | 14 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
285 | M | 8.3 | Protidešťová žaluzie s kruhovým připojením průměr 100mm | ks | 7 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
286 | M | 8.4 | Síta z tahokovu průměr 100mm, osadit do potrubí | ks | 7 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
287 | K | M 8.1-4 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 8-2. | Potrubí zařízení č.8 Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
288 | M | P8-100 | Kruhové, Do průměru 100/ tvarovek (30%) | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
289 | K | M P8-100 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
290 | M | P8-280 | Kruhové, Do průměru 200/ tvarovek (30%) | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
291 | K | M P8-280 | Montáž potrubí a dopravné | bm | 2 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
| D | 8-2a | Izolace (cena dodávky vč.montáže): |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
292 | K | IZTI K9 | Tepelná izolace - na bázi kaučuku tl.9mm | m2 | 4 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č.9 – Dveřní clona |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 9-1. | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
293 | M | 9.1 | Clona do podhledu (teplovodní), délka 2m, výška 260mm, 2,8m nad podlahou, s vestavěnou regulací, regulační uzel - viz ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
294 | M | 9.2 | Dálkový ovladač s dveřním kontaktem MDCDC | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
295 | K | M 9.1 - 9.4 | Montáž kompletu a dopravné | ks | 1 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
|  | Zařízení č.D – Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | D | Soupis prací, dodávek a montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
296 | K | D1.1 | Demontáž -zař.č.1 VZT jednotka ks 1 | kg | 1800 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
297 | K | D1.2 | Demontáž -zař.č.1 požární klapky - 2ks | kg | 140 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
298 | K | D1.4 | Demontáž -zař.č.1 potrubí včetně vyústek | kg | 1800 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
299 | K | D2.1 | Demontáž -zař.č.2 VZT jednotka ks 1 | kg | 800 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
300 | K | D2.2 | Demontáž -zař.č.2 požární klapky - 12ks | kg | 200 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
301 | K | D2.3 | Demontáž -zař.č.2 potrubí včetně vyústek | kg | 1000 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
302 | K | D3.1 | Demontáž -zař.č.3 malé potrubní ventilátory -1ks | kg | 5 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
303 | K | D3.2 | Demontáž -zař.č.3 potrubí včetně vyústek | kg | 30 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
304 | K | D4.1 | Demontáž -zař.č.4 malé potrubní ventilátory -1ks | kg | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
305 | K | D4.2 | Demontáž -zař.č.4 potrubí včetně vyústek | kg | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
306 | K | D5.1 | Demontáž -zař.č.5 VZT jednotka pro gastro ks 1 | kg | 650 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
307 | K | D5.2 | Demontáž -zař.č.5 potrubí včetně vyústek | kg | 900 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
308 | K | D6.1 | Demontáž -zař.č.6 malé potrubní ventilátory | kg | 5 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
309 | K | D6.2 | Demontáž -zař.č.6 potrubí včetně vyústek | kg | 55 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
310 | K | D7.1 | Demontáž -zař.č.7 malé potrubní ventilátory | kg | 20 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
311 | K | D7.2 | Demontáž -zař.č.7 potrubí včetně vyústek | kg | 70 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
312 | K | D8.1 | Demontáž -zař.č.8 malé potrubní ventilátory -7ks | kg | 10 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
313 | K | D8.2 | Demontáž -zař.č.8 potrubí včetně mřížek | kg | 20 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
314 | K | DD | ŠROTOVNÉ | kg | 7511 |  | 0 |  | základní |  | 12774 | 0
|  | Společné Z1 až Z9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| D | Mont | Montážní materiál společný pro všechna zařízení: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
315 | M | Monts | - spojovací | kg | 180 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
316 | M | Montg | - gumové těsnění | kg | 120 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
317 | M | Montz | - materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek | kg | 300 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
318 | K | M Montz | - montáž závěsu uložení potrubí a jednotek | kg | 300 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
319 | K | Hmoty potr. | Přesun hmot potrubí | t | 13 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
320 | K | Hmoty ost. | Přesun hmot ostatní | t | 20 |  | 0 |  | základní |  |  | 0
321 | K | HZS | HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku, | hod. | 150 |  | 0 |  | základní |  |  | 0