Tomáš BARTEČEK Volgogradská 110/2416, 70030, Ostrava-Zábřeh

Projektování elektrických zařízení

E-mail: tombartez@seznam.cz, mob. – 734 269 621

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5 A URČENÍ PROSTOR PODLE PŮSOBENÍ TĚCHTO VLIVŮ.

Číslo protokolu: 172/2024

Datum: 6.3.2024

Objekt: Bytový dům – Vaňkova 48/1011, Ostrava – Bělský Les

Podklady pro určení vnějších vlivů:

Zadání projektu, výkresová dokumentace, osobní návštěva.

1. Dokumentace archivní číslo 172

2. ČSN 33 2000-1 ed.2 /8-1995,Z1/12-1995,Z2/8-1997

3. ČSN 33 2000-4-41 ed.3 /8-2007,O1/9-2000,Z1/11 2002,Z2/8-2003

4. ČSN 33 2000-5-51 ed.3

5. ČSN 33 2000-7-701/6-1997

6. ČSN 33 2320/ -1996

7. ČSN 33 2312/5-1985

A) Venkovní prostory.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000- 5-51 ed.3

321.1	Teplota okolí	AA8

321.2	Atmosférické podmínky okolí	AB8

321.3	Nadmořská výška	AC1

321.4	Výskyt vody	AD1

321.5	Výskyt cizích pevných těles	AE1

321.6	Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1

321.7.1	Mechanické namáhání - rázy	AG1

321.7.2	Mechanické namáhání - vibrace	AH1

321.8	Výskyt rostlinstva, plísní	AK1

321.9	Výskyt živočichů	AL1

321.10	Elektromagnetické působení	AM1

321.11	Sluneční záření	AN1

321.12	Seizmické účinky	AP1

321.13	Bouřková činnost	AQ1

321.14	Pohyb vzduchu	AR1

321.15	Vítr	AS1

322.1	Schopnost osob	BA1

322.2	Dotyk s potenciálem země	BC1

322.3	Podmínky úniku v případě nebezpečí 	BD1

322.4	Povaha zpracovávaných,skladovaných látek	BE1

323.1	Stavební materiál	CA1

323.2	Konstrukce budovy	CB1

Určení prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem prostory zvlášť nebezpečné (venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy mohou být posouzeny za prostory nebezpečné, když se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace - viz. ČSN 332000-3/Z2/8-1997 tab.32-NM3,str.č.6).

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl.413: Zvýšená

Dle Vyhlášky 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických  technických  zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

zařazuji zařízení do: třída II. -  Skupina D

Požadavek na krytí el. zařízení:

Zařízení: IP 54, svítidla: IP 44

B ) Vnitřní prostory budovy – kanceláře, kuchyně, chodby, sklady, WC.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5 – 51 ed.3.

321.1	Teplota okolí	AA5

321.2	Atmosférické podmínky okolí	AB5

321.3	Nadmořská výška	AC1

321.4	Výskyt vody	AD1

321.5	Výskyt cizích pevných těles	AE1

321.6	Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1

321.7.1	Mechanické namáhání - rázy	AG1

321.7.2	Mechanické namáhání - vibrace	AH1

321.8	Výskyt rostlinstva, plísní	AK1

321.9	Výskyt živočichů	AL1

321.10	Elektromagnetické působení	AM1

321.11	Sluneční záření	AN1

321.12	Seizmické účinky	AP1

321.13	Bouřková činnost	AQ1

321.14	Pohyb vzduchu	AR1

321.15	Vítr	AS1

322.1	Schopnost osob	BA1

322.2	Dotyk s potenciálem země	BC1

322.3	Podmínky úniku v případě nebezpečí 	BD3

322.4	Povaha zpracovávaných,skladovaných látek	BE1

323.1	Stavební materiál	CA1

323.2	Konstrukce budovy	CB1

Určení prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem prostory normální (bez nutnosti vystavovat protokol).

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl.413: Základní.

Dle Vyhlášky 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických  technických  zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

zařazuji zařízení do: třída II. - Skupina D

Prostory s vanou nebo sprchou budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Umývací prostory budou provedeny dle ČSN 33 2130 ed. 2

Požadavek na krytí el. zařízení:

Zařízení: IP2X