___________________________________________________________________

Stavba:	Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava - Zábřeh

Místo stavby:		parcela č. 612/14, 3491, ul. Plzeňská, kpt. Vajdy

k.ú. Zábřeh nad Odrou

Investor:		Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih

IČ: 00845451

ul. Horní 3

700 30  Ostrava - Jih

Stupeň PD:		změna stavby před dokončením

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, červen 2016

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L.: Projektová dokumentace pro akci: „Změna dispozice objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava – Zábřeh“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění platných předpisů

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.268/2011 Sb. ve znění platných předpisů

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

[6] Zoufal, R., kol: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

[7] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

[8] ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

[9] Ing. Spasová, J.: PBŘ: REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY SE SOCIÁLNÍM A TECHNICKÝM ZÁZEMÍM (červenec 2014)

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE, popis stavby

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího objektu víceúčelové haly v Ostravě na ul. Plzeňská a kpt. Vajdy.

Budova je využívána jako víceúčelová hala. V 1.NP jsou umístěny garáže pro osobní automobil, pro nákladní automobil, technické místnosti, klubovna s hygienickým zázemím. V 2.NP jsou umístěny prostory kanceláří technických služeb Ostrava-Jih, tj. kanceláře, šatny, hygienické místnosti.

Nově bude část 1.NP využívána jako šatny a soc. zázemí pro provozní pracovníky, sklady nářadí potřebné při údržbě komunikací. Část 1.NP s výměníkem a garáže zůstanou stávající.

2.NP bude nově využíváno k administrativním účelům – kanceláře se zázemím.

Objekt byl projektován cca v r. 1970-72, dle tehdy platných norem (ČSN 73 0760). Objekt není rozdělen do požárních úseků.

V r. 2014 byl zpracován projekt na rekonstrukci objektu, kde bylo zahrnuty tyto úpravy:

- Výměna střechy

- Zateplení objektu

- Přístavba garáže

- Změny užívání některých místností v 1.NP

Tyto úpravy byly zhodnoceny v PBŘ: REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY SE SOCIÁLNÍM A TECHNICKÝM ZÁZEMÍM a schváleno HZS MSK kraje pod číslem jednacím: HSOS – 8108-2/2014.

Objekt je požární výšky 2,85 m. Konstrukční systém objektu je hodnocen v souladu s ČSN 73 0802 čl. 7.8.2a) jako nehořlavý (DP 1).

Stávající sklady budou využívány pro skladování dopravních značek, nářadí, apod. Jedná se převážně o nehořlavé materiály. V objektu nebudou nikde skladovány hořlavé kapaliny (vyjma pov. množství v garážích) ani tlakové lahve.

Prostory stávajících garáží v 1.NP a výměníkové stanice budou zachovány.

  - Stavební konstrukce, úpravy

    - Bourací práce

Na objektu budou odstraněny okna, dveře, sklobetonové stěny aj. dle výkresu bouracích prací.

Skladba podlah v 1.NP bude odstraněna až na hydroizolaci. Skladba v 2.NP bude zachována, bude odstraněna nášlapná vrstva s podkladní vrstvou. Rozsah odstraněných ploch dle výkresové dokumentace. V trase vedení nových příček bude skladba podlahy odstraněna až na stropní konstrukci, v pruhu s odstupem 150mm na každou stranu.

Poklopy stávajících šachet budou odborně odstraněny. Bude provedeno odborné odstranění části základové konstrukce v trase vedení nové kanalizace. Provedou se prostupy přes základy.

Bude odstraněna stávající VZT jednotka.

    - Nové konstrukce

Svislé konstrukce

Stávající.

Pro vyzdívku ostění a parapetu bude použito pórobetonové zdivo P2-400, tl. 300 mm, které bude lepená na lepidlo a bude prokotveno se stávající konstrukcí pomocí ocelových příložek a chemických kotev.

Nové příčky budou provedeny z cihelných tvárnic, tl. 80 mm a 140 mm. Příčkovky budou lepené na maltu pro tenké spáry a budou prokotveny se stávající konstrukcí pomocí ocelových příložek a chemických kotev.

Sádrokartonová příčka bude provedena ze systémových AL profilů a sádrokartonových akustických desek. Příčka bude vyplněna zvukovou izolací.

Prostupy pro vedení VZT potrubí budou provedeny v místech dle samostatné části PD VZT. Nad otvory budou osazeny ocelové profily překladu.

V hygienických místnostech a při vedení technických instalací bude provedena instalační předstěna. Předstěna bude ze systémových AL profilů a ocelových profilů, opláštěna sádrokartonovou deskou a doplněna o zvukovou izolaci. v předstěnách bude osazena ocelová konstrukce pro zařizovací předměty. V hygienických místnostech bude použit impregnovaný sádrokarton určený do vlhkého prostředí. Instalační předstěny budou provedeny dle technologie výrobce.

Vodorovné konstrukce

Překlady budou tvořeny systémovým plochým překladem, ocelovým válcovaným profilem. Osazení překladů bude provedeno dle technologie výrobce. Válcované profily budou ukládány na betonové podkladky. Osazení překladů z válcovaných profilů bude dle technologie výrobce.

Ve stropní konstrukci mezi 1.NP a 2.NP budou provedeny dobetonávky otvorů po odstranění instalací. Dobetonávka bude provedena z betonu C20/25, výška dobetonávky 250mm. Otvory větší rozměru 200x200mm budou provedeny s výztuží prokotvenou se stávající konstrukcí. Pro nové vedení instalací bude přizván statik k posouzení stavu a návrhu dalšího postupu. Budou provedeny nové prostupy pro kanalizaci, vodovod, vytápění, VZT potrubí.

Ve stopní konstrukci nad 2.NP budou provedeny dobetonávky otvorů po odstranění instalací. Dobetonávka bude provedena z betonu C20/25, výška dobetonávky 50 mm. Otvory větší rozměru 200x200 mm budou provedeny s výztuží prokotvenou se stávající konstrukcí. Pro nové vedení instalací bude přizván statik k posouzení stavu a návrhu dalšího postupu. Budou provedeny nové prostupy pro odvětrání kanalizace, dešťové svody, VZT potrubí.

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště – bude provedena nová nášlapná vrstva schodišťových stupňů s protiskluzovým povrchem

Úpravy povrchů vnitřních

Bude provedena vyspravení omítky v dotčených místnostech dle PD. Omítky a keramické obklady budou provedeny ve všech místnostech, kde se dělá nová podlaha a příčky ze 100% nové. V místnostech stávajících garáží a nedotčených místností, kde se provádí pouze nová instalace, bude provedena oprava omítek z 10%.

Stávající malby budou oškrábány v celé ploše až na omítku. Při hrubých nerovnostech se podklad pod novou vrchní omítku vyspraví jádrovou omítkou. Nová omítka bude provedena na řádně vyzrálý a napenetrovaný podklad. Vrchní omítka bude tvořena jemným štukem.

Provedení nové omítky bude dle technologie výrobce.

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení nového okna a dveří provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20mm, na hrubou omítku po řádném vyzrání se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně oken nebo dveří na přilehlých stěnách. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od hrany ostění otvorů.

V hygienických prostorách bude proveden keramický obklad. Obklad bude proveden na podkladní jádrovou omítku. V mokrých prostorách doplněnou o hydroizolační stěrku.

Na nové zdivo z pórobetonu bude použita systémová omítka pro pórobeton. Na vyzrálý podklad bude provedena vrchní štuková omítka. Provedení omítky bude dle technologie výrobce.

Na nové zdivo z keramických cihel bude proveden cementový nástřik - špric. Na špric bude provedena univerzální jemná omítka.

Úpravy povrchů vnějších

Nové dozdívky - fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou. Sokl bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s dekorativní omítkou z akrylátových pryskyřic (mozaiková omítka).

Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) - vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

Fasáda bude zateplena difuzně otevřenými deskami na polystyrénové bázi EPS. Povrch bude proveden systémovou pastovitou probarvenou omítkou – řešeno v předchozím stupni PD.

Podlahy

Výška skladeb je 100 mm.

Vnitřní podlaha bude tvořena čistící zónou I. a II. stupně, PVC, keramickou dlažbou.

Před prováděním podlah na základové desce, se provede celoplošné vyspravení hydroizolace natavením modifikovaného asfaltového pásu.

V hygienických prostorách bude nášlapná vrstva provedena z keramické dlažby, pod dlažbu bude provedena hydroizolační stěrka. Roznášecí vrstva bude tvořena litou cementovým potěrem o min. tl. 55 mm. Pod litým cementovým potěrem bude provedena tepelná izolace z EPS 150S.

V komunikačních prostorech bude osazena čistící zóna a PVC. Zóna I. stupně bude tvořena hliníkovými lamelami s gumovými a kartáčovými vložkami. Čistící zóna bude osazena do rámu. Zóna II. stupně bude tvořena kobercovou čistící zónou lepenou k podkladu. Povlaková krytina PVC třídy 34/43, která bude celoplošně lepená.

Vrstvy podlahy, dilatace, smršťovací spáry, budou provedeny dle technologie výrobce.

V místě vybourání stávajících příček v 2.NP a provedení nových příček, bude podlaha vyspravena ve stávající skladbě, předpoklad – vyrovnávací cementový potěr tl. 0-5mm, podlahový polystyrén tl. 20-30 mm, separační PE fólie, betonový potěr s rozptýlenou výztuží tl. 60mm. Zbylá část bude vyrovnána pro novou podlahovou krytinu. Vyspravení podlahy bude oddilatováno od přilehlých konstrukcí.

Na vnitřním schodišti bude provedena nová nášlapná vrstva z PVC třídy 34/43, která bude protiskluzová, se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5, hrana schodišťového stupně bude opatřena protiskluzovou systémovou lištou.

Výplně otvorů

Část nových oken bude plastová, zaskleny bezpečnostním izolačním sklem, součinitel prostupu celého okna Uokna = 1,2 W/(m2*K). Okna budou vybaveny celoobvodovým bezpečnostním kováním, vícepolohovým, s max. výškou umístění kliky 1,8m nad podlahu. Vnitřní parapety budou provedeny z materiálu postforming - dřevotříska. Barva červená/bílá.

V prostoru pokladny bude umístěno vnitřní výsuvné výdejní okno, z ocelového profilu a opatřeno nátěrem, výškovou aretací, zámkem, madlem.

Vnitřní dveře budou dřevěné, křídlo výplň dřevotříska, zárubeň bude obložková kovová. Povrch lamino CPL – dub, cylindrická vložka. Dveře do bezbariérového WC budou doplněny o madlo a okopový plech.

Část vnitřních dveří bude zachována.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je rekonstrukce objektu víceúčelové haly dále řešena a posuzována dle norem ČSN 73 0834, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a norem souvisejících.

Dle čl. 3.2. a čl. 3.4 ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny II

Technické požadavky na změnu staveb skupiny II jsou hodnoceny dle čl. 5 ČSN 730834:

ad 5.1.1 a) Vznik požárního úseku

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je řešený objekt rozdělený do samostatných požárních úseků:

N 1.1	část 1.NP objektu.

Požární úsek obsahuje tyto místnosti: vstupní hala (m.č. 140), úklidová komora (m.č. 141), chodby (m.č. 142, 153), prádelna (m.č. 143), denní místnost (m.č. 144), šatny (m.č. 145, 150, 156), koupelny (m.č. 146, 149, 159), WC (m.č. 147, 148, 157, 158, 160), sklady (m.č. 151, 152, 154, 155, 161).

N 2.1 2.NP objektu

Požární úsek obsahuje tyto místnosti: kanceláře (m.č. 203, 206, 207, 209, 214-220), denní místnost (m.č. 205), zasedací místnost (m.č. 208), kuchyňka (m.č. 213), úklidová komora (m.č. 227)

N 1.2/2.2 – částečně chráněná úniková cesta

Požární úsek osahuje tyto místnosti: chodby (m.č. 101, 201, 204) WC + umývárny (m.č. 221-226), pokladna (m.č. 202).

Místnost pokladny (m.č. 202) je s chodbou (m.č. 204) propojena oken a dveřmi. Tato místnost bude prázdná (max. 1 stůl a 1 židle) a bez trvalého pracovního místa. Bude zde probíhat 1-2 x za měsíc výdej peněz.

Tento požární úsek je bez požárního rizika ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 5.3.6b) a čl. 5.6.1b)1).

Prostory garáží jsou stávající, nebudou zde prováděny stavební úpravy, od ostatních prostor objektu jsou, popř. budou odděleny konstrukcemi (požární uzávěry) s požární odolností.

Dle ČSN 73 0802 tab. 8 v návaznosti na výšku objektu (h = 2,9 m) a nehořlavý konstrukční systém objektu lze posuzované požární úseky zařadit do stupňů požární bezpečnosti následovně:

N 1.1 do	III.stupně požární bezpečnosti

N 2.1 do	III.stupně požární bezpečnosti

N 1.2/2.1 do	I.stupně požární bezpečnosti

V požárním úseku N 2.1 je V.SPB snížen o dva stupně v souladu s čl. 5.3.1b)2) ČSN 73 0834.

ad 5.1.2) Z hlediska konstrukce jde o objekt z nehořlavých stavebních konstrukcí, obvodové a nosné stěny zděné z cihel, stropy jsou železobetonové. Řešené požární úseky, resp. konstrukce můžeme vzhledem k čl. 5.1.1 a) dále posuzovat jako nehořlavé.

ad 5.1.4 – a)	mezní velikosti požárních úseků jsou vyhovující (viz výpočtová část)

- b)	požární úseky byl vytvořen a dále posuzován dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0834 a norem souvisejících

- c)	soustředěné požární zatížení se vyskytuje v požárním úseku N 2.1 – m.č. 209 (kancelář s archivem). Výpočtové požární zatížení je určeno pro celý požární úsek dle této místnosti.

ad 5.1.5) Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí pro III.stupeň požární bezpečnosti jsou stanoveny dle čl.8.1, tab.12, pol.1-12 ČSN 73 0802, ČSN 73 0810. Skutečnost je hodnocena dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ vydané PAVÚS v r. 2009 (dále jen Eurokódy) následovně:

# Tabulka č.1

| Stavební konstrukce dle ČSN 73 0802 | Požadavek požární odolnosti dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 | Skutečnost dle Eurokódů, jejich hodnocení |
| --- | --- | --- |
| Požární stěny: čl.8.2 (REI, EI) - v nadzemních podlažích - v posledním nadzemním podlaží | REI 45 EI 30 | - stěny mezi řešenými požárními jsou zděné z cihel popř. tvárnic, celkové tl. min. 100 mm; odolnost min. REI 60 minut, tab. 2.2 a 6.3.1 – vyhovující |
| Požární stropy: čl.8.3 (REI) - v posledním nadzemním podlaží - v nadzemních podlažích | REI 45 EI 30 | - stropy železobetonové konstrukce, tl. 160 mm; odolnost min. REI 90 minut, tab. 2.6 - vyhovující |

Obvodové stěny, nosné konstrukce objektu, střešní plášť, konstrukce schodišť jsou v objektu stávající, není do nich proveden zásah a jejich požární odolnost je vyhovující.

Požární uzávěry:

Požaduji instalovat deře s požární odolností EW 30 DP 3 – C (se samozavíračem):

V 1.NP:

- z chodby (m.č. 101) do prostoru pod schodištěm (sklad nářadí – m.č. 102)

- z chodby (m.č. 101) do vstupní haly (m.č. 140)

- z chodby (m.č. 101) do skladu (m.č. 161)

- ze skladu (m.č. 154) do garáže (m.č. 125)

- z chodby (m.č. 153 – součást garáží) do skladu (m.č. 152)

Ve 2.NP:

- z chodby (m.č. 204) do kanceláří (m.č. 206, 207, 218, 219, 220)

- z chodby (m.č. 204) do denní místnosti (m.č. 205)

- z chodby (m.č. 204) do chodby kanceláří (m.č. 210)

- z pokladny (m.č. 202) do kanceláře (m.č. 203)

Prostupy: Prostupy rozvodů musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn. že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než 90 minut. V našem případě je požadována odolnost max. 45 minut.

Těsnění prostupů musí splňovat požární odolnost EI u

- kanalizačního potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu > 8000 mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí nebo > 12 500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí.

- potrubí s trvalou náplní vody, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu > 15 000 mm2.

- potrubí k rozvodu stlačeného vzduchu, třídy reakce na oheň B až F, nehořlavých plynů světlého průřezu > 12 000 mm2.

- kabelových a jiných el. rozvodů, tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je vyšší než 1 kg.m-1 .

Pokud součet průřezů všech prostupujících potrubí je > 2000 mm2 a osová vzdálenost mezi jednotlivými potrubími je < 300 mm, musí být prostupy vždy utěsněny manžetami.

ad 5.1.6 a)	Posouzení únikových cest:

N 1.1 – 1.NP

Z prostor požárního úseku v 1.NP vede nechráněná úniková cesta po rovině přes chodbu (m.č. 142) dále vstupní halu (m.č. 140) a dvoukřídlovými dveřmi přímo ven do volného prostoru. Z prostoru šatny (m.č. 150) je k dispozici východ (dveře 750/2150 mm) přímo ven na volné prostranství.

Délka jedné nechráněné únikové cesty je do 25 m, což vyhovuje ČSN 73 0802 tab. č.18, kde mezní délka jedné nechráněné únikové cesty při jednom směru úniku je vzhledem ke koeficientu a = 1,0 požadována lu,max. = 25 m. Užité jedné únikové cesty je v souladu s požadavky tab. č. 17 ČSN 73 0802.

Pro určení kapacity únikových cest je stanoven počet osob dle ČSN 73 0818. Počet osob na únikové cestě je tedy E = 105 osob. Jedná se o osoby v šatnách (dle počtu skříněk, násobeno koeficientem 1,35 dle ČSN 73 0818 tab. č. 1 pol. 16.1). V řešeném požárním úseku nebude trvalé ani dočasné pracovní místo.

Dveře jsou šířky 900 mm (jedno křídlo dveří) a 750 mm, tj. 2,5 únikového pruhu.

Dle ČSN 73 0802 tab. 19 vzhledem k součiniteli a = 1,0 je kapacita jednoho únikového pruhu po rovině K = 60 osob. Kapacita únikových východů je pro 150 osob.

N 2.1 – 2.NP

Z požárního úseku části 2.NP vede nechráněná úniková cesta po rovině přes chodbu (m.č. 216) směrem ke schodišti do 1.NP a tady přes chodbu a dveřmi přímo ven do volného prostoru.

Z požárního úseku objektu vede nechráněná úniková cesta z 2.Np po schodišti směrem dolů do úrovně 1.NP a tady po rovině přes vstupní chodbu a dveřmi přímo ven do volného prostoru. Chodba se schodištěm je hodnocena jako částečně chráněná úniková cesta v souladu s ČSN 73 0804 čl. 10.3.a) – požární úsek bez požárního rizika.

Na této únikové cestě je počítáno nově s počtem osob E = 76 osob (dle ČSN 73 0818 tab.1 pol. 1.1 a pol. 1.2)

Délka jedné únikové cesty z kanceláří 208-217 (po chodbě do prostoru částečně CHÚC) je do 10 m a vyhovuje požadavku tab. 18 ČSN 73 0802, kde max. délka je stanovena s ohledem na koef. a = 0,99 při jednom směru úniku na lu,max. = 25,5 m.

Délka částečně CHÚC je l = 34 m.

Předpokládaná doba evakuace dle ČSN 73 0804 čl. 10.9.1:

tu = 0,75 lu / vu  +  E.s / Ku . u

kde	lu	je	délka únikové cesty v m

vu		rychlost pohybu osob v m za minutu (dle tab.23 ČSN 73 0802)

E		počet evakuovaných osob

s		součinitel podmínek evakuace

Ku		jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu, 			dle tab. 23 ČSN 73 0802)

u		započitatelný počet únikových pruhů

Hodnoty pro řešený úsek:

lu = 34 m

vu = 25 m.min-1

E = 76 osob

Ku = 30 osob

u = 1,5

tu = 0,75 . 34 / 25  +  76 / 30 . 1,5 = 2,7 minut

Doba evakuace nepřesáhne dobu tu,max = 3 minuty dle ČSN 73 0834 tabulky č.1.

Nechráněná úniková cesta z 2.NP objektu a částečně chráněná úniková cesta je vyhovující.

Na dveřích na únikových cestách požaduji, aby tyto byly opatřeny kováním, které umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802  čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 a EN 179.

Jedná se o dveře:

V 1.NP

- ze vstupní haly (m.č. 140) ven do volného prostoru

- z chodby (m.č. 101) ven do volného prostoru

- z chodby (m.č. 142) do vstupní haly (m.č. 140)

- z šatny (m.č. 150) ven do volného prostoru

Ve 2.NP

- z chodby kanceláří (m.č. 210) do chodby (m.č. 204)

- z chodby (m.č. 204) do prostoru schodiště (m.č. 201)

Požaduji vyznačení směrů úniku fotoluminiscenčními značkami v souladu s nařízením vlády č.11/2002 Sb. Značky nesmí být umístěny na svítidlech nouzového osvětlení!

ad 5.1.7)	požární úseky musí být vybaveny požárně bezpečnostním zařízeními:

- vnitřní požární voda

- přenosné hasicí přístroje

- nouzové osvětlení

- konstrukce s požární odolností (požární uzávěry).

ad 5.1.8) VZT ve smyslu ČSN 73 0872 nebude instalována.

Chodby bez možnosti přirozeného větrání a soc. zařízení v obou podlažích budou větrány trvale nuceně rovnotlace pomocí kompaktních rekuperačních jednotek  - tyto budou umístěny na střeše objektu.

Potrubí bude vedené pod stropem, prostupy mezi požárními úseky N 1.1 a N 2.1 bude průřezu < 40 mm2 – není nutno osazovat požární klapky, popřípadě VZT potrubí chránit obkladem s požární odolností.

ad 5.1.9)	zásah do fasády objektu nebude proveden, nezmění se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy o více než 10 %. Odstupové vzdálenosti jsou stávající. Požárně nebezpečný prostor zasahuje na veřejné prostranství, není v rozporu s čl. 10.2.1 ČSN 73 0802.

ad 5.1.10) K objektu je požadována přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel do vzdálenosti max. 10 m alespoň od jednoho vchodu do objektu. Tato přístupová komunikace musí mít šířku vozovky min. 3 m. K objektu vede ul. kpt. Vajdy šířky min. 4 m – vyhovující.

Požární voda vnější je stávající a nevznikají požadavky na její úpravu.

V požárních úsecích N 1.1 a N 2.1 bude zřízena vnitřní požární voda – součin p . S > 9000.

Nástěnné hadicové systémy s tvarově stálou hadicí délky 20 m a zásobováním vodou středem jak požaduje ČSN 73 0873. Minimální průtok v systému je dle ČSN 73 08073 čl.6.8 požadován Q = 0,3 l.s-1 při tlaku 0,2 MPa. Hydranty – hadicové systémy budou umístěny na stěně tak, aby střed systému byl ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou, dle ČSN 73 0873 čl. 6.2. Systémy budou instalovány tak, aby byly dosažitelné všechna místa v požárním úseku (délka hadice 20 m + dostřik 10 m). Průměr proudnic bude min. 19 mm.

  - Přenosné hasicí přístroje (PHP)

Rekonstrukcí objektu víceúčelové haly nevzniká požadavek na zvýšení počtu PHP v objektu. Je třeba hasicí přístroje vhodně rozdělit a umístit v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb. § 2 odst.5 písmeno a) (tzn. min. 1 ks PHP s hasicí schopností 13 A na každých započatých 200 m2.

Počet PHP bude dle následujícího výpočtu:

Výpočet nezbytného množství přenosných hasících přístrojů je proveden pro výše uvedené prostory dle čl.12.8 ČSN 73 0802 :

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2

kde	 nr - počet PHP

S - půdorysná plocha

a - součinitel dle 6.4. ČSN 73 0802

c3- součinitel podle 6.6.7. ČSN 73 0802

hodnoty pro 1.NP – N 1.1 (vyjma stávajících prostor garáží):

S = cca 509 m2 		c3 = 1,0

a = 1,0

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2   = 0,15 (509. 1,0 .1,0)1/2 = 4 ks PHP (zaokrouhleno)

hodnoty pro 2.NP – N 2.1:

S = 511 m2 		c3 = 1,0

a = 1,0

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2   = 0,15 (511 . 0,99 .1,0)1/2 = 4 ks PHP (zaokrouhleno)

V posuzovaném objektu bude vhodně umístěno min. 11 ks PHP dle výše uvedeného výpočtu. Bude vždy doložen doklad o revizi PHP s vyhovujícím výsledkem. Hasicí přístroje budou s minimální hasební schopností 21 A.

  - Elektrická instalace

Rozvaděč (nejlépe v 1.NP u vstupu) bude vybaven tlačítkem “Hlavní vypínač elektrické energie“. Při jeho stisknutí dojde k vypnutí celé elektroinstalace v objektu. V objektu nejsou žádná požárně bezpečnostní zařízení, není nutno instalovat tlačítka Central a Total stop.

V objektu nejsou chráněné únikové cesty, shromažďovací prostory > 2SP ani zdravotnická zařízení LZ 2, rozvaděče nemusí být s požární odolností, což je v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.1.7b).

Na únikových cestách doporučuji instalovat nouzové osvětlení s vlastním náhradním akumulátorovým zdrojem s dobou svítivosti min. 15 minut v souladu s NV 101/2005 Sb.

El. instalace v řešené části bude realizována dle požadavků příslušných platných norem. Ke změně užívání (kontrolní dohlídce HZS) bude doložena příslušná platná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

  - Vytápění

Vytápění objektu je stávající, resp. zdroj vytápění se nemění, pouze vnitřní instalace – viz bod č. 3.1 tohoto PBŘ.

- ZÁVĚR

Rekonstrukce objektu víceúčelové haly je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující po splnění výše uvedených požadavků.

Rekapitulace požadavků vyplývajících z tohoto PBŘ:

- v  objektu bude instalována - obnovena vnitřní požární voda;

- v objektu bude instalováno nouzového osvětlení;

- měněné dveře budou opatřeny „panikovými zámky“;

- osazení požárních dveří EW 30/DP 3 – C;

- v objektu budou vhodně rozmístěny PHP;

- prostupy instalací budou řádně utěsněny 1.

====================