Stavba:	REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA ZÁBŘEH

Místo stavby:	parcela č. 3491, 612/14, Plzeňská

k.ú. Zábřeh nad Odrou

Investor:		Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih

IČ: 00845451

ul. Horní 3

700 30  Ostrava - Jih

Autor PD:		 ATRIS s.r.o. – Ing. Ladislav Zahradníček

Stupeň PD:		pro provádění stavby

# D 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, březen 2016

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L.: Projektová dokumentace pro akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA ZÁBŘEH“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.268/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE, POPIS OBJEKTU

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) dle předložené projektové dokumentace je úprava výměna oken, dveří a vrat, zateplení fasády a střechy, přístavba garáže stávajícího objektu víceúčelové haly.

V objektu jsou umístěny prostory klubovny se zázemím, a technické zázemí Majetkové správy Ostrava - Jih.

Umístění objektu a jeho posuzované části je stávající, stavební úpravy uvnitř objektu nebudou prováděny (vyjma výměny oken).

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (DP 1), objekt je požární výšky h = 2,85 m.

  - Stavební úpravy

Bourací práce

Na objektu budou odstraněny okna, dveře, sklobetonové stěny aj. dle výkresu bouracích prací.

Bude odstraněna střešní dřevěná vaznicová střecha. Bude odstraněna skladba střešního pláště ploché střechy.

Bude odstraněno oplechování oken, markýz, říms, odstranění okapových svodů, hromosvodů, mříží aj.

Bude provedeno odstranění zpevněných ploch v nejnutnější míře pro opravu přístupů.

V místě vytvoření nových vrat ve štítu budovy bude provedena skrývka ornice do hl. 300 mm pod terén.

Poklopy stávajících šachet budou odborně odstraněny. Bude provedeno odborné odstranění části základové konstrukce v trase vedení nové kanalizace. Provedou se prostupy přes základy.

Bude vybourán nový dveřní otvor pro přístup do zázemí, vč. kapes pro překlad.

Svislé konstrukce

Pro vyzdívku ostění a parapetu bude použito pórobetonové zdivo P2-400, tl. 300mm, které bude lepená na lepidlo a bude prokotveno se stávající konstrukcí pomocí ocelových příložek a chemických kotev.

Nové obvodové zdivo garáže bude provedeno z broušených cihel na maltu pro tenké spáry, tl. 300 mm. Zdivo bude prokotveno se stávající konstrukcí pomocí ocelových příložek a chemických kotev. Zdivo bude založeno na hydroizolaci základů.

V místě nových dvoukřídlých vrat bude provedena částečné odstranění stávajícího zdiva do výšky uložení nového překladu. Po uložení překladu bude zdivo dozděno do stejné výšky. Použije se keramické zdivo z broušených cihel.

Vodorovné konstrukce

Překlady budou tvořeny složeným profilem z válcovaného profilu L a systémovými překlady.

Ve stropní konstrukci mezi 1.NP a 2.NP budou provedeny dobetonávky otvorů po odstranění instalací. Dobetonávka bude provedena z betonu C20/25, výška dobetonávky 250mm. Otvory větší rozměru 200x200mm budou provedeny s výztuží prokotvenou se stávající konstrukcí. Pro nové vedení instalací bude přizván statik k posouzení stavu a návrhu dalšího postupu. Budou provedeny nové prostupy pro kanalizaci.

Ve stopní konstrukci nad 2.NP budou provedeny dobetonávky otvorů po odstranění instalací. Dobetonávka bude provedena z betonu C20/25, výška dobetonávky 50mm. Otvory větší rozměru 200x200mm budou provedeny s výztuží prokotvenou se stávající konstrukcí. Pro nové vedení instalací bude přizván statik k posouzení stavu a návrhu dalšího postupu. Budou provedeny nové prostupy pro dešťové svody.

Stropní konstrukce garáže bude provedena z železobetonové monolitické desky tl. 175mm. deska bude provedena z betonu C20/25, ocel R 10 505. Součástí stropní desky budou překlady nad okenními otvory a nad vraty. Součástí desky bude atika.

Zastřešení

Po odstranění stávajícího souvrství se provede kontrola a vyspravení stropní konstrukce – dobetonávky, reprofilace výztuže.

Budova bude zastřešena novou plochou jednoplášťovou střechou se střešní fólií. Střešní plášť bude systémový, celoplošně lepený.

Na vyspravenou stropní desku 2.NP se provede celoplošně asfaltová penetrace, celoplošné natavení modifikovaného asfaltového pásu, celoplošné lepení tepelné izolace, celoplošné lepení střešní fólie.

Na střeše budou osazeny nové 4ks vyhřívané, samoregulovatelné střešní vpusti. Spádování bude s proměnlivým spádem, min. spád 2%. Do dilatační mezery bude vložena tepelná izolace MV. Střešní fólie bude vytažena na atikovou část, prostupy instalací a střešní výlez.

Skladba střešního pláště budovy:

- střešní fólie EPDM tl. 1,14 mm, celoplošně lepená

- tepelná izolace PIR tl. 40 mm, celoplošně lepená

- tepelná izolace EPS 150S tl. 100 mm, celoplošně lepená

- spádové klíny, tepelná izolace EPS 150S, tl. 60-300 mm, celoplošně lepená

- modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm, celoplošně natavený

- asfaltová penetrace

- žebrový železobetonový strop/železobetonový strop

- omítka

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště – stávající.

Vstup do klubovny – bude provedena nová podesta, která bude nad rovinou okolního terénu. Výškové převýšení max. 150mm. povrch bude tvořen vymývanou betonovou dlažbou. Porušená asfaltová plocha bude vyspravena spádováním od budovy.

Vstup do majetkové správy Ostrava-jih – bude provedeno odstranění části betonové plochy pro novou vymývanou betonovou dlažbu. Spádování podesty bude směrem od objektu. Porušená asfaltová plocha bude vyspravena spádováním od budovy.

Vstup do výměníku – bude provedeno odstranění části betonové plochy pro novou vymývanou betonovou dlažbu. Spádování podesty bude směrem od objektu. Porušená betonová plocha bude vyspravena spádováním od budovy.

Vstup do klubovny – okapový chodník bude zachován. Provede se pouze vyspravení plochy z důvodů osazení nových dveří.

Vjezd do garáží – asfaltové plocha bude zachována. Provede se pouze vyspravení plochy z důvodů osazení nových vrat.

Vjezd do nové garáže – bude provedeno vyspravení podkladních vrstev asfaltové plochy. Sjezd bude proveden spádováním asfaltu od objektu.

Vstup do technické místnosti – bude proveden před vstupem okapový chodník. Výškové převýšení okapového chodníku a podlahy v technické místnosti bude max. 150 mm.

Zazděný boční vstup do zázemí - bude provedeno vyspravení podkladních vrstev asfaltové plochy. V místě vstupu bude provedeno spádování asfaltu od objektu.

Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení nového okna a dveří provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20 mm, na hrubou omítku po řádném vyzrání se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně oken nebo dveří na přilehlých stěnách. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od hrany ostění otvorů.

Na nové zdivo z pórobetonu bude použita systémová omítka pro pórobeton. Na vyzrálý podklad bude provedena vrchní štuková omítka.

Na nové zdivo z keramických cihel bude proveden cementový nástřik - špric. Na špric bude provedena univerzální jemná omítka. P

Úpravy povrchů vnějších

Fasáda – bude provedeno omytí tlakovou vodou. Odstraní se degradované části omítky. Odstraněná nesoudržná omítka bude vyspravena jádrovou omítkou MVC, předpokládaný rozsah vyspravení fasády jádrovou omítkou je 50%.

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou. Sokl bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s dekorativní omítkou z akrylátových pryskyřic (mozaiková omítka).

Prohlídkou bylo zjištěno, že rovinatost podkladu je cca ± 50 mm/m2 a bude nutné uvažovat se zvýšenou spotřebou lepící hmoty a případně podlepení izolačních desek.

Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) - vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

Fasáda bude zateplena difuzně otevřenými deskami na polystyrénové bázi EPS. Povrch bude proveden systémovou pastovitou probarvenou omítkou.

Legenda zateplovacího systému:

Kontaktní zateplovací systém, izolace EPS 70F, silikonová omítka

- Silikonová omítka, zrno 2mm

- Penetrace

- Stěrka vyztužená skelnou tkaninou 5mm

- Tepelná izolace EPS 70F, tl. 160mm/30mm

- Lepidlo

- Stávající konstrukce

U pochůzích ploch bude provedena do výše 1m nad plochu provedena vyztužená stěrka s pancéřovou tkaninou.

Kontaktní zateplovací systém, izolace MV, silikonová omítka

- Silikonová omítka, zrno 2mm

- Penetrace

- Stěrka vyztužená skelnou tkaninou 5mm

- Tepelná izolace minerální plsť 160mm

- Lepidlo

- Stávající konstrukce

Kontaktní zateplovací systém - sokl, izolace XPS, dekorativní omítka (mozaiková)

- Dekorativní omítka, mozaiková, střednězrnná

- Penetrace

- Stěrka vyztužená pancéřovou tkaninou 5mm

- Tepelná izolace XPS 160mmmm

- Lepidlo

- Stávající konstrukce

U pochůzích ploch bude provedena plochu provedena vyztužená stěrka s pancéřovou tkaninou.

Nadpraží a podhledy nad vstupy do objektu budou zatepleny minerální plstí.

Výplně otvorů

Část nových oken bude plastová, zaskleny bezpečnostním izolačním sklem, součinitel prostupu celého okna Uokna = 1,2 W/(m2*K). Okna budou vybaveny celoobvodovým bezpečnostním kováním, vícepolohovým, s max. výškou umístění kliky 1,8 m nad podlahu. Část oken bude opatřena pákovým otevíráním. Vnitřní parapety budou provedeny z materiálu postforming - dřevotříska. Barva červená/bílá.

Část nových oken bude hliníková, s přerušeným tepelným mostem, zaskleny bezpečnostním izolačním sklem, součinitel prostupu celého okna Uokna = 1,5 W/(m2*K). Vnitřní parapety budou provedeny z materiálu postforming - dřevotříska. Barva červená/bílá.

Část vstupních dveří budou hliníkové, s přerušeným tepelným mostem, plné nebo zasklené bezpečnostním izolačním sklem, součinitel prostupu celých dveří Udveře = 1,5 W/(m2*K). Celoobvodové bezpečnostní kování s min. 2 bezpečnostními body, panikový zámek, cylindrická vložka III. stupně ochrany.

Část vstupních dveří budou plastové, součinitel prostupu celých dveří Udveře = 1,2 W/(m2*K). Celoobvodové bezpečnostní kování s min. 2 bezpečnostními body, panikový zámek, cylindrická vložka III. stupně ochrany.

Vnitřní dveře budou dřevěné, křídlo výplň dřevotříska, zárubeň bude obložková kovová. Povrch lamino HPL – dub, cylindrická vložka.

Do garáží budou osazena sekční vrata na elektrický pohon, plné, zateplené, součinitel prostupu celých vrat Uvrata = 3,5 W/(m2*K). Součástí bude uzavření se západkou, nouzový zámek.

Nové vrata do technické místnosti budou na ruční ovládání, plné, zateplené, součinitel prostupu celých vrat Uvrata = 3,5 W/(m2*K). Bezpečnostní kování, cylindrická vložka III. stupně ochrany, rozvora, aretace křídel, s prahem.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – přístavba garáže

Z hlediska požární bezpečnosti staveb tvoří objekt garáže jeden samostatný požární úsek.

Dle ČSN 73 0804 přílohy I čl. I.2.2 se jedná o garáž pro nákladní automobil, tzn., že ji zařadíme do skupiny 2.

  - Třídění

Počet stání v jednom požárním úseku garáže skupiny 2 je stanoven dle ČSN 73 0804 čl. I.2.3 na max. 3 stání. V řešené garáži je jedno stání pro nákladní automobil, což je vyhovující.

  - Stupeň požární bezpečnosti

Dle ČSN 73 0804 čl. I. 3.1 lze požární úsek bez dalšího průkazu zařadit do

I.stupně požární bezpečnosti.

  - Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí pro I.stupeň požární bezpečnosti jsou stanoveny dle čl.9.1, tab.10, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a skutečnost je hodnocena dle Eurokódů následovně:

Tabulka  č.1

| Stavební konstrukce dle ČSN 73 0804 | Požadavek požární odolnosti dle ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 | Skutečnost dle Eurokódů, jejich hodnocení |
| --- | --- | --- |
| Požární stěny: čl. 9.2 - mezi objekty | REW 30/DP 1 | - stávající stěna objektu haly je zděná, celkové tl. 300 mm; odolnost min. REI 120 minut, tab. 6.1.2 – vyhovující. |
| Požární strop čl. 9.3 - mezi objekty | R 30/DP 1 | - betonová stropní deska tl. 175 mm; odolnost min. REI 180 minut, tab. 2.6 – vyhovující |
| Obvodové stěny: čl. 9.4.1 - v posledním nadzemním podlaží | REW 15 | - obvodové stěny garáže jsou zděné z broušených cihel tl. 300 mm; odolnost min. REI 180 minut, tab. 6.1.12 - vyhovující |

  - Únikové cesty

K úniku z požárního úseku garáže slouží nechráněná úniková cesta po rovině ke vratům šířky 3080 mm a přímo ven do volného prostoru. Úniky z hlediska kapacity i maximální délky jsou vyhovující. V garáži nebude trvalé pracovní místo, osoby se zde budou nacházet pouze ojediněle.

  - Odstupové vzdálenosti

Šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách jsou vyhodnoceny dle přílohy H ČSN 73 0804.

Od 100% požárně otevřených ploch

- od okna 2500/1000 mm, tzn. So = 2,5 m2 je stanovena odstupová vzdálenost na d = 1 m

- ze strany garážových vrat 3000/3000 mm, tj. S = 9 m2 stanovujeme odstup jako od 100 % požárně otevřené plochy dle ČSN 73 0804, čl. 11.4.7, na d = 2 m

Požárně nebezpečný prostor objektu přístavby garáže nepřesahuje hranici stavebního pozemku. Objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, skladu či technologie.

  - Přístupová komunikace

K objektu je požadována přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel do vzdálenosti max. 10 m alespoň od jednoho vchodu do objektu. Tato přístupová komunikace musí mít šířku vozovky min. 3 m. K objektu vede ul. kpt. Vajdy šířky min. 4 m – vyhovující.

  - Skladování pohonných hmot

V souladu s čl. I 3.10 ČSN 73 0804 nesmí být v objektu garáží umístěny:

- automobilové cisterny pro dopravu hořlavých kapalin a plynů

- automobily, popřípadě přívěsy, návěsy apod. s nákladem hořlavých hmot

  - Přenosné hasicí přístroje

Jednotlivá garáž - stání musí být vybavena přenosným hasícím přístrojem o náplni min. 6 kg hasební látky dle čl.I.7.3 ČSN 73 0804 a v souladu s Vyhl. č. 23/2008 Sb. Požaduji vybavit objekt garáže 1 ks PHP s hasební schopností 183 B. Bude vždy doložen doklad o revizi PHP s vyhovujícím výsledkem.

  - Elektroinstalace

El. instalace v řešeném objektu bude realizována dle požadavků příslušných platných norem. Při uvádění objektu garáže do provozu (kolaudace) bude doložena příslušná platná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

  - Požární voda

V souladu s 4.4 b1) není třeba zřizovat vnitřní odběrní místo.

  - Vytápění

Objekt garáže nebude vytápěn.

  - Větrání

Pokud bude v garáži parkován automobil s pohonem na plynná paliva, bude tato garáž vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s Vyhláškou č. 23/2008 Sb. § 21 odst.2.

Dle ČSN 73 6058 čl. A.1.1 musí být garáž provozně větraná přirozeným větráním příčným. Tzn. v protilehlých stěnách garáže musí být otvory o celkové ploše 0,045 m2 na stání. Polovina plochy větracích otvorů se umisťuje u podlahy (nejvýše 0,5 m nad podlahou) a polovina pod stropem (nejníže 0,3 m pod stropem). Spodní hrana otvorů musí být z venkovní strany alespoň 0,3 m nad terénem. Dle projektu bude jeden otvor plochy 0,0225 m2, což je vyhovující.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – zateplení, výměna oken a dveří

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) a c) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti:

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt hodnocený dle ČSN 73 0802, popřípadě ČSN 73 0804

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 73 0834.

ad a)	budou měněny stavební konstrukce, resp. jejich prvky – okna, dveře. Požární odolnost stavebních konstrukcí nosných a konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebude snížena pod původní hodnotu

ad b) 	nové stavební konstrukce nebudou instalovány. Třída reakce na oheň stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je z nehořlavých stavebních konstrukcí (DP 1).

ad c)	zásah do fasády objektu bude proveden, nezmění se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy (o více než 10 %). Odstupové vzdálenosti jsou stávající. Původní sklobetony jsou konstrukce bez požární odolnosti (max. celistvost E), nahrazení otevíravými okny nemá vliv na odstupové vzdálenosti.

ad d)	prostupy rozvodů stěnami – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad e)	do vzduchotechnického potrubí není v rámci změny stavby I zasahováno.

ad f)	prostupy rozvodů stropy – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad g)	únikové cesty jsou stávající, nedochází k jejich prodloužení či zúžení a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno. V rámci změny stavby I nevzniká nově požadavek na zřízení vnitřní požární vody, stavební úpravy nemají vliv na vnější požární vodu.

  - Úniková cesta – evakuace osob

Požaduji, aby dveře na únikových cestách byly opatřeny kováním, které umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810.

Jedná se o dveře:

- D01/L

- D05/P

- D09/L – dvoje dveře

- Integrované dveře ve vratech D08 – z každé místnosti garáže (m.č. 125, 126 a 127) alespoň jedny vrata provést s integrovanými dveřmi s příslušným zámkem, viz odstavec výše.

  - Zateplení

Jedná se o objekt požární výšky h < 12 m, požadavky ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 jsou tedy pouze doporučené.

- Použitý polystyrén bude stabilizovaný samozhášivý třídy reakce na oheň E podle ČSN 73 0862. Systém zateplení třídy reakce na oheň B – vyhovuje ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.

- Povrchovou vrstvu tvoří tenkovrstvá minerální omítka s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1 (dle ČSN 73 0810 třída reakce na oheň – A1fI).

V souladu s ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.4 budou veškeré vnější horizontální konstrukce, kde pás zateplené plochy podél obvodové stěny je šířky > 0,3 m, nebo kde je plocha > 1 m2 zatepleny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Aby při případném požáru nebyly unikající osoby ohroženy odkapáváním a odpadáváním tepelně izolační vrstvy z plastových hmot, v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.4.11 a 10.4.6 bude nad vchody (únikové východy) do objektu provedeno zateplení nadpraží minerální vlnou.

Ke kolaudaci požaduji doložit certifikát a prohlášení o shodě výše uvedené konstrukce zateplení.

Zateplení střech:

Střecha objektu víceúčelové haly se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Střecha je plochy menší než 1500 m2, nemusí být členěna požárními pásy. Výše uvedené je v souladu s ČSN 73 0810 čl. 8.4 a ČSN 73 0802 čl. 8.15.

Střecha objektu přístavby garáže se nachází v požárně nebezpečném prostoru okna kanceláře víceúčelové haly (m.č. 214). Od pásu oken 6400/1200 mm je požadována odstupová vzdálenost min. d = 2,3 m (viz příloha č.1 tohoto PBŘ).

Na posuzované střeše bude provedena část střešního pláště s klasifikací BROOF(t3) – viz výkresy.

  - Stanovení množství tepla uvolněného z vnější tepelné izolace (polystyrén)

Q = Mi  x Hi , kde

Q – množství tepla uvolněné z 1 m2 hořlavých hmot zateplení v MJ,

Mi – hmotnost i- tého druhu hořlavé hmoty v kg

Hi - výhřevnost i- tého druhu hořlavé hmoty v MJ/kg

Střešní plášť i obvodové stěny:

Hustota polystyrénu je 18-21 kg/m3, což znamená, že při tloušťce polystyrénu 140-160 mm připadá 3,36 kg polystyrénu na 1 m2.

Dle pol. 1.7.19 ČSN 73 0824 je výhřevnost 1 kg polystyrénu 39 MJ/kg

A tedy

Q = 3,36 . 39 = 131,04 MJ z 1 m2 obvodové stěny (zateplení)

Q = 2,94 . 39 = 114,7 MJ z 1 m2 střešního pláště (zateplení)

Množství tepla uvolněného ze zateplení střešního pláště a obvodových stěn (polystyrén) je tedy < 150 MJ

Zateplený střešní plášť a obvodové stěny jsou tedy posuzovány jako požárně uzavřené plochy v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.15.4b)5) a čl. 8.4.5.

- ZÁVĚR

Rekonstrukce objektu víceúčelové haly a přístavba garáže pro jeden nákladní automobil je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující po splnění výše uvedených požadavků.

Rekapitulace požadavků vyplývajících z tohoto PBŘ:

- měněné dveře budou opatřeny „panikovými zámky“; bod 4.2

- v přístavbě garáže bude instalován PHP; bod 3.8

- zateplení střešního pláště přístavby garáže bude z části provedeno v klasifikaci BROOF(t3); bod 5

- zateplení vnějších vodorovných konstrukcí bude provedeno z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2; bod 5

.Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy – zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna oken objektu a vybraných dveří vyhovující po splnění výše uvedených požadavků.

Ke kolaudaci bude předložen doklad certifikát o třídě reakce na oheň použitého materiálu – polystyrénu a prohlášení o shodě – zkušební vzorek musí zahrnovat i tepelně izolační vrstvu.

=============================