ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU 
KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

a). TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dle změny č. 62/2013 Sb.

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih

Se sídlem: 	Horní 3, 700 30 Ostrava - Jih

- Zhotovitel:	Atris s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		parc.č. 3491, 612/14 k.ú.: Zábřeh nad Odrou

1. Identifikační údaje stavby

Objednatel:				Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih

- Se sídlem: 		Horní 3, 700 30 Ostrava - Jih

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček

Vypracoval:				Ing. Ladislav Zahradníček

Název stavby:	Změna dispozice objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava - Zábřeh

Typ stavby:				Občanská vybavenost

Místo stavby:	parc.č. 3491, 612/14 k.ú.: Zábřeh nad Odrou

Stupeň projektové přípravy:	Dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod

Projekt zdravotně technických instalací řeší nové odkanalizování a nové rozvody vody pro objekt víceúčelové haly v Ostravě, městský obvod Jih. Dojde k umístění nových zařizovacích předmětů. Dokumentace je zpracována jednostupňově.

Splaškové vody z objektu jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizační přípojku uvnitř objektu. Dešťové vody ze střechy jdou napojeny na stávající jednotnou kanalizační přípojku uvnitř objektu.

Zásobování pitnou vodou je prováděno ze stávající vodovodní přípojky. Nový rozvod bude proveden za stávajícím vodoměrem, který je umístěn ve vodoměrné šachtě uvnitř objektu. Teplá voda do objektu je přivedena v topném kanále z centrálního zdroje spolu s cirkulačním potrubím.

Stavba má dvě nadzemní podlaží, není podsklepena, má rovnou střechu. V 1.NP jsou umístěny klubovny s možností přístupu veřejnosti, dále garáže pro parkování osobních automobilů městského obvodu Ostrava - Jih. V 2.NP jsou umístěny kanceláře majetkové správy městského obvodu Ostrava – Jih.

3. Popis stávajícího stavu

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- 	projektová dokumentace – pro provádění stavby – stavební část

- 	místní šetření

- 	vyjádření od společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 11.11.2013, zn.: 3.3/8025/10063/13/Ku

- vyjádření od společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 5.2.2014, zn.: 8.3/8025/969/14/Kr

Stávající budova je napojena na jednotný kanalizační řad, na rozvod teplé vody a cirkulace z centrálního zdroje, na vodovodní řad.

4. Návrh řešení

4.1. Vnitřní splašková kanalizace

Svody kanalizace se provedou z trub plastových systému KG. Odpady a přípojná potrubí budou tvořeny systémem HT a KG. Odpady a přípojná potrubí jsou vedeny v instalačních šachtách, na stěně nebo jsou vedeny v podlaze. Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěny proti posunutí. Svislé potrubí procházející požárními úseky bude opatřeno protipožární manžetou, potrubí DN 125 a více bude touto manžetou opatřeno vždy. Ležatá kanalizace v objektu bude uložena ve spádu min. 2%. Odvětrávací potrubí je vedeno nad střechu, kde je ukončeno typovou větrací hlavicí min. 650 mm nad střechou. Pro přivzdušnění odpadů, budou ve výšce 2,0 m nad podlahou osazeny přivzdušňovací ventily, které budou zpřístupněny dvířky 
o rozměrech 300/300 mm. Zařizovací předměty se napojí na ležatou kanalizaci pomocí připojovacího potrubí. 
U umyvadel, sprch a vpustí, bude napojení provedeno přes zápachové uzávěrky. Na stoupačkách v přízemí budou osazeny čistící kusy ve výšce cca 1 m nad podlahou, zpřístupněné dvířky 150/300 mm. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude zasekáno ve zdech, min. sklon 3%.

Ležaté svody jsou navrženy z hrdlového potrubí PVC – KG systém. Potrubí bude uloženo v min. spádu 2%, min. krytí vrchu trub 0,30 m pod úrovní podlahy. Trouby budou uloženy do pískového lože tl. 100 mm, obsyp po stranách, hutněným pískem do výšky 200 mm nad horní líc potrubí. Zásyp rýh po úroveň konstrukce podlahy bude provedeno nestlačitelným materiálem – např. štěrkem nebo struskovým kamenivem. Prostupy kanalizačním potrubím přes základové konstrukce a pod nimi budou osazeny PE chráničky.

Napojení nový svodů bude provedeno na stávající kameninové ležaté potrubí v základech (jednotná kanalizace). Potrubí bude napojeno pomocí přechodových kusů kamenina – PVC nebo PVC – kamenina.

4.2. Vnitřní dešťová kanalizace

Nově budou provedeny střešní vpustě a dešťové svody. Stávající vpustě a dešťové potrubí, které je vedeno v nosných sloupech, bude pročištěno a zaslepeno. Nové svodné dešťové potrubí bude napojeno ve stávajících šachtách na stávající kameninvé ležaté potrubí v základech (jednotná kanalizace).

Výpočet množství srážkových vod

Plocha střech objektu				820 m2

Qd_max, celkem = 157 l/s/ha * 0,0820 ha * 1,0 = 12,87 l/s

Qd_rok = 0,7 m3/rok/m2 * 820 m2 * 1,0 = 574 m3/rok

4.3. Zásobování vodou a vodoinstalace

Vnitřní rozvody budou rozděleny na rozvod požární vody a pitné vody. Dále budou provedeny dvě samostatně měřitelné větve s podružnými vodoměry. Nové vnitřní rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí, v instalačních šachtách. Rozvod studené vody bude proveden za stávajícím vodoměrem, který je umístěn ve vodoměrné šachtě uvnitř objektu (místnost č. 143). Rozvod teplé vody a cirkulace bude nově napojen od napojovacího uzlu z místnosti č. 113. Přívod teplé vody a cirkulace je proveden z topného kanálu z centrálního zdroje.

Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou zasekány ve zdech, v podlaze. Vnitřní rozvody jsou navrženy z trubek plastových PPR PN 16 pro pitnou vodu, spojovaných svarem na tupo. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Rozvod v podlaze bude uložen do chráničky. Vodovodní potrubí bude izolováno dle vyhlášky č. 151/2001 Sb. Potrubí teplé užitkové vody bude izolováno návlekovou trubicí dle DN (tl. 13 mm), potrubí studené pitné vody a požární vody bude izolováno návlekovou trubicí dle DN (tl. 9 mm). Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí. Jako uzavírací armatury budou použity přímé závitové kulové kohouty, zpřístupněné dvířky 300/300 mm nebo 300/300 mm. Cirkulační potrubí TV bude zřizováno. Po dokončení montáže trubních rozvodů se provede proplach a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška.

Zabezpečení objektu požární vodou bude provedeno pomocí nových nástěnných hydrantů, v souladu s ČSN 73 0873. Nutno zajistit hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství Q = 0,3 l/s. Nutno provést ověření hodnoty hydrodynamického tlaku na přívodu vody do objektu.

Montážní práce a demontáž je nutno provádět podle schválených technologických postupů, při dodržení zásad požární bezpečnosti, hygieny a bezpečnosti práce. Před zaizolováním potrubí provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911, požární rozvod dle ČSN 73 0873, proplach s dezinfekcí.

Výpočet potřeby vody:

Roční potřeba vody

Stávající stav

1.NP - klubovna				35 osob			po 20 m3/os x rok =	700 m3/rok

2.NP – kancelář, šatny			50 osob			po 18 m3/os x rok = 	900 m3/rok

C e l k e m								       		1600 m3/rok

Nový stav

1.NP – techničtí pracovníci		80 osob			po 26 m3/os x rok = 	2080 m3/rok

2.NP – THP pracovníci, kanceláře	20 osob			po 18 m3/os x rok =	  360 m3/rok

C e l k e m								       		2440 m3/rok

Denní potřeba vody dle směrnice č.9/1973

Stávající stav

1.NP – klubovna			35 osob			po 60 l/os x den =	2100 l/den

2.NP – kancelář, šatna			50 osob			po 60 l/os x den =	3000 l/den

C e l k e m								       		5100 l/den

Nový stav

1.NP – techničtí pracovníci		80 osob			po 60 l/os x den =	4800 l/den

2.NP – THP pracovníci, kanceláře	20 osob			po 60 l/os x den =	1200 l/den

C e l k e m								       		6000 l/den

Průměrná potřeba vody celkem		Qp = 6 000 l/den = 6,0 m3/den

Max. denní potřeba vody	Qmax = Qp * kd = 6 000 * 1,25 = 7 500 l/den

1/3 TUV = 2 500 l/den

Max. hodinová potřeba vody		Qhod = Qm * kh/z =7 500 x 2,1/24 = 656,25 l/hod

5. Požadavky na ostatní profese

Stavební část:

- Prostupy přes střechy

- Prostupy přes základové konstrukce

- Drážky v podlaze a ve zdivu

- Provedení instalačních předstěn

Elektroinstalace:

- Dopojení pisoárů pro radarové splachování

JE NUTNÁ KOORDINACE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE S OSTATNÍMI ROZVODY (VZT, ELEKTROINSTALACE, VYTÁPĚNÍ).

6. Požárně bezpečnostní řešení

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn. 
že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. V řešeném objektu se nepožaduje vyšší odolnost než 45 minut pro III.stupeň požární bezpečnosti a 30 minut pro II. stupeň požární bezpečnosti.

Těsnění prostupů musí splňovat požární odolnost EI u

- kanalizačního potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu > 8000 mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí nebo > 12 500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí.

- potrubí s trvalou náplní vody, třídy reakce na oheň B až F,  světlého průřezu > 15 000 mm2.

- potrubí k rozvodu stlačeného vzduchu, třídy reakce na oheň B až F, nehořlavých plynů světlého průřezu > 12 000 mm2.

- kabelových a jiných el. rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je vyšší než 1 kg.m-1 .

U kolaudace budou doloženy dimenze prostupujících potrubí a v případě překročení mezních průřezů budou prostupy utěsněny manžetami (popř. tmely, jak je výše uvedeno) na požární odolnost konstrukcí, tj. v našem případě EI 30-45 minut.

Nástěnné hadicové systémy s tvarově stálou hadicí délky 20 m a zásobováním vodou středem jak požaduje ČSN 73 0873. Minimální průtok v systému je dle ČSN 73 08073 čl.6.8 požadován Q = 0,3 l.s-1 při tlaku 0,2 MPa. Hydranty – hadicové systémy budou umístěny na stěně tak, aby střed systému byl ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou, dle ČSN 73 0873 čl. 6.2. Systémy budou instalovány tak, aby byly dosažitelná všechna místa v požárním úseku (délka hadice 20 m + dostřik 10 m). Průměr proudnic bude min. 19 mm.

7. Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Všechny zařizovací předměty určené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude na zadní straně kabiny, přístupné z invalidního vozíku. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, 
a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. 
U záchodu s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupné sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm, madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno pevné madlo délky nejméně 500 mm. Vybavení u umyvadla, včetně umyvadlové baterie by mělo mít osazenou ovládací část nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla.

Sprchové kouty budou mít půdorysní rozměry 1200 x 1200 mm. Vedle sprchového koutu musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku závěsem. Sprchový kout bude vybaven sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 x 450 mm ve výšce 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu, odsazení od stěny 40 mm. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti 550 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Bude osazeno i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. Délka sprchové hadice minimálně 1200 mm.