RICHTER - Projekční kancelář					            	                                Národní třída 854/5

736 01 Havířov - Město

Czech  Republic

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

zakázka číslo :		Ri 245416

název akce :	ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6

OSTRAVA - ZÁBŘEH

profese :		D.1.4. TECHNIKA  PROSTŘEDÍ  STAVEB - VYTÁPĚNÍ

stupeň PD : 		projektová dokumentace pro DUR+DSP 								dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

investor :		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,									Městský obvod Ostrava - Jih										ul. Horní 3, 700 30 Ostrava - Jih

zhotovitel profese :   	RICHTER  - Projekční  kancelář

Národní třída 854/5, 736 01 Havířov - Město

IČ :    		  	12110281

vypracoval :		Jolanta Kubalová

datum :		   	květen 2016

D.1.4 - 300 Technická zpráva

1. Základní údaje

2. Podklady												3. Popis navrhovaného zařízení									4. Zdroj tepla												5. Systém ústředního vytápění									6. Materiál												7. Měření a regulace 											8. Izolace proti tepelným ztrátám 									9. Barevné označení a informační štítky  								10. Zkoušky zařízení   											11. Obsluha a údržba zařízení										12. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení  							13. Likvidace odpadních látek  									14. Kvalita ovzduší 											15. Navržené standardy  										16. Prohlášení o shodě  										17. Požadavky na ostatní profese

18. Výpis materiálů

---------------------------------------------------------------------------

D.1.4  -  Výkresová část

příloha číslo:   	D.1.4 - 301 - Půdorys 1. NP										D.1.4 - 302 - Půdorys 2. NP										D.1.4 - 303 - Schéma těles I.										D.1.4 - 304 - Schéma těles II.										D.1.4 - 305 - Schéma zapojení	RS									******************************************

1. Základní údaje

Dílčí část projektové dokumentace  ( profese vytápění ) řeší návrh osazení nového otopného systému do stávajícího objektu na ul. kpt.Vajdy 6 v Ostravě Zábřehu. Tento objekt bude stavebně modernizován a bude v něm provedena změna užívání místností a s tím i změna dispozičního uspořádání. OBJEKTU KPT. VAJDY 6

OSTRAVA - ZÁBŘEH

. Při zpracování bylo

Stávající systém vytápění bude kompletně demontován. Zdroj tepla bude ponechán stávající. Při zpracování bylo přihlédnuto k požadavkům objednatele, specifikovaným při vstupní konzultaci.

Základní technické údaje :

1/ Výpočtová venkovní teplota "te"		- 15oC

2/ Průměrná vnitřní teplota			19oC

3/ Počet topných dnů 				230

4/ Střední teplota venkovního vzduchu		4,0oC

5/ Teplota otopné vody				75 / 60 oC - radiátorové vytápění

Výpočtová potřeba tepla ( dle ČSN EN 12831) :

1. Vytápění					Qúv = 67 kW

Roční spotřeba paliva a energie :

Roční spotřeba energie budovy - celkem :	Er = 12 443 kWh / rok

Koeficienty současnosti všech energetických zařízení :

Koeficient vlivu nesoučasnosti výp. hodnot	f1 : 0,80

Koeficient vlivu režimu vytápění			f2 : 0,90

Koeficient vlivu zvýšení vnitřní teploty		f3 : 1,07

Koeficient vlivu regulace				f4 : 1,00

Účinnost systému				η  : 0,85

2. Podklady												 Podkladem pro zpracování byla projektová dokumentace stavební části s uvedením použitých

materiálů a stavebních konstrukcí. Výpočet tepelného výkonu je zpracován v souladu s ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu -15o C, klimatická oblast 2. Teplota jednotlivých místností je navržena v souladu s výše uvedenou ČSN EN a pro zpracování PD nebyly předány upřesňující požadavky ze strany objednatele, které by se týkaly požadavku jiných. Hodnoty jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.

Pro výpočet tepelných ztrát byly použity hodnoty tepelně technických vlastností materiálů, které byly upřesněny v rámci stavební části PD :

SO - stěna ochlazovaná 	- U = 0,22; 0,26  W / m2 °K						OZ - okna zdvojená 		- U = 1,2; 1,5 W / m2 °K 							DO - dveře ochlazované 	- U = 1,2; 1,5; 1,7; 3,5 W / m2 °K 					PDL - podlaha přilehlá zemině	- U = 1,0; 1,01; 1,29; 1,39; 1,53; 0,34 W / m2 °K				SCH - střecha			- U = 0,15; 0,19 W / m2 °K

Při zpracování byly brány v úvahu  související normy a předpisy :   						ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 				ČSN 38 3350 - Zásobování teplem, Všeobecné zásady							ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž					ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování.		ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení					ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení	 						ČSN EN  12170 (060810) Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, 				údržbu a užívání. 										ČSN EN 764 (690004) -Tlaková zařízení- terminologie a označování - tlak, teplota, objem

Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 			požárního dozoru										Nař. vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení			Vyhl. MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při				rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu				Vyhl. MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 					      			a další  související bezpečnostní předpisy

3. Popis navrhovaného zařízení

Stávající systém vytápění je dvoutrubkový s nuceným oběhem otopného media. Rozvody jsou vedeny pod stropem 1. NP, zavěšeny na závěsech. Topnou plochu tvoří převážně článková ocelová otopná tělesa, ocelové žebrové trubky a hladké trubky. 								Celý stávající otopný systém, rozdělený na dvě samostatně regulovatelné větve dle provozních částí, bude kompletně demontován s tím, že v regulační stanici budou na vstupu přípojky otopného media do budovy ponechány pouze hlavní uzavírací armatury a měřič spotřeby tepla. Ten bude dispozičně přemístěn vč. snímačů teplot na základě předem kladně provedeného projednání s majitelem, tj. s Veolia Energie ČR,a.s.											V návaznosti na navržené stavební úpravy objektu bude navržen otopný systém nový, přizpůsobený změně tepelně-technických vlastností objektu i změně dispozičního uspořádání místností..

4. Zdroj tepla

Zdrojem tepla je systémem CZT města Ostravy, do kterého dodává teplo ( horká voda) Veolia Energie ČR, a. s.  Transformace tepla z horké na otopnou vodu se děje v  okrskové předávací stanici, která je majetkem dodavatel tepla . Z ní je otopná vody vedena pomocí SRT systému rozvodů do jednotlivých objektů. Potrubní přípojkou je napojena i regulační stanice, dispozičně umístěná v samostatné místnosti řešeného objektu.

Stávající přípojka SRT otopné vody zůstane pro další provoz  napojena na vnitřní rozvod v regulační stanici v 1. NP objektu, dispozičně umístěné ve stejném místě jako doposud. V ní bude osazen fakturační měřič spotřeby tepla ( Veolia Energie ČR,a.s.). Dále zde budou instalovány hlavní uzavírací armatury, směšovací ventil, oběhové čerpadlo a optické měřící přístroje. Funkci tohoto zařízení bude řídit regulátor, dodaný profesí měření a regulace.

5. Systém vytápění objektu 											Je navrženo dvoutrubkové teplovodní vytápění s nuceným oběhem otopné vody. Výpočtová teplota uvažovaná při te = - 15°C venkovní teploty je 75/60°C.

Nové ležaté rozvody budou větevnaté a budou uloženy v 1. a 2.NP pod stropem na závěsech a dále

těsně nad podlahou - trasy viz výkresová dokumentace.

Jako otopná plocha jsou navržena otopná tělesa ocelová desková s klasickým bočním připojením,

nebo se spodním připojením (pravým nebo levým), jednoduchá, dvojitá a trojitá, výšky 600 mm. Tělesa

s bočním připojením budou opatřena na přívodu termoregulačním ventilem a na vratném potrubí regulačním

uzavíratelným šroubením. Tělesa se spodním připojením mají na přívodu zabudovaný propojovací rozvod a

ventilovou vložku. Na vratném potrubí bude osazeno regulační uzavíratelné šroubení pro tělesa se spodním

připojením. V některých místnostech koupelen jsou osazeny koupelnové žebříky, které budou opatřeny

radiátorovým šroubením s integrovaným, přednastavitelným ventilem. Po montáži budou ventily opatřeny

termostatickou hlavicí.

6. Materiál

Rozvody potrubí - S ohledem na mechanickou odolnost, montáž a investiční náklady jsou rozvody otopného media do Dn 50 navrženy z potrubí a tvarovek z mědi, spojované buď lisováním, nebo tvrdou pájkou. Tvar vedení potrubí je přizpůsoben výrobnímu sortimentu tvarovek (kolena 90 a 45°). Kompenzace měděného potrubí je řešena ohyby a lomy v trase. V místech spojů se nesmí upevňovat závěsy. . Potrubí nutno spojovat a upevnit tak, aby mohlo volně tepelně dilatovat. Průchody stěnami musí být opatřeny vhodnou chráničkou pro zajištění volného pohybu potrubí vlivem tepelné dilatace, aby nedošlo k poškození stavebních konstrukcí a potrubí. Potrubní systém musí vlastnit prohlášení o shodě, resp. certifikát, garantující vhodnost použití pro řešený otopný systém.

Armatury - budou použity závitové armatury, tj. kulové kohouty a vyvažovací ventily. Pro odvodnění

se používají kulové vypouštěcí kohouty, pro odvzdušnění odvzdušňovací ventily.

7. Měření a regulace

Celkové průtočné množství je měřeno pomocí fakturačního měřiče spotřeby tepla.		   Teplovodní otopný systém bude vybaven termostatickými hlavicemi na otopných tělesech, které

zabezpečí chod zařízení proti přetápění jednotlivých místností a zároveň i tlumení v případě jiných tepelných

zisků. 												      Veškeré zařízení MaR je součástí profese MaR, která bude zhotovena dle příslušných norem a

předpisů. Projekt strojní části upřesňuje požadavky a kapacitní hodnoty jednotlivých regulačních a

měřících elementů.

okruh ekvithermní a časové regulace teploty otopné vody pro otopná tělesa - 75/60°C - pro otopná tělesa

Veškeré hodnoty a parametry pro návrh projektu MaR jsou  uvedeny v seznamu strojního zařízení. Samotné provedení bude odbornou firmou s tím, že montáž bude ukončena revizní zprávou elektro dle požadavku platné legislativy.

8. Izolace proti tepelným ztrátám

Veškeré tepelné izolace potrubí musí být provedeny v souladu s  vyhl.  MPO  č. 193 / 2007 Sb., která stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Bude izolován rozvod potrubí dle výkresové dokumentace. Použije se materiál mající součinitel tepelné vodivosti u vnitřních rozvodů λ ≤ 0,040 W/mK. Tloušťky dle následující tabulky:

Tabulka tloušťky izolace pro potrubí ÚV - potrubní pouzdra s Al					potrubí z trubek závitových a hladkých, bezešvých -										Dn 100 - 108/4		60 mm

měděné potrubí - 	Dn 10 - 12 x 1 		25 mm										Dn 15 - 18 x 1		40 mm										Dn 20 - 22 x 1		30 mm										Dn 25 - 28 x 1,5		40 mm										Dn 32 - 35 x 1,5		50 mm										Dn 40 - 42 x 1,5		30 mm										Dn 50 - 54 x 2		40 mm

9. Barevné označení a informační štítky

Neuvažuje se s žádnými nátěry.

10. Zkoušky zařízení

Zkoušky všech instalovaných zařízení se provádějí dle ČSN 060310. Před uvedením otopné soustavy do provozu je nutno celou otopnou soustavu řádně propláchnout za podmínek stanovených ČSN 060310. Propláchnutí a odkalování se provádí až do úplně čistého stavu, o výsledku se vyhotoví písemný zápis. Otopnou soustavu provozovat řádně odvzdušněnou. Instalované filtry na straně otopného media nutno pravidelně čistit. Údržbu a servis všech instalovaných zařízení provádět dle předpisů dodávaných k jednotlivým zařízením.

Po provedení montážních prací bude provedena zkouška těsnosti pomocí tlakové vody ( tlak 0,6 MPa), po dobu cca 6 hod. ve smyslu ČSN 060310. Zkouška musí být provedena za přítomnosti zástupce investora. O veškerých zkouškách a přejímkách budou provedeny písemné zápisy. Topná zkouška potrvá 72 hodin a v jejím průběhu budou navozeny veškeré provozní stavy.

Individuální zkoušky - Individuální zkoušky provádí zhotovitel jako součást montáže. Individuálními zkouškami se rozumí přezkoušení mechanické funkce jednotlivých zařízení. Rozsah individuálních zkoušek bude definován jako výchozí stav pro zahájení dané  etapy najíždění v RPD. Po ukončení individuálních zkoušek v rámci celého díla vypracuje zhotovitel protokol o jejich ukončení, ve kterém zhodnotí průběh zkoušek a způsobilost zařízení k zahájení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení.

Topné zkoušky

Komplexní vyzkoušení - Komplexní vyzkoušení následuje po řádném provedení „Individuálních zkoušek“. Topná zkouška je prováděna v souladu s ČSN 060310. Před uvedením do provozu je třeba provést tyto úkony:

- Proplach

- Zkouška těsnosti

Součástí „Komplexního vyzkoušení“ jsou tzv. provozní zkoušky zejména „Zkouška dilatační“.

V průběhu „Komplexního vyzkoušení“ se sleduje zejména tyto „Garantované parametry:

- Dosahovaná výstupní teplota TV a její kolísání

- Dosahovaná teplota ÚV

- Dosahovaný průtok

- Funkčnost regulace

- Hlučnost zařízení

11.  Obsluha a údržba zařízení

Předpokládá  se, že osoby vykonávající obsluhu budou odborně i fyzicky způsobilé, budou  starší 18-ti let a projdou praktickým zácvikem.

12.	Péče o bezpečnost práce a technických zařízení  								Zhotovitelem stavby musí být při stavebních a montážních pracích respektovány všechny pokyny a nařízení vyhlášky č.324/1990 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů z oblasti BOZP.

Všechna zařízení musí být dodána ve vysoké kvalitě provedení, jež budou doloženy certifikáty. Pokud jde o návrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, zhotovitel díla a jeho subdodavatelé musí uplatnit svoje nejlepší znalosti, inženýrskou praxi a zkušenost. Pokud zhotovitel  dává přednost odlišnému technickému řešení vůči této projektové dokumentaci, zadavatel takové řešení přijme za předpokladu, že tím nebudou ovlivněny záruky díla. Co se týče vlastní konstrukce, pevnostního výpočtu a s ním spojeného výběru materiálu, bezpečnosti, výroby, zkoušení, vybavení a zvláštních požadavků, musí být použity české normy a další platné předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit soulad s českými normami nebo nutné výjimky udělené českými orgány.  V případech, kde neexistují vhodné české normy, nabízející použije mezinárodně uznávané normy, např. DIN, ASME apod.

Pro realizaci díla musí zhotovitel použít komponenty takových vlastností, které zaručí funkčnost sestaveného celku po dobu životnosti díla při běžné údržbě prováděné v souladu s technickými požadavky použitých prvků tj. mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Při ověřování vlastností výrobků je třeba postupovat ve smyslu příslušných předpisů (§ 47 stavebního zákona):

- Zákon č. 22/1997 O technických požadavcích na výrobky.

- Nařízení vlády č.163/2002 Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

- Zákon č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví.

- Nařízení vlády č.272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Péče o životní prostředí a nakládání s odpady

Při realizaci stavby budou dodržovány všechny požadavky dané zákonem č.185/2001                      O odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou č.381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, …

Realizace odběru odpadů, jejich odvoz a likvidace bude smluvně zajištěna zhotovitelem stavby.

Na základě likvidace odpadů zhotovitel stavby zabezpečí :

- souhlas s nakládání s odpady vydaný územně příslušným úřadem

- souhlas k provozování zařízení k využití, nebo odstranění určeného druhu odpadu (pokud takové zařízení provozují)

- informace o nakládce odpadu, včetně dokladu o způsobu jeho využití nebo odstranění

Během provozu žádné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mít během své realizace ani za provozu žádný negativní vliv na životní prostředí.

13. Likvidace odpadních látek  									Odpadní látky, které vzniknou v průběhu stavby, budou na vyhrazeném místě skladovány a posléze odvezeny k dalšímu využití nebo k likvidaci v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů bude vedena montážní firmou dle platných předpisů.

V průběhu stavby se předpokládá vznik odpadů:

ocelový materiál

minerální vlna z tepelné izolace

plastové potrubí

izolační pouzdra z polyetylenu

14. Kvalita ovzduší  											Stavebně montážní práce spojené s realizací dle této projektové dokumentace  nemají vliv na kvalitu ovzduší v  lokalitě stavby.

15. Navržené standardy  											Jako standardy jsou zvoleny referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení těchto parametrů. V rámci projektu nelze uvádět konkrétní typy jednotlivých zařízení, pouze technické parametry pro výběr vhodných výrobků. Při vypracování nabídky je nutno vycházet z kompletní projektové dokumentace. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí je nutno na ně včas upozornit. Po vybrání konkrétního dodavatele, typů výrobků a zařízení je nutno provést potvrzení, případně upravení průměrů potrubí, dimenzí armatur, dimenzí a stupeň nastavení regulačních ventilů včetně kvs a souvisejících požadavků na stavbu. Zároveň je nutno posoudit konkrétní vybrané typy zařízení s ohledem na celou otopnou soustavu.

16. Prohlášení o shodě  										Zhotovitel stavby dodá v souladu s nařízením vlády 163/2002 doklady o tom, že k dodaným výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě s výrobcem nebo dovozcem. Zároveň předloží i doklady dle zákona č.258/200, vyhl. č.252/2004, č.20/2002 a č.409/2005

17.  Požadavky na ostatní profese

stavební část 	- zajistí přidružené stavební činnosti při opravách prostupů  potrubí zdmi, opravách  podlah, obkladů a pod.

elektroinstalace a MaR - provede napojení čerpadla, čidel a snímačů vč. výchozí revize

- dále zajistí přívod el. energie  pro regulátor 								- zajistí přívod  el. proudu pro osazení čerpadla

- zajistí elektroinstalaci od regulátoru ke snímačům teploty

18. Výpis materiálu

Přípojka SRT

1.  Filtr mosazný se sítkem z nerezové oceli, Pn 6, Dn 100					1 ks

Potrubí z trubek hladkých a závitových, bezešvých nízkotlakých a středotlakých jak.m.11353.0						Dn 100 - 108/4								4 m

Kohout plnící a vypouštěcí, 0,6 MPa s vnějším závitem a hadicovým nástavcem 14/15 mm, Dn 15

1 ks

Izolace tepelné - vhodný materiál vlastnící příslušný certifikát pro protékající

Regulační stanice

2.  Oběhové teplovodní čerpadlo s el. regulací otáček 	 				 			Q = 4 m3 / h; H=5 m v. sl., P=9 - 124 W/ 230V						1 ks

3.  El. třícestný regulační ventil směšovací Pn 0,6 MPa,

Q = 4 m3/h, max. tl. ztráta 10 kPa - dod. MaR	                                                        	1 ks

4.  Zpětná klapka pro otopnou vodu, Pn 6, Dn 50							1 ks

5.  Kulový kohout pro otopnou vodu, Pn 6, Dn 50							4 ks

Teploměr dvojkovový ( rozsah 0 - 120oC )							2 ks

Tlakoměr prům. 100 (0-10 MPa)					                          	1 ks

Automatický odvzdušňovací ventil, Dn 10							8 ks

Kohout plnící a vypouštěcí, 0,6 MPa s vnějším závitem a hadicovým nástavcem 14/15 mm, Dn 15			4 ks

Plnící a vypouštěcí kohout, Dn 15 - pro ot. tělesa		20 ks

Ocelová otopná desková tělesa s klasickým bočním napojením

výška 600 mm	10 - 060040 - 50	l   400 mm			   		2 ks 				10 - 060050 - 50	l   500 mm					1 ks 				10 - 060070 - 50	l   700 mm		   			1 ks				10 - 060120 - 50	l 1200 mm					1 ks				11 - 060060 - 50	l   600 mm		   			2 ks

11 - 060090 - 50	l   900 mm		   			2 ks

11 - 060110 - 50	l 1100 mm					1 ks 				20 - 060090 - 50	l   900 mm		   			1 ks

21 - 060100 - 50	l 1000 mm					1 ks 				22 - 060060 - 50	l   600 mm		   			1 ks 				22 - 060070 - 50	l   700 mm		   			1 ks 				22 - 060090 - 50	l   900 mm		   			1 ks 				22 - 060100 - 50	l 1000 mm					2 ks 				22 - 060160 - 50	l 1600 mm					1 ks 				33 - 060140 - 50	l 1400 mm					1 ks

včetně příslušenství

Ocelová otopná desková tělesa se zabudovaným ventilem a pravým spodním  napojením

výška 600 mm	10 - 060050 - 60	l   500 mm			   		2 ks 				10 - 060060 - 60	l   600 mm		   			5 ks				10 - 060140 - 60	l 1400 mm		   			4 ks

20 - 060060 - 60	l   600 mm		   			1 ks

20 - 060070 - 60	l   700 mm		   			4 ks

20 - 060080 - 60	l   800 mm		   			2 ks 				20 - 060090 - 60	l   900 mm		   			2 ks

20 - 060100 - 60	l 1000 mm		   			1 ks

20 - 060110 - 60	l 1100 mm		   			1 ks 				20 - 060140 - 60	l 1400 mm		   			1 ks

21 - 060070 - 60	l   700 mm		   			3 ks 				21 - 060110 - 60	l 1100 mm		   			1 ks 				21 - 060120 - 60	l 1200 mm					1 ks 				21 - 060140 - 60	l 1400 mm					7 ks				22 - 060080 - 60	l   800 mm					2 ks 				22 - 060090 - 60	l   900 mm					2 ks 				22 - 060120 - 60	l 1200 mm					4 ks

včetně příslušenství

Ocelová otopná desková tělesa se zabudovaným ventilem a levým spodním  napojením

výška 600 mm	10 - 060050 - E0	l   500 mm			   		1 ks

včetně příslušenství

Ocelová otopná koupelnová tělesa 	KRC 1500/600						1 ks

KRC 1820/750						1 ks

včetně příslušenství

Radiátorový termostatický ventil přímý - pro ot. tělesa s bočním připojením							Dn 10									17 ks				Dn 15									3 ks

Radiátorové šroubení regulační a uzavíratelné přímé - pro ot. tělesa s bočním připojením			Dn 10									17 ks

Dn 15 									3 ks

Radiátorové šroubení regulační a uzavíratelné přímé pro otopná tělesa se zabudovaným ventilem,

spodním napojením	Dn 15							43 ks

Radiátorové šroubení s integrovaným, přednastavitelným ventilem pro koupelnové žebříky							Dn 15							2 ks

Svěrné šroubení pro měděné trubky,	Dn 10							34 ks 							Dn 15							96 ks

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem							65 ks

Měděné potrubí	Dn 10 - 12 x1								160 m 				Dn 15 - 18 x 1								195 m				Dn 20 - 22 x 1								63 m				Dn 25 - 28 x 1,5								118 m				Dn 32 - 35 x 1,5								40 m				Dn 40 - 42 x 1,5								82 m

Dn 50 - 54 x 2								17 m

Izolace tepelné - vhodný materiál vlastnící příslušný certifikát pro protékající

Závěsy a uložení potrubí