- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Projektová dokumentace pro provedení stavby vychází z dispozičních podkladů a z nich vyplývajících požadavků na větraní dle platné legislativy v rekonstruované části objektu víceúčelového objektu resp. ve změněné dispozici objektu na ul. kpt Vajdy v Ostravě.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s hygienickými  předpisy, techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy  zahraničních výrobců klimatizačních zařízení.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- půdorysy objektu, střechy  a řezy – ACAD

- příslušné předpisy, normy – viz. přehled na konci zprávy

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 29 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-   Entalpie vzduchu  53,2 kJ kg-1

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

2.1. ZAŘÍZENÍ č. 1 - VĚTRÁNÍ ŠATEN MUŽŮ A SOC. ZAŘÍZENÍ V 1. NP.

(m.č.145-150).

V 1. NP budou nuceně větrány soc. zařízení mužů (šatny, umývárny se sprchami a WC s předsíněmi) a to v podtlaku a přilehlé šatny v přetlaku.  Větrání bude zajišťovat univerzální kompaktní rekuperační jednotka v parapetním provedení, která je vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (M5) a filtrem na odvodu (G4), rekuperačním deskovým výměníkem ZZT odpadního vzduchu s by-pasem a uzavírací klapou na přívodu vzduchu. V přívodním potrubí bude instalovaný elektrický ohřívač vzduchu. Jednotka bude pracovat se 100%  čerstvého vzduchu a bude umístěna ve skladu u stěny v 1NP. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého)  vzduchu se bude dít přes kruh. potrubí VZT, tlum.  hadice  a prvky distribuce vzduchu  - výustky do šaten. Odvod znehodnoceného vzduchu bude v sociálních zařízeních dít přes talířové ventily. Přívod čerstvého vzduchu se bude dít z východní fasády objektu přes protidešťovou  žaluzii a odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít přes kruh. potrubí VZT, tlumící ohebné hadice  a výfukovou hlavici nad střechu objektu. Potrubí nebude kryto podhledem. Šatny s umývárnami – sprchami budou propojeny mřížkou. Celkově jde o mírně podtlakový  systém. Systém bude vybaven automatickou programovatelnou regulací, která bude udržovat jednotky v provozu na nižší otáčky a na základě vlhkostních čidel v umývárnách bude jednotka spínat na vyšší otáčky.

Jednotka splňuje Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014 - Požadavky na ekodesign větracích jednotek.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - jednotka - přívod  1270 m3/hod

- odvod  1315 m3/hod

- výměna vzduchu :  - šatny 5,5 až 6,5 x/hod

- sprchy na 1 sprchu min. 150m3/hod, WC na 1 mísu 50m3/hod,

na 1 umyv. 30m3/hod, na jeden pisoár 25m3/hod, na jednu šatní

skříňku min. 20m3/hod.

- teplota prostoru výpočtová - zima : 22-24°C (přívodní vzduch 24°C)

- léto  : 30°C (s chlazením vzduchu se nepočítá)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    0,25 až 0,4 m/s

- instalovaný/výpočtový topný výkon     :   3,0/2,4 kW (elektricky)

- el. příkon                             : - jednotka - přívod 0,78 kW/230V/50Hz

- odvod  0,78 kW/230V/50Hz

- elektrický ohřívač 3,0/400V/50Hz

2.2. ZAŘÍZENÍ č. 2 - VĚTRÁNÍ ŠATEN ŽEN, SOC. ZAŘÍZENÍ A CHODBY V 1. NP.

(m.č.141, 142, 156-161).

V 1. NP budou nuceně větrány soc. zařízení žen (šatny, umývárny se sprchami, WC s předsíněmi vč. bezbariérového, chodba  a úklid komora) a to v podtlaku a přilehlá šatna a chodba v přetlaku.  Větrání bude zajišťovat univerzální kompaktní rekuperační jednotka v podstropním provedení, která je vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (M5) a filtrem na odvodu (G4), rekuperačním deskovým výměníkem ZZT odpadního vzduchu s by-pasem a uzavírací klapou na přívodu vzduchu. V přívodním potrubí bude instalovaný elektrický ohřívač vzduchu. Jednotka bude pracovat se 100%  čerstvého vzduchu a bude umístěna ve skladu pod stropem v 1NP. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého)  vzduchu se bude dít přes kruh. potrubí VZT, tlum.  hadice  a prvky distribuce vzduchu  - výustky do šaten a chodby. Odvod znehodnoceného vzduchu bude v sociálních zařízeních dít přes talířové ventily. Přívod čerstvého vzduchu se bude dít z jižní fasády objektu přes protidešťovou  žaluzii a odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít opět přes kruh. potrubí VZT, tlumící ohebné hadice  a výfukovou hlavici nad střechu objektu. Potrubí nebude kryto podhledem. Šatny s umývárnami – sprchami budou propojeny mřížkou. Celkově jde o mírně podtlakový  systém. Systém bude vybaven automatickou programovatelnou regulací, která bude udržovat jednotky v provozu na nižší otáčky a na základě vlhkostních čidel v umývárnách bude jednotka spínat na vyšší otáčky.

Jednotka splňuje Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014 - Požadavky na ekodesign větracích jednotek.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - jednotka - přívod  1270 m3/hod

- odvod  1315 m3/hod

- výměna vzduchu :  - šatny 5,5 až 6,5 x/hod

- sprchy na 1 sprchu min. 150m3/hod, WC na 1 mísu 50m3/hod,

na 1 umyv. 30m3/hod, na jeden pisoár 25m3/hod, na jednu šatní

skříňku min. 20m3/hod.

- teplota prostoru výpočtová - zima : 22-24°C (přívodní vzduch 24°C)

- léto  : 30°C (s chlazením vzduchu se nepočítá)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    0,25 až 0,4 m/s

- instalovaný/výpočtový topný výkon     :   3,0/2,5 kW (elektricky)

- el. příkon                             : - jednotka - přívod 0,385 kW/230V/50Hz

- odvod  0,385 kW/230V/50Hz

- elektrický ohřívač 3,0/400V/50Hz

2.3. ZAŘÍZENÍ č.3 – VĚTRÁNÍ PRÁDELNY V 1.NP. (m.č. 143).

Prádelna bude větrána nárazově v podtlaku  pomocí rad. potrubního ventilátoru potrubí, který bude přes výustky, kruh. potrubí VZT a tlumič hluku odsávat znehodnocený vzduch a vyfukovat jej přes potrubí, tlum. hadici a  samočinnou žaluzii na fasádu objektu. Sání vzduchu se bude dít přes pootevřená okna – nutno poučit obsluhu. Spínání bude samostatný vypínačem přímo z prostoru.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : -  odvod  450 m3/hod

- výměna vzduchu :  9 x/hod

- teplota prostoru výpočtová - zima : 20°C – zákl. tep. ztráty kryje ÚT

- léto   : 30°C- s chlazení m vzduchu se nepočítá

- el. příkon : 130W/230V50Hz

2.4. ZAŘÍZENÍ  č. 4 -  VĚTRÁNÍ DENNÍCH MÍSTNOSTÍ V 1.A 2.NP.(m.č.144,205)

Denní místnosti budou větrány, každá samostatně vždy  nárazově v podtlaku pomocí malého ax. ventilátorku s výfukem vzduchu na fasádu objektu přes potrubí VZT a samočinnou žaluzii. Přívod vzduchu se bude dít přes okna. Spínání bude pomocí spínače. Ventilátorek bude vybaven doběhem a bude v krytí IPX4.

Hlavní technické parametry :

- výměna vzduchu :   5x resp. ve 2.NP 2x/hod - 250 m3/hod

- el. příkon             :   2x37W/230V/50Hz

2.5. ZAŘÍZENÍ  č. 5 -  VĚTRÁNÍ WC A SAMOSTANÝCH SPRCH.

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení – WC a sprch se bude dít vždy pomocí potrubních diag. dvouot. ventilátorků, které budou přes zpětnou klapku, potrubí VZT a talíř ventily odsávat  znehodnocený vzduch z větraných prostor a budou jej vytláčet opět přes potrubí,  tlumící hadice a protidešťové stříšky nad střechu objektu. Přívody vzduchu se budou dít bez dveře bez prahů a mřížky nade dveřmi. Ventilátory jsou dvouotáčkové a budou vybaveny doběhovým relé – zapjeny budou na vyšší ot.  Spínání bude pomocí pohyb. čidel ve sprchách se světlem.

Hlavní technické parametry :

- výměna vzduchu :   - WC – mísa 50 m3/hod

-  předsíň – umyvadlo 30m3/hod

-  sprcha 150m3/hod

- el. příkon             :   - WC (m.č.212)  24/18W/230V/50Hz

- WC (m.č.223,226)  2x 50/44W/230V/50Hz

- sprchy (m.č.222.225) 2x 30/22W/230V/50Hz

2.6. ZAŘÍZENÍ  č. 6 -  VĚTRÁNÍ SKLADŮ A TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ V OBJEKTU.

Sklady (m.č.152,154 a 155) budou větrány nárazově v podtlaku vždy samostatně pomocí malých rad. potrubních ventilátorů s výtlakem znehodnoceného vzduchu přes samostatná  kruh. potrubí VZT a tlum. hadice. výfuk vzduchu se bude dít nad střechu objektu přes výfukové hlavice. Přívod vzduchu do místnosti je uvažován přes otevřené dveře.  Spouštění bude vypínačem v místnosti.

Místnost výměníkové stanice (m.č.109 a 112) a místnost rozvodů tepla (m.č.113) budou také větrány nárazově v podtlaku vždy samostatně, ale  pomocí malých ax. ventilátorků s výtlakem znehodnoceného vzduchu přes  kruh. potrubí VZT na fasádu objektu. Přívod vzduchu do místnosti je uvažován přes otevřené dveře. Spouštění bude pomocí termostatů nebo ručně.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení :  - sklad 152 – odvod 400 m3/hod

- sklad 154 – odvod 660 m3/hod

- sklad 155 – odvod 360 m3/hod

- výměník – odvod 210 m3/hod

- rozvodna tepla – odvod 110 m3/hod

- výměna vzduchu  :  - sklady         6x/hod

- výměník  12x/hod

- rozvodna tepla 10x/hod

- teplota v místnosti          :    zima 15°C (léto bez chlazení cca max. 30°C)

- el. příkon                        :    celkem 70+70+125+35+20W/230V/50Hz

Ostatní prostory jsou buď větrány přirozeně okny nebo mřížkami nebo nejsou předmětem řešení – zadání.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro a MaR byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu příp. ve výpisu materiálu. Veškerá zařízení a vyústění VZT na střeše budou uzemněna dle ČSN.

- 3.2. NÁROKY NA ZT.

- provést odvod kondenzátu od větracích jednotek ve strojovnách VZT,  odvést kondenzát

s vybraných míst na potrubí VZT (V1.NP . v potrubí u zař.č.2, ve 2.NP – svislé potrubí

od sprch)

3.3. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro potrubí VZT

- Prostupy do střechy pro potrubí VZT

3.4. NÁROKY NA ÚT.

- pokrýt tepelné ztráty z nárazového provětrání WC, skladů, denních místností, prádelny a techn. místností.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt přístavby leží v zóně bez bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy (vyjma skladů a techn. místností) nepřesáhne 42 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdrojů – výustek, což je méně než 50 dB(A) - VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí větracích jednotek a ventilátorů a také vřazením tlumičů hluku či tlumících hadic do potrubí VZT.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 50 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení). U nejbližšího exponovaného místa – kanceláře o patro výše a vzdálené bytové domy bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 50 dB(A) 1 m před okny – VYHOVUJE. Útlum bude opět zabezpečen především tlumiči hluku vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem se vzdáleností.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 není potřeba provádět žádná protipožární opatření – jedná se o jeden požární úsek, který je větrán VZT zařízením.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Univerzální kompaktní jednotky (zař.č.1,2)  budou  vybaveny  automatickou regulací (teploty,  signalizací zanesení filtrů, poruchy, protimrazovou ochranou rekuperátoru, ot. ventilátorů, ovládání by-passové klapy rekuperátoru) – budou nastaveny celkem tři režimy:

- vypnuto

- provoz na nízké otáčky – (vzduch. výkon cca 60%) v době využívání objektu.

- provoz zvýšené otáčky (projektované) – bude sepnut automaticky při zvýšené vlhkosti v některé z umýváren, kde budou umístěny prostorové vlhkostní čidla. Při poklesu vlhkosti pod 60% R.H. budou otáčky opět sníženy.

Ovladače budou umístěny ve větraných místnostech – v šatnách.

Ostatní ventilátory v objektu budou spínány  - viz popis výše v textu.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

VZT jednotky podložit gumou. Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m. Vzduchové výkony ve vyústkách  zaregulovat dle výkresů. VZT potrubí pro odvod vzduchu s umýváren (zař.č.1 a 2) provést vodotěsné a ve spádu do míst s odvodem kondenzátu a do vlastních větracích jednotek.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro VZT potrubí provést o cca 50mm větší než profil potrubí. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní. Zajistit úpravu okna pro sání do jednotky zař.č.2. Zajistit kryté skladovací prostory pro VZT zařízení. Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Investor zajistí náhradní díly (filtry) na zvláštní objednávku. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku jednotek odborným servisem.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-   Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014  Požadavky na ekodesign větracích jednotek

V Ostravě 30.5.2016                                                            Vypracoval : Ing. Hejtmánek M.