Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01 -	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-03	PŮDORYS 2.NP

- D.1.4.-04	OCHRANA PROTI BLESKU

- D.1.4.-05	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ FOTOVOLTAIKY

Akce    :	REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Stavba    :    PARC. Č. 3491,612/14KAT. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU

Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

Stupeň  : DPS

Datum   : III.2016

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas	,ČKIT 1100648

Akce    :	REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Stavba    :    PARC. Č. 3491,612/14KAT. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU

Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

Stupeň  : DPS

Datum   : III.2016

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas	,ČKIT 1100648

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Úkolem projektu je řešení ochrany proti blesku a napojení vyhřívaných vpustí a fotovolt.pole na ohřev teplé vody v objektu Kpt.Vajdy 6 na parcele 3491,612/14 kat.území Zábřeh nad Odrou. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů   investora.

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod původní

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

2DC 240V/ IT

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:z1

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,Z1:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2,Z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

1 venkovní prostory-totéž,ale AB7

b)Energetická bilance:

zůstává beze změny

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie bude v původním rozváděči ER1. Elektroměrový rozváděč má  původní hlavní jistič B50/3 .

Kompenzace nebude nutná.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  0.1 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení elektroměrového rozváděče ER1zůstává původní.

Rozváděče .

Do rozváděče R2 s doplní  jistič s proud.chráničem B16/1/003 a B10/1/003 . Jeden jistič 16A bude sloužit pro zásuvku , která bude napájet DC BOX. Druhý bude sloužit ve spojení s termostatem (na DIN lištu s odděleným čidlem umístěným na venkovní fasádě) pro vyhřívaní střešních vpustí.

f) Náhradní zdroje el. energie

neosahuje

g) Umělé osvětlení

- neosahuje

h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY ve vkládacích lištách..Zásuvka a vyhřívané svody budou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvka bude montována do výše 1,2m nad podlahou.

Fotovolt.pole je tvořeno pevnou soustavou 24 kusů solárních fotovoltaických panelů  250Wp. Celkový instalovaný výkon 6000Wp. Panely jsou instalovány na hliníkových konstrukcích fixovaných do střechy(konstrukce je součástí stavby).. Připojení do DC regulátoru 1-6kWDC) celkem 3 okruhy (stringy) 3x8 panelů je přes rozvodnici RP1, která obsahuje jištění a přepěťové ochrany. Připojeny pomocí vodiče SOLARKABEL 4 mm2. Regulátor je umístěn ve vnitřním prostředí.. Připojení regulátoru je do zásuvky . Z regulátoru vedou  tři kabely do topných tyčí v zásobníku a jeden kabel  pro snímání teploty viz přehledové schéma 05.

i) VZT

neosahuje

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY v, lištách a  trubkách .

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Ochrana proti atmosférickému přepětí FVE je osazena v rozváděči RP1.

m) Ochrana před bleskem

Hromosvodná jímací soustava

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPE III. Systém ochrany před bleskem LPS III. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí mřížová jímací soustava í rovnoměrné  rozložení bleskového proudu a stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 45m.

1. Uzemňovací soustava bude vytvořena  páskovým zemničem (popř. doplněná původním zemničem) . .Pásek bude ukládán do zeleného pásu(ruční výkop) popř. do rýhy(z důvodu zateplení-viz tavební část).

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude mřížová ,doplněná jímači( pro ochranu fotovolt.pole), vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost  ok mřížové soustavy je max. 15 x15 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPE III.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPE III bude nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 15 metrů, přičemž svody musí být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Počet svodů je za stanovených předpokladů navržen -9. Svody v krytém provedení. Každý svod bude ve výšce cca 0.6-1 m od země opatřen zkušební svorkou, a dále napojen na uzemňovací soustavu (páskový  zemnič). Průchod kulatiny ze svodu do strojeného zemniče musí být opatřen v délce cca 30 cm kvalitním antikorozním nátěrem.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody jsou vodičem AlMgSi  8 mm jsou v krytém provedení a jsou mimo komunikační prostor . Pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody budou provedeny nosníky které jsou uzemněny páskem. Pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá. Rezistivita vrchní vrstvy( chodníku) v okruhu do 3m od svodu není menší než 5kOhmů.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. V prostorách se zvýš. nebezpečím bude ochrana zvýšena pospojováním (sprchy). Ochranný vodič CY2,5 bude propojený se všemi kovovými předměty ve sprše s ochranným vodičem v nejbližší krabici.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J	3x2.5  		v liště		 				m 25

- Kabel CYKY-J 	3x1,5		v liště						m 60

- Kabel CYKY-J 	5x1,5		v liště						m 5

- Solarkabel  4	v liště,trubce							m 95

- Vodič CY 2.5 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 10

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko				ks 2

- Krabicová rozvodka 	LK80/3	 					ks 6

- Krabicová rozvodka 	8110 IP44		 				ks 2

- Krabice 	LK80x28 T			 					ks 1

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou			ks 1

- Ukončení kabelů do 5x2.5							ks 6

- Rozváděč RP1  vč.montáže a zapojení	viz výkr 05				ks 1

- Doplnění jističe s proud.chráničem B16/1/003  vč.montáže a zapojení	do R2	ks 1

- Doplnění jističe s proud.chráničem B10/1/003  vč.montáže a zapojení	do R2	ks 1

- Doplnění termostatu na DIN lištu 0-60°C vč exter.senzoru s 12m kabelem,vč.montáže a zapojení do R2 pro ovládání vpustí						 ks 1

- Trubka PVC 1525									m 3

- Lišta vkládací LV40x40								m 30

- Lišta vkládací LV18x13								m 35

- Fotovolt panely 250Wp,30V+-10%, 8.3A, vč.mont a azapojení		ks 24

- Set  obsahuje teplovodní vložku 1-6kW s čidly,snímači a kontrolkami, DC BOX 1-6kW, sada propojovacích kabelů AC,DC vč. koncovek					ks 1

- Vyhledání původních okruhů							hod 4

- Oživení systému a zaškolení obsluhy						hod 8

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Prostup  beton stropem  100 mm  tl. 30 cm					ks 1

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 15 cm						ks 9

- Vrtání děr prům.8 do cihly vč.hmoždinek					ks 130

Hromosvod

- AlMgSi(FeZn) 8 na PV32							m 145

- AlMgSi(FeZn) 8 na PV21							m 100

- AlMgSi(FeZn) 8 v trubce							m 55

- FeZn 10										m 40

- Normalizovaná krabice pro zkušeb.svorku					ks 9

- Trubka PVC prům.23								m 55

- Svorka SZ s popis štítkem								ks 9

- Svorka SS										ks 92

- Svorka SR03									ks 14

- Svorka SK										ks 17

- Svorka SO										ks 2

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –strojený zemnič					m 65

- Výkop ruční ve III.tř.zeminy vč.písk.lože a záhozu				m 50

- Demontáž původního hromosvodu						hod 16

- Jímač AlMgSi 2m s beton podstavcem a podložkou				ks 1

- Jímač AlMgSi 3m s beton podstavcem a podložkou				ks 5

- Asfaltový nátěr(smrštitelná trubice s vrstvou tav.lepidla)			m21