Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01 -	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-03	PŮDORYS 2.NP

- D.1.4.-04	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA R1

- D.1.4.-05	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA R2

- D.1.4.-06	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ

Akce    :	ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Stavba    :    PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU

Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

Stupeň  : DPS

Datum   : VI.2016

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas	,ČKIT 1100648

Akce    :	ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

Stavba    :    PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU

Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

Stupeň  : DPS

Datum   : VI.2016

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas	,ČKIT 1100648

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Úkolem projektu je řešení vnitřní elektroinstalace v objektu na parcele 3491,612/14 kat.území Zábřeh nad Odrou. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů, požadavků  technologa ÚT , VZT  a investora.

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Objekt je vybaven		hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním dle normy 33 2000-7-701 ed2,z1-sprchy

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ED.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NM1

1 venkovní prostory-totéž,ale AB7

b)Energetická bilance:

Předpokládaný instalovaný výkon stavení a technologická  76.2 kW

Výpočtové zatížení:=30.5kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie bude umístěné na novém připraveném místě v novém rozváděči ER1 na venkovní fasádě před vstupem(již připraveno v předstihu investorem).Elektroměrový rozváděč bude obsahovat  měření a původní hlavní jistič B50/3 .

Kompenzace nebude nutná-všechna svítidla budou kompenzována individuálně.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  30 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 10kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení elektroměrového rozváděče ER1 bude  kabelem CYKY4x16 z původní (nové-investor jedná s ČEZEM )přípojkové skříně umístěné zvenku na fasádě. Z elektroměr.rozváděče povede kabel prostupem do objektu do rozváděče R1 umístěného místnosti 142.

Rozváděče .

Rozváděč R1 bude vybaven tlačítkem “ TOTAL STOP“ které budou umístěné u vstupu do objektu. Při jeho stisknutí dojde k vypnutí celé elektroinstalace v objektu . Z  rozváděče R1 se napojí podružný rozváděč R2 pro pronajímanou plochu a  z nich veškerá stavební  a technologická elektroinstalace.

f) Náhradní zdroje el. energie

### Nouzové osvětlení

-únikových cest bude zajištěno pomocí bezúdržbových zářivkových svítidel se zálohou chodu min.1hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem .

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé zářivkové. Podrobněji světelnětechniký projekt. Počet svítidel a jejich rozmístění  bude znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena na strop , zavěšena(2.NP)mezi žebry. a  na stěně . Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m . Nástěnná svítidla montovat do výšky 2.2m.

h) Elektroinstalace

Původní elektroinstalace bude demontována. Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou,  v lištách a v trubkách(označeno ve výkresech 1.NP)  . Zásuvky budou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky budou montovány do výše 0,2m nad podlahou (nebude.li v projektu stanovena jiná montážní výška např. soc.zařízení, garáže, sklady...). Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace.

i) VZT

Větrání místností šaten a sprch  bude VZT jednotkami. Větrání skladů a toalet bude ventilátory , které se spouštějí s osvětlením ,  tlačítky , vypínači nebo termostaty. Ventilátory jsou vybavené doběhem.

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY , pod omítkou , lištách a  trubkách .

Zvonek

Původní vrátný se napojí na rezervní jistič v rozváděči R2(do rozváděče se přemístí i původní zdroj). .

MAR

Obě VZT jednotky jsou vybavené autonomními. Provede je jen jejich silové napojení. Samostatně jsou napájeny ohřívací díly VZT jednotek

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Ochrana proti atmosférickému přepětí je osazena ve třech stupních.V rozvodnici R1 a rR2 bude osazen  I.a II. stupeň.  III.stupněm jsou osazeny vytipované zásuvky. Využívá se skupinová ochrana

m) Ochrana před bleskem

je řešena samostatně v předešlé etapě. Pro ochranu VZT potrubí vedoucí z místností 224 a 226 se doplní na střeše jímače  na beton podstavci, které se napojí na původní jímací soustavu.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2,z1  a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. V prostorách se zvýš. nebezpečím bude ochrana zvýšena pospojováním (sprchy). Ochranný vodič CY2,5 bude propojený se všemi kovovými předměty ve sprše s ochranným vodičem v nejbližší krabici. Objekt bude vybaven hlavním pospojováním dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2,z1 vodiči CY10. HOP bude umístěna  v místnosti 105 a napojena na strojený zemnič( napojení z předešlé etapy).

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J	5x16 		 pod omítkou					m 30

- Kabel CYKY-J 	5x4		 pod omítkou					m 110

- Kabel CYKY-J 	5x2,5		v liště, pod omítkou				m 60

- Kabel CYKY-J 	5x1,5		v liště, pod omítkou				m 40

- Kabel CYKY-J	3x2.5  		v liště, pod omítkou 				m 1310

- Kabel CYKY-J 	3x1,5		v liště, pod omítkou				m 1650

- Kabel CYKY-O	3x1.5  		v liště, pod omítkou				m 350

- Kabel JYSTY	2x06  		 pod omítkou					m 10

- Vodič CY 2.5 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 62

- Vodič CY 10 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 40

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko				ks 25

- Krabicová rozvodka 	68 	pod omítku 					ks 90

- Krabicová rozvodka 	97	 						ks 5

- Krabice přístrojová 	68       pod omítku	 				ks 190

- Krabicová rozvodka 	8110 IP44		 				ks 25

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 01						ks 38

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 05						ks 14

- „		„		typ 06  					ks 6

- „		„		typ 07  					ks 1

- Tlač.ovládač se sig. kolébkový 10A/250V typ, 1/0So				ks 20

- Tlač.ovládač se sig. kolébkový 10A/250V typ, 1/0So IP44 pod omítku	ks 1

- Tlač.ovládač se sig. kolébkový 10A/250V typ, 1/0So IP44 			ks 2

- Spínač kolébkový 10A/250V IP44 pod omítku 	typ 01				ks 2

- Spínač kolébkový 10A/250V IP44 na povrch	typ 01				ks 10

- Spínač kolébkový 10A/250V IP44 na povrch	typ 05				ks 1

- Spínač kolébkový 10A/250V IP44 na povrch	typ 06				ks 4

- Spínač vačkvý 20A/400V IP44 pod omítku					ks 7

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou			ks 80

- Dvouzásuvka 16A/250V, s přepěťovou ochranou  a natoč.dutinkou		ks 18

- Zásuvka 16A/250V,IP44	pod omítku						ks 4

- Dvouzásuvka 16A/250V,IP44							ks 21

- Ochranná přípojnice pospojování EP						ks 1

- Ukončení kabelů do 7x2.5(ventilátory,zdroje..)					ks 17

- EL1 Svítidlo zářivkové stropní 1x36W,EP,IP40 s krytem prizma 		ks 33

- EL2 Svítidlo zářivkové stropní 2x36W,EP,IP40 s krytem prizma 		ks 23

- EL3 Svítidlo zářivkové stropní 2x36W,EP,IP20 optika				ks 115

- EL4 Svítidlo zářivkové podhledové 2x18W,EP,IP40 prizma			ks 2

- EL5 Svítidlo zářivkové pod linku s vypínačem 1x18W,IP20			ks 3

- EL6 Svítidlo zářivkové kruhové stropní 2x18W/EP,IP20, opál-polykarb.	ks 23

- EL7 Svítidlo zářivkové nouzové LEDse zál.chodu 90min  3-4W		ks  15

- EL8 Svítidlo zářivkové kruhové nástěnné 1x26W/EP,IP65, opál-polykarb. 	ks 2

- EL9 Svítidlo zářivkové stropní 2x36W,EP,IP65 celoplast			ks 34

- EL10 Svítidlo žárovkové 60W,IP44,plast+sklo					ks 4

- Rozváděč R1 viz.výkr. 04 vč.montáže a zapojení				ks 1

- Rozváděč R1.1 viz.výkr. 05 vč.montáže a zapojení				ks 1

- Pohybové čidlo duální 180°,IP54						ks 1

- Trubka PVC 1525									m 60

- Lišta vkládací LV60x40								m 50

- Lišta vkládací LV20x20								m 160

- Tlačítko ve skříni se sklem-TOTAL STOP					ks 1

- Demontáž původní elektroinstalace vč.rozváděčů				hod 120

- Vyhledání původních okruhů							hod 18

- Sada  4ks lank. závěs  délky 1m s plast.krytkou strop.háčku a přívod.kabelu	ks 110

- Sada  4ks lank. závěs  délky 3m s plast.krytkou strop.háčku a přívod.kabelu	ks 3

- Revize    										hod 32

Stavební úpravy

- Prostup  beton stropem  100 mm  tl. 30 cm					ks 1

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 15 cm						ks 81

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 45 cm						ks 7

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu							m 580

- Sekání drážek 14x4cm ve zdivu						m 300

- Sekání kapes 70mm ve zdivu							ks 280

- Sekání kapes 100mm ve zdivu						ks 5

- Sekání niky 650x920x100mm ve zdivu					ks 2

- Vrtání děr prům.8 do beton.stropu vč.hmoždinek				ks 2120

Hromosvod-doplnění

- AlMgSi(FeZn) 8 na PV21							m 10

- Svorka SS										ks 8

- Svorka SR03									ks 14

- Jímač AlMgSi 2m s beton podstavcem a podložkou				ks 2

EL1,EL2                                              EL3

EL4                                                		EL6

EL8

EL7

EL9